Исходные данные:

Плавательный бассейн располагается в осях А – Г, 1 - 5 здания и его чаша занимает площадь . Площадь помещения бассейна равна . Высота помещения бассейна Н = 6,20 м. Объем помещения бассейна равен . Витражи в наружных стенах помещения бассейна с двухкамерными стеклопакетами имеют площадь , наружные стены за вычетом витражей . Их ориентация - северо-восток.

Бассейн относится к оздоровительным бассейнам с температурой воды 26-29°С и с площадь зеркала воды на 1 человека не менее 5,0 м² (см. табл. 1 [3]). Расчётное количество занимающихся – 60 человек, зрителей – 15 человек.

Расчётная температура и энтальпия наружного воздуха в холодный и тёплый периоды года представлены в таблице 1 (параметры Б, г. Москва). Подвижность воздуха над поверхностью воды составляет 0,15–0,2 м/с.

Таблица 1. Расчётные параметры наружного воздуха:

Холодный период

| Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | Средняя температура отопительного периода (период со среднесуточной температурой воздуха меньше +8 0С) | Продолжитель-ность отопительного периода (период со среднесуточной температурой воздуха меньше +8 0С) | Расчетная скорость ветра для холодного периода, как макс. из средних скоростей по румбам за январь, повторяемость кот. не ниже 16% | Энтальпия при расчётных параметрах наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | J, кДж/кг |
| -28 | -3.1 | 214 | 4,9 | -27,8 |

Тёплый период

| Температура наружного воздуха для теплого периода года | Средне-суточная амплитуда колебания темпера-туры наиболее тёплого месяца | Расчетная скорость ветра для теплого периода года минимальная из средних скоростей ветра за июль | Энтальпия при расчётных параметрах наружного воздуха | Барометрическое давление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По парамет-рам А, расч. Т для венти-ляции | По парамет-рам Б, расч. Т для кондицио-нирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | J, кДж/кг | Р, гПа |
| 22,3 | 28,5 | 10,5 | 0,0 | 54,0 | 995 |

- Расчёт температуры витражей наружных ограждений помещения бассейна для холодного периода при условии отсутствия выпадения на них конденсата.

  - Для предотвращения образования конденсата в холодный период года и для уменьшения теплоизбытков в тёплый период (и как результат - для снижения мощности климатического оборудования) запроектированы витражи в наружных ограждениях помещения бассейна с двухкамерными стеклопакетами с тонированными или рефлективными наружными стёклами с параметрами:

  - Приведённое сопротивление теплопередаче стеклопакета должно быть не менее 							    (15)

Такое сопротивление имеет, например, двухкамерный стеклопакет с 2-мя газовыми камерами толщиной 16 мм, заполненными аргоном;

  - Коэффициент пропускания света в видимой части спектра должен быть не более:

(16)

  - Коэффициент общего пропускания солнечной энергии должен быть не более:

(17)

Для проверки отсутствия выпадения конденсата надо убедиться, что в холодный период года температура на внутренней поверхности стекол витражей не опускается ниже температуры точки росы  внутреннего воздуха помещения.

  - Расчётный перепад температур между температурой внутреннего воздуха помещения  и температурой внутренней поверхности  ограждающей конструкции определяется по форм. (4) [10]. Откуда формула для определения расчётной температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции принимает вид:

(18)

где:

- расчётная  температура внутреннего воздуха помещения;

n = 1 - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (приведён в таблице 6 [10]);

- расчётная температура наружного воздуха для холодного периода года согласно параметрам Б для г. Москвы;

- приведённое минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон, принятый по таблице 7 [10].

  - В числовом выражении расчётная температура внутренней поверхности витража с минимальным сопротивлением теплопередаче равна:

  - Парциальное давление  водяного пара при расчётной температуре  и относительной влажности  внутреннего воздуха помещения бассейна  определяется по формуле, полученной подстановкой ф. (3.4) в ф. (4.11) [8]:

(19)

  - Численно парциальное давление водяного пара  при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения равно:

где:

- расчётная  температура внутреннего воздуха помещения; принимается на 1°…2°С выше температуры воды в ванне бассейна (см. табл. 11.1 [2]); в проекте было принято, что расчётная температура внутреннего воздуха помещения на 1,5°С выше температуры воды;

- заданная относительная влажность внутреннего воздуха помещения;

  - Для решения вопроса о возможности конденсации влаги на витражах наружных ограждений необходимо найти температуру точки росы внутреннего воздуха помещения. Для нахождения точки росы при заданной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна можно воспользоваться формулой (4.20) [8]:

(20)

где:

- парциальное давление водяного пара при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна; этот параметр был определен в предыдущем п. 1.3 по ф. 19;

  - Численно температура точки росы внутреннего воздуха при заданной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна равна:

  - С учётом подмеса к приточной струе внутреннего воздуха помещения при обдуве витража, а также из-за существующей неравномерности струи обдува, реальная температура точки росы вблизи внутренней поверхности витража будет лежать между  и . В качестве расчётной температуры точки росы воздуха вблизи внутренней поверхности витража была принята среднеарифметическая величина:

(21)

где:

- температура точки росы внутреннего воздуха помещения бассейна;

- температура точки росы приточного воздуха, согласно параметрам подобранного центрального кондиционера (ЦК) DanX в холодный период года (которым обдуваются витражи посредством 2-х щелевых линейных диффузоров LD13/2-1000 ф. IMP Klima);

  - Превышение  расчётной температуры внутренней поверхности витража над величиной усреднённой точки росы равно:

(22)

Что гарантирует предотвращение образования конденсата на поверхности стекла витражей в холодный период года. Следовательно, минимальное приведённое сопротивление  теплопередаче стеклопакетов было принято верно.

- Определение расчётной температуры приточного воздуха, подаваемого в помещение бассейна в холодный период года

Для определения температуры приточного воздуха необходимо задать направление луча процесса изменения его состояния, для чего - найти угловой коэффициент  этого луча. Формула расчёта коэффициента  приведена ниже. В неё входит в качестве параметра полное количество тепла , а также количество влаги . Количество поступающей влаги было подсчитано выше. Полное количество тепла требуется определить.

  - Количество скрытого тепла, воспринимаемое приточным воздухом вместе с испаряющейся влагой в помещении бассейна можно определить по формуле (см.ф.(6) [6]):

(23)

где:

- удельная теплота парообразования (испарения) воды при температуре воды t = 30°С и при нормальном атмосферном давлении;

- полное количество влагопоступлений в помещение бассейна от всех источников, как сумма влагопоступлений от открытой воды, от смоченной поверхности и от людей (определено было в другом разделе).

  - Количество тепла от искусственного освещения равно:

(24)

где:

- распределённая удельная тепловая мощность искусственного освещения в помещении бассейна при освещенности 100 люкс;

- площадь помещения бассейна.

  - Количество тепла от теплого пола обходных дорожек составляет:

(25)

где:

- удельная тепловая мощность тёплого пола в помещении бассейна;

- площадь теплого пола обходных дорожек помещения бассейна.

  - Потери тепла через наружные ограждения в холодный период можно определить по формуле (1) [11]:

(26)

где:					(27)

(28)

  - Численно потери тепла через наружные стены равны:

  - и потери тепла через витражи в наружных стенах равны:

где:

- расчётная  температура внутреннего воздуха помещения;

- температура внутреннего воздуха в верхней зоне, под потолком помещения (по ф. (3) [12]);

- расчетная температура воздуха, (С, в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м;

- площадь наружных стен помещения бассейна;

Либо для расчёта потерь тепла через витражи

- площадь витражей помещения бассейна;

H = 6,2 м – высота помещения;

- расчётная температура наружного воздуха для холодного периода года согласно параметрам Б для г. Москвы;

n = 1 - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (приведён в таблице 6 [10]);

- добавочные потери теплоты в долях от основных потерь (в данном случае стены обращены на север и на северо-восток), определяемые в соответствии с п. 2 [11]:

а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад - в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно - по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1- в других случаях;

б) в помещениях, разрабатываемых для типового проектирования, через стены, двери и окна, обращенные на любую из сторон света, в размере 0,08 при одной наружной стене и 0,13 для угловых помещений (кроме жилых), а во всех жилых помещениях - 0,13;

- сопротивление теплопередаче наружной стены. Сопротивление теплопередаче наружной стены было определено по табл. 4 [10] при , опред. по ф. (25) и при  данных в исходных данных (табл. 1) вначале текущего расчёта для градусо-суток:

Либо для расчёта потерь тепла через витражи

- приведённое минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета (определено выше в ф. (15));

и где остальные параметры определены выше.

  - Суммарно потери тепла через наружные ограждения помещения бассейна составят:

(29)

  - Полное количество тепла в холодный период, переданное приточному воздуху в помещении бассейна, определяется по ф. (21) [6]:

(30)

где:

- количество скрытого тепла, переданное воздуху с поглощённой им влагой (было определено выше в ф. (23));

- количество тепла, поступившее от людей, было определено ранее, в предыдущем разделе;

- количество тепла от искусственного освещения (было определено выше в ф. (24));

- количество тепла от тёплых полов обходных дорожек в помещении бассейна (было определено выше в ф. (25));

- потери тепла через наружные ограждения помещения бассейна в холодный период (было определено выше в ф. (29)).

  - Численно полное количество тепла, переданного приточному воздуху, равно:

  - Теперь можно найти угловой коэффициент  луча процесса изменения состояния приточного воздуха в помещении бассейна в холодный период. Угловой коэффициент  луча процесса изменения состояния воздуха рассчитывается по формулам (5.1), (5.2) из пособия [8]:

(31)

где:

- параметры начального состояния воздуха;

- параметры конечного состояния воздуха;

- полное количество тепла, переданное в помещении приточному воздуху в процессе изменения его состояния в холодный период;

- количество влаги, переданное приточному воздуху в процессе изменения его состояния (было определено ранее).

  - Численно угловой коэффициент луча процесса изменения состояния приточного воздуха в холодный период равен:

  - Влагосодержание d влажного воздуха определяется по ф. (4.9) [8]:

,			(32)

где:

- барометрическое давление (атмосферное давление на высоте местности над уровнем моря); для Москвы

- парциальное давление водяного пара при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха; этот параметр был определен выше в формуле (19);

  - Влагосодержание воздуха при расчётной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха помещения бассейна:

  - По формуле (4.17) [8] можно определить удельную энтальпию воздуха в холодный период, удаляемого из верхней зоны помещения бассейна:

(33)

  - Численно энтальпия удаляемого воздуха из помещения бассейна равна:

где:

- влагосодержание воздуха в верхней зоне помещения; для упрощения было принято, что конечное влагосодержание воздуха в процессе изменения его состояния достигается в верхней зоне помещения (и определённое раньше, как влагосодержание при заданных параметрах внутреннего воздуха по форм. (32), т. е. ); таким образом,  принимает своё значение только непосредственно перед вытяжными диффузорами под потолком; такая модель даёт некоторый запас в расчёте, поскольку в этом случае относительная влажность воздуха в обслуживаемой зоне помещения на высоте 1,8 м от пола будет меньше 60%;

- температура внутреннего воздуха в верхней зоне помещения, удаляемого из него (найдена было выше по ф. (28));

  - Зная угловой коэффициент луча процесса изменения состояния воздуха в помещении бассейна и параметры удаляемого воздуха, можно найти энтальпию приточного воздуха вначале процесса изменения его состояния, т.е. на выходе из приточных решёток (преобразовав ф. 31):

(34)

где:

- влагосодержание приточного воздуха на выходе из центрального кондиционера (ЦК) DanX 7/14, 2 x MTZ 80 в холодный период года (по программе подбора компании Dantherm);

- угловой коэффициент луча процесса изменения состояния приточного воздуха в холодный период в помещении бассейна;

и остальные параметры определены в предыдущем пункте.

  - Численно энтальпия приточного воздуха в холодный период на выходе из приточных решёток в помещении равна:

  - Из формулы (4.17) [8] через известную энтальпию и влагосодержание приточного воздуха на выходе из ЦК DanX можно определить температуру приточного воздуха в холодный период:

(35)

где:

- как в предыдущем пункте;

- энтальпия приточного воздуха на выходе из приточных решёток в помещении в холодный период года.

  - Численно температура приточного воздуха в холодный период года на выходе из приточных решёток в помещении равна:

  - Окончательно, с учётом потерь тепла на воздуховодах и с запасом 10% была принята расчётная температура приточного воздуха на выходе из центрального кондиционера (ЦК) DanX 7/14, 2 x MTZ 80 в холодный период года:

(36)

Вывод: т.к. в холодный период на выходе из рекуператора ЦК DanX температура приточного воздуха ниже требуемой (равна 23,8°С), то потребуется дополнительно подогревать воздух в секции водяного калорифера с расчётной температурой приточного воздуха .

Список литературы

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва, 2004 г.

- СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания», М.: Стройиздат, 2004 г.

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. контроль качества», Москва, 2003 г.

- Пособие к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование бассейнов», ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева, М.: Стройиздат, 1991.

- МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы» (с изм. №1), Москва, 1995 г.

- Антонов П. П. «Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов», статья в журнале «Мир климата», проектировщику, Москва, 2003 г.

- VDI 2089 «Building installations in swimming baths. Indoor pools», part 2, July 2000.

- Справочное пособие АВОК "Влажный воздух", М., 2004 г.

- Biasin K., and Krumme W., «Evaporation in an indoor swimming pool». Electrowarme International, vol. 32 (A3), May 1974, pp. 115–128.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва, 2003 г.

- Приложение 9 «Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений» к СНиП 2.04.05-91*, ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва, 1999 г.

- МДС 31-8.2002 «Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений», ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», Москва 2002.

- Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91* «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения», ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, М., 1999 г.