Министерство образования Российской Федерации

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Инженерная экология и охрана труда»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для выполнения расчетов по охране труда

в дипломных проектах

Н. Новгород

2001

Составители: Осин М.В., Миндрин В.И., Елькин А.Б., Пачурин Г.В., Курагина Т.И., Маслеева О.В., Платонов Ю.Б

УДК 658.382.3(075.5)

Методическое пособие для выполнения расчетов по охране труда в дипломных проектах /НГТУ; Н.Новгород, 2001. 62 с.

Приведены методики расчета  средств защиты от шума, вибрации, электрического тока, электромагнитных излучений. Представлен порядок расчета воздухообмена  в производственных помещениях, естественного и искусственного освещения. Даны необходимые справочные данные и нормативная литература.

Научный редактор К.Н.Тишков

Редактор  И.И.Морозова

Содержание

1. Расчет воздухообмена в производственном помещении.	4

1.1.Расчет воздухообмена из условия выделения вредных веществ:	4

1.2.Расчет воздухообмена из условия выделения избыточного явного тепла.	5

2. Расчет воздухообмена в сварочных цехах	5

3. Расчет местной вытяжной вентиляции.	14

4. Расчет искусственного освещения.	17

5. Расчет естественного освещения.	32

6. Определение уровня шума в производственных помещениях.	39

6.1.Шумовые характеристики источников шума.	39

6.2. Выбор расчётных точек.	41

6.3 Определение допустимых уровней в расчётных точках.	41

6.4. Определение ожидаемых уровней звукового давления в расчётных       точках.	42

6.4.1. Расчётная точка находится в помещении с одним источником шума.	42

6.4.2. Расчётная точка находится в помещении с несколькими источниками шума.	43

6.5. Определение требуемого снижения уровня звукового давления в расчётных точках.	44

6.6. Выбор мероприятий по снижению шума.	45

7. Расчет виброизоляции.	45

7.1. Пружинные амортизаторы	45

7.1.1. Последовательность расчета пружинных амортизаторов	45

7.2. Резиновые амортизаторы.	48

8. Расчёт защитного заземления.	50

9. Расчет зануления.	55

10. Расчет электромагнитных излучений.	57

Список  литературы:	59

# 1. Расчет воздухообмена в производственном помещении.

Расчет количества приточного воздуха, необходимого для общеобменной вентиляции выполняется из условия выделения в производственном помещении вредных веществ (например, окиси углерода СО ) и избытков явного тепла.

Приведенный ниже расчет воздухообмена выполнен в соответствии со  СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования” для теплого периода года, как наиболее тяжелого режима работы системы механической вентиляции.

## 1.1.Расчет воздухообмена из условия выделения вредных веществ:

Lв=GврqПДК−qП,

где Lв- количество приточного или удаляемого воздуха в зависимости от принятой схемы механической вентиляции, м3/c,

Gвр - количество вредных веществ, выделяемых в производственном помещении, мг/с,

qПДК - предельно допустимая концентрация вредных веществ в помещении, мг/м3. Определяется из ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

qП- концентрация вредных веществ в наружном воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3:

qn=0,3⋅qПДК

При одновременном выделении в воздух рабочей зоны нескольких вредных веществ, расчет ведут по тому вредному веществу, для которого требуется подача чистого воздуха в наибольшем количестве.

Так, например, в термических цехах при работе закалочных агрегатов, работающих на природном газе, воздух рабочей зоны загрязняется оксидом углерода (СО). Количество оксида углерода, поступающего в воздух рабочей зоны, определяется по формуле:

GСО=B⋅β⋅p100, кг/ч

где В- расход природного газа, кг/ч;

- количество отходящих газов, образующихся при сжигании 1кг топлива, кг/кг (для газовых печей 15 кг/кг);

р- процентное содержание СО в отходящих газах (3-5%).

Расход природного газа определяется по формуле:

B=α⋅Kp⋅N, кг/ч

где - удельный расход топлива на 1кВт мощности, принимается равным

0.58кг/кВтч;

Кр- коэффициент режима работы печи с учетом разогрева и регулирования

процессом горения, принимается равным от 1.2 до1.5;

N - мощность печей, кВт.

## 1.2.Расчет воздухообмена из условия выделения избыточного явного тепла.

При выделении избыточного явного тепла в производственном помещении количество приточного (удаляемого) воздуха определяется из условия компенсации избытков этого тепла:

Lв=QяСв⋅ρв⋅tуд−tп,м3/с.

Здесь Qя- избытки явного тепла в производственном помещении, Вт, есть разность между поступающим в помещение явным теплом и количеством уходящего из помещения тепла определяется из формулы:

Qя=q⋅V,Вт

где q-удельный избыток явного тепла, Вт/м3.

В холодных цехах (механических, сборочных и др.) удельный избыток явного тепла составляет не менее q=23 Вт/м3. В горячих цехах (литейных, кузнечных, прокатных, термических, котельных и др.) удельный избыток явного тепла в оценочных работах принимается равным 100200 Вт/м3 в более точных расчетах величины Qя определяют с учетом тепла, выделяемого всеми энергетическими установками.

V- объем производственного помещения, м3;

Св- массовая теплоемкость приточного воздуха, принимаемая 1000 Дж/(кгК);

в- плотность приточного воздуха, принимаемая 1.2 кг/м3;

tуд- температура удаляемого из помещения воздуха, определяемая по формуле:

tуд=tнорм+Δt⋅H−2,С0

где tнорм- нормируемая температура в помещении выбирается по ГОСТ 12.1.005-88 в зависимости от категории тяжести выполняемых работ для теплого периода года;

t- градиент температуры, принимаемый для непроизводственного помещения равным 0.5 град/м, для производственных помещений равным 1.5 град/м;

Н- расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м;

tп- температура приточного воздуха. Принимается на 58 С0 ниже допустимой температуры нормированной в рабочей зоне.

# 4. Расчет искусственного освещения.

Основной задачей расчета искусственного освещения является определение числа светильников или мощности ламп для обеспечения нормированного значения освещенности.

Для расчета искусственного освещения используют один из трех методов: по коэффициенту использования светового потока, точечный и метод удельной мощности.

При расчете общего равномерного освещения основным является метод использования светового потока, создаваемого источником света, и с учетом отражения от стен, потолка, пола.

Расчет освещения начинают с выбора типа светильника, который принимается в зависимости от условий среды и класса помещений по взрывопожароопасности (таблица 4.1).

При использовании в качестве источника света ламп ДРЛ расчет освещения производиться по формуле (4.1) предварительно задавшись количеством принятых светильников при условии их равномерного распространения. В этом случае определяется световой поток лампы, по которому определяют мощность лампы табл. 4.5.

ФЛ=ЕН⋅S⋅k⋅zN⋅η⋅n,                                                         (4.1)

где Фл – световой поток лампы, лм;

Ен – нормированная освещенность, лк;

η – коэффициент использования светового потока;

S – освещаемая поверхность, м2;

к – коэффициент запаса, таблица 4.4.;

N – количество принятых светильников;

z – коэффициент минимальной освещенности, для ламп накаливания

и ДРЛ z=1,15, для люминесцентных ламп z=1,1;

n – число ламп в светильнике.

По этой формуле можно рассчитать и обратную задачу. Задавшись мощностью лампы и найдя по таблице 4.5 ее световой поток определяют необходимое количество светильников и после этого их равномерно располагают по освещаемой площади.

При использовании светильников с люминесцентными лампами и при расположении их в виде световой линии, световой поток лампы определяется по формуле 4.2.

ФЛ=ЕН⋅S⋅k⋅zNP⋅η⋅n1⋅n2,                                                      (4.2)

где n1- количество светильников в ряду;

n2- число ламп в светильнике;

NP- количество рядов.

Нормированную освещенность (Ен) принимают по СНиП 23-05-95, в соответствии с принятой системой освещения и условиями зрительной работы.

Количество светильников или рядов определяют методом распределения по площади (развешивания) для достижения равномерной освещенности. Основным параметром для развешивания светильников является отношение высоты подвески (Нр) к расстоянию между светильниками или рядами (L), при котором создается равномерное освещение.

Отношение Нр/L принимаются в пределах 1.4÷2.

Коэффициенты использования светового потока для принятого типа светильника определяют по индексу помещения i (таблица 4.6) и коэффициентам отражения потолка (ρn), стен (ρc), и пола (ρp) по таблице 4.7.

Индекс помещения

i=А⋅БНР⋅А+Б ,                                                      (4.3)

где А и Б – соответственно длина и ширина помещения, м;

Нр     - высота подвеса светильников, м.

Определив световой поток лампы светильника, подбирают ближайшую стандартную лампу.

Таблица 4.1

Выбор светильников в зависимости от условий среды для

производственных  и  вспомогательных помещений промышленных предприятий

| Тип светильника | Исполнение | Вид помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сухие нормальные | влажные | сырые | особо сырые | жаркие | пыльные | С химически активной средой | пожароопасные |  |  |  | взрывоопасные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Призвод. и скаладск |  | произв. |  | B-I | B-Iа | В-Iб | В-Iг | В-II | B-IIа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | II-1 | II-III | II-II | II-IIа с вент. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Светильники с люминесцентными лампами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛПО 01 | Незащищенное | + | + | х | - | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
| ЛД | --"-- | + | + | х | - | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
| ЛСП 02 | --"-- | + | + | х | - | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
| УСП | --"-- | + | + | х | - | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
| ПВЛМ | частично пыленепроницаемое | - | х | + | х | - | х | х | x | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| ПВЛМ | пылевлагозащищенное | х | х | + | х | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| НОГЛ НОДЛ | повышенной надежности против взрыва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Светильники с лампами ДРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСП 05 | незащищенное | + | + | х | - | + | х | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | --"-- | + | + | х | - | + | х | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |

| РПС 07 | частично пыленепроницаемое | - | + | + | + | х | х | х | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТС | Полностью пы- ленепроницаемое | - | х | + | + | + | + | х | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| РСП 11 | повышенной надежности против взрыва | - | х | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | х | - | + |

“+”- рекомендуется

“х”- допускается

“-”- запрещается

21

Светильники  с  люминесцентными  лампами                                                  Таблица  4.2

| Тип светильника |  | Количество ламп, шт | Мощность Ламп, Вт |  | Габаритные раз меры, мм |  |  |  |  |  | Масса, кг |  | Группа | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | длина |  | шири-на |  | высота |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| ЛПО 01-2х400/Д-01 |  | 2 | 40 |  | 1313 |  | 255 |  | 118 |  | 9,5 |  | 8 | Для общего освещения общественных зданий с нормальными условиями среды при t= 10-25с и влажности 70. Тип лампы- ЛБ |  |  |
| ЛПО 01-2х65/Д-01 |  | 2 | 65 |  | 1613 |  | 255 |  | 118 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| ЛПО 01-4х40/Д-04 | 4 |  |  | 40 |  | 1313 |  | 530 |  | 127 | 19 | 8 |  |  | Рассеиватель, вогнутый из органического стекла |  |
| ЛПО 01-4х65/Д-04 | 4 |  |  | 65 |  | 1613 |  | 530 |  | 127 | 22 |  |  |  |  |  |
| ЛД-2х40 | 2 |  |  | 40 |  | 1240 |  | 270 |  | 210 | 11 | 1 |  |  | Для освящения производственных помещений |  |
| ЛД-2х80 | 2 |  |  | 80 |  | 1540 |  | 270 |  | 210 | 17 |  |  |  |  |  |
| ЛСП-02-2х40/Д00-07УЧ | 2 |  |  | 40 |  | 1234 |  | 276 |  | 156 | 9 |  |  |  | С металлической экранизирующей решеткой |  |
| ЛСП-02-2х65/Д00-07УЧ | 2 |  |  | 65 |  | 1534 |  | 276 |  | 168 | 10 | 1 |  |  |  |  |
| ЛСП-02-2х80/Д00-07УЧ | 2 |  |  | 80 |  |  |  | 276 |  | 175 | 13 |  |  |  |  |  |
| УСП 5 2х40 | 2 |  |  | 40 |  | 1270 |  | 236 |  | 102 | 6,8 |  |  |  | Обрамление металлическое, рассеиватель из оргстекла. Для общественных зданий. |  |
| УСП 5 4х40 | 4 |  |  | 40 |  | 1270 |  | 448 |  | 102 | 12,6 | 12 |  |  |  |  |
| УСП 5 6х40 | 6 |  |  | 40 |  | 1270 |  | 660 |  | 102 | 18,5 |  |  |  |  |  |
| УСП 9 2х40 | 2 |  |  | 40 |  | 1270 |  | 274 |  | 102 | 7,2 |  |  |  | Металлические торцевины с экранизирующей Решеткой из полистирола |  |
| УСП 9 4х40 | 4 |  |  | 40 |  | 1280 |  | 486 |  | 102 | 12,4 | 15 |  |  |  |  |
| УСП 9 6х40 | 6 |  |  | 40 |  | 1270 |  | 698 |  | 102 | 17,5 |  |  |  |  |  |
| ПВЛМ 1х40 | 1 |  |  | 40 |  | 1325 |  | 90 |  | 160 | 7,9 |  |  |  |  |  |
| ПВЛМ 1х80 | 1 |  |  | 80 |  | 1625 |  | 90 |  | 160 | 7,9 |  |  |  | Тип лампы ЛБР |  |
| ПВЛМ 2х40 | 2 |  |  | 40 |  | 1325 |  | 148 |  | 160 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| ПВЛМ 2х80 | 2 |  |  | 80 |  | 1625 |  | 148 |  | 160 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| Продолжение табл. 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| ПВЛМ 2-2х40 | 2 |  |  | 40 |  | 1350 |  | 230 |  | 180 | 10 | 5 |  |  | Корпус из стеклопластика. Рассеиватель из опалового стекла. Для общего освещения производственных помещений с повышенным содержанием пыли и относительной влажностью свыше 75%, в пожароопасных помещениях при t = 25-35с |  |
| НОГЛ-1х80 | 1 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для общего освещения производственных помещений при t =5-35%с,  95% |  |
| НОГЛ-2х80 | 2 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| НОДЛ-1х40 | 1 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОДЛ-2х40 | 2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип лампы ЛБ, ЛТБ, ЛД, ЛДЦ. |  |
| ПВЛП 2х40 | 2 |  |  | 40 |  | 1350 |  | 230 |  | 180 | 10 |  |  |  | Взрывозащищенные, полностью пылезащищенные. |  |

23

Светильники с лампами ДРЛ                                           Таблица  4.3

| Тип светильника | Кол-во ламп, шт | Мощность ламп, Вт | Габаритные размеры, мм |  | Масса, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диа-метр | Высо-та |  |  |
| РСП 05-125/ДОЗ-УЧ | 1 | 125 | 336 | 390 | 1,35 | Для общего освещения производственных помещений с нормальными условиями среды, незащищенные |
| РСП 05-250/ДОЗ-УЧ | 1 | 250 | 395 | 475 | 1,9 |  |
| РСП 05-400/ГОЗ-УЧ | 1 | 400 | 560 | 607 | 2,1 |  |
| РСП 05-700/ГОЗ-УЧ | 1 | 700 | 608 | 616 | 2,8 |  |
| РСП 05-1000/ГОЗ-УЧ | 1 | 1000 | 630 | 677 | 3,9 |  |
| РСП 08-80/ЛОО-02 | 1 | 80 | 298 | 500 | 8,3 |  |
| РСП 08-125/ЛОО-02 | 1 | 125 | 298 | 500 | 8,3 |  |
| РСП 08-250/ЛОО-02 | 1 | 250 | 348 | 550 | 10,6 |  |
| РСП 07-125/Л50-04 УЧ | 1 | 125 | 298 | 470 | 6 |  |
| РСП 07-250/Л50-04 УЧ | 1 | 250 | 348 | 545 | 10,6 |  |
| РСП 07-400/Л50-04 УЧ | 1 | 400 | 435 | 630 | 12,9 |  |
| 2 РТС-400 УЗ | 1 | 400 | 450 | 565 | 3,4 |  |
| 2 РТС-700 УЗ | 1 | 700 | 620 | 620 | 3,5 |  |
| 2 РТС-1000 УЗ | 1 | 1000 | 620 | 655 | 3,6 |  |
| РСП 11х400-001-УЗ | 1 | 400 |  |  | 11,5 | Для общего освещения пыльных помещений, взрывоопасных и пожароопасных. |

Таблица 4.4

Коэффициент  запаса

| ###### Помещения и территории | ###### Примеры помещений |  |  | Коэффициент запаса К |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при естественном освещении и расположении светопропускающего материала |  |  |  |  | При искусственном освещении |  |  |
|  |  |  |  | вертикаль-но | нак-лон-но |  | гори-зонта-льно |  | газораз-рядные лампы |  | лампы накали-вания |
| 1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне: а) св. 5мг/м3 пыли, дыма, копоти б) от 1 до 5 мг/ м3 пыли, дыма, копоти в) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозирующей способностью. | Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов. Цеха кузнечные, литейные, мартеновские, сварочные, сборного железобетона. Цеха инструментальные, сборочные, механические, механосборочные. Цеха химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов, удобрений. Цеха гальванических покрытий и гальвано-пластики различных отраслей промыш-ленности с применением электролиза. |  |  | 1,5 1,4 1,3 1,5 | 1,7 1,5 1,4 1,7 |  | 2 1,8 1,5 2 |  | 2 1,8 1,5 1,8 |  | 1,7 1,5 1,3 1,5 |
| 2. Производственных помещений с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников: а) с технического этажа б) снизу из помещений |  | - - |  |  |  | - - | - - | 1,3 1,4 |  | 1,16 1,2 |  |
| 3. Помещения общественных и жилых зданий. |  | Кабинеты и рабочие помещения общественных зданий, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории и т.д. | 1,2 |  |  | 1,4 | 1,5 | 1,5 |  | 1,3 |  |

Световые и электрические параметры  люминесцентных ламп (ГОСТ 6825-74)    Таблица  4.5

и  ртутных  ламп  высокого  давления (ГОСТ 16534-70)

| Люминесцентные лампы |  | Лампы ДРЛ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип лампы | Световой поток, лк | Тип лампы | Световой поток, лм |
| ЛДЦ 40 | 2100 | ДРЛ 80 | 3200 |
| ЛД 40 | 2340 | ДРЛ 125 | 5600 |
| ЛхБ 40 | 3000 | ДРЛ 250 | 11000 |
| ЛТБ 40 | 3000 | ДРЛ 400 | 19000 |
| ЛБ 40 | 3120 | ДРЛ 700 | 35000 |
| ЛДЦ 65 | 3050 | ДРЛ 1000 | 50000 |
| ЛД 65 | 3570 |  |  |
| ЛхБ 65 | 3820 |  |  |
| ЛТБ 65 | 3980 |  |  |
| ЛБ 65 | 4650 |  |  |
| ЛДЦ 80 | 3740 |  |  |
| ЛД 80 | 4070 |  |  |
| ЛхБ 80 | 4440 |  |  |
| ЛТБ 80 | 4440 |  |  |
| ЛБ 80 | 5220 |  |  |

Примечание: 1) В  обозначении  люминесцентных  ламп:

- ЛДЦ – лампы  дневного  света  улучшенной  светопередаче;

- ЛД  - лампы  дневного  света;

- ЛхБ – лампы  холодно-белого  света;

- ЛТБ – лампы  тепло-белого  света;

- ЛБ  -  лампы  белого  света.

- В типах  ламп  цифры  указывают  мощность  лампы, ВТ.

27

Таблица  4.6

Коэффициент  использования  светового  потока. Светильники  с  люминесцентными  лампами

| Тип светильника | Светильники группы 1 |  |  |  |  | Светильники группы 5 |  |  |  |  | Светильники группы 6 |  |  |  |  | ПВЛМ-2х40; 1х80 с лампами ЛБР |  |  |  |  | ПВЛМ-1х40; 1х80 с лампами ЛБР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n % | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 |
| с % | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| p % | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Коэффициент использования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 28 | 27 | 21 | 18 | 16 | 22 | 18 | 13 | 11 | 9 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 28 | 27 | 20 | 13 | 11 | 27 | 26 | 17 | 12 | 11 |
| 0,6 | 33 | 32 | 25 | 22 | 20 | 25 | 23 | 17 | 14 | 12 | 26 | 25 | 20 | 17 | 16 | 33 | 32 | 22 | 17 | 14 | 31 | 30 | 21 | 16 | 14 |
| 0,7 | 38 | 36 | 30 | 26 | 24 | 28 | 27 | 20 | 16 | 15 | 30 | 29 | 24 | 21 | 20 | 38 | 36 | 27 | 20 | 17 | 36 | 34 | 25 | 20 | 17 |
| 0,8 | 42 | 39 | 33 | 29 | 28 | 31 | 29 | 23 | 19 | 17 | 34 | 31 | 27 | 24 | 22 | 42 | 40 | 30 | 23 | 20 | 39 | 37 | 28 | 22 | 20 |
| 0,9 | 46 | 42 | 37 | 32 | 31 | 34 | 32 | 26 | 21 | 19 | 37 | 34 | 30 | 26 | 25 | 47 | 44 | 34 | 26 | 22 | 43 | 40 | 35 | 25 | 22 |
| 1,0 | 49 | 45 | 40 | 35 | 34 | 37 | 34 | 28 | 23 | 21 | 40 | 36 | 32 | 29 | 28 | 51 | 47 | 37 | 29 | 25 | 47 | 43 | 34 | 28 | 25 |
| 1,1 | 52 | 48 | 42 | 38 | 36 | 39 | 36 | 30 | 25 | 23 | 42 | 38 | 34 | 31 | 30 | 54 | 50 | 39 | 31 | 27 | 50 | 46 | 37 | 30 | 27 |
| 1,25 | 55 | 50 | 45 | 40 | 39 | 42 | 38 | 32 | 27 | 25 | 44 | 40 | 36 | 33 | 32 | 57 | 53 | 42 | 34 | 29 | 52 | 48 | 39 | 32 | 29 |
| 1,5 | 60 | 54 | 49 | 45 | 44 | 46 | 42 | 36 | 30 | 28 | 48 | 44 | 40 | 37 | 36 | 63 | 57 | 47 | 38 | 33 | 58 | 52 | 44 | 36 | 33 |
| 1,75 | 63 | 57 | 52 | 48 | 47 | 49 | 44 | 38 | 33 | 30 | 50 | 46 | 42 | 39 | 38 | 67 | 61 | 50 | 42 | 36 | 61 | 56 | 47 | 40 | 36 |
| 2 | 65 | 59 | 55 | 51 | 49 | 51 | 46 | 40 | 35 | 32 | 52 | 48 | 44 | 41 | 40 | 70 | 63 | 53 | 44 | 38 | 64 | 58 | 49 | 42 | 38 |
| 2,25 | 68 | 62 | 57 | 53 | 52 | 53 | 48 | 42 | 37 | 34 | 54 | 49 | 46 | 43 | 42 | 73 | 66 | 55 | 47 | 40 | 67 | 60 | 51 | 44 | 40 |
| 2,5 | 70 | 63 | 58 | 55 | 54 | 55 | 50 | 43 | 39 | 35 | 56 | 50 | 47 | 45 | 44 | 76 | 68 | 57 | 49 | 42 | 69 | 63 | 53 | 47 | 41 |
| 5 | 73 | 65 | 61 | 58 | 56 | 58 | 52 | 45 | 41 | 37 | 58 | 52 | 49 | 47 | 45 | 80 | 71 | 60 | 52 | 44 | 73 | 65 | 56 | 50 | 44 |
| 3,5 | 75 | 67 | 62 | 60 | 58 | 60 | 53 | 47 | 43 | 39 | 60 | 53 | 50 | 48 | 46 | 82 | 73 | 62 | 54 | 46 | 75 | 67 | 58 | 52 | 46 |
| 4 | 77 | 68 | 64 | 61 | 59 | 61 | 54 | 48 | 44 | 40 | 61 | 54 | 51 | 49 | 48 | 85 | 75 | 64 | 56 | 48 | 78 | 69 | 60 | 54 | 47 |
| 5 | 80 | 70 | 67 | 65 | 62 | 65 | 57 | 51 | 48 | 43 | 64 | 56 | 53 | 52 | 50 | 90 | 79 | 69 | 61 | 52 | 82 | 72 | 64 | 58 | 51 |

Продолжение  табл.  4.6

| Тип свет- ильника | Светильники группы 8 |  |  |  |  | Светильники группы 12 |  |  |  |  | Светильники Группы 17 |  |  |  |  | Светильники группы 15 |  |  |  |  | Светильники группы 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n % | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 |
| с % | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| р % | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  | Коэффициент использования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 23 | 20 | 20 | 17 | 10 | 21 | 19 | 19 | 16 | 11 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 21 | 20 | 19 | 15 | 12 | 23 | 22 | 20 | 18 | 13 |
| 0,6 | 28 | 26 | 24 | 20 | 14 | 24 | 23 | 22 | 18 | 14 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 25 | 24 | 23 | 19 | 15 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 |
| 0,7 | 32 | 30 | 28 | 24 | 17 | 28 | 26 | 25 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 29 | 27 | 26 | 22 | 19 | 31 | 29 | 28 | 24 | 20 |
| 0,8 | 35 | 33 | 30 | 26 | 19 | 30 | 28 | 27 | 24 | 20 | 27 | 25 | 24 | 21 | 18 | 31 | 29 | 28 | 25 | 21 | 34 | 32 | 31 | 27 | 23 |
| 0,9 | 38 | 35 | 33 | 29 | 21 | 33 | 30 | 30 | 26 | 22 | 29 | 27 | 26 | 23 | 20 | 34 | 32 | 31 | 27 | 23 | 37 | 35 | 34 | 30 | 25 |
| 1,0 | 41 | 38 | 35 | 31 | 23 | 35 | 32 | 32 | 28 | 24 | 32 | 29 | 28 | 25 | 22 | 37 | 34 | 33 | 30 | 25 | 40 | 37 | 36 | 32 | 28 |
| 1,1 | 43 | 40 | 37 | 33 | 25 | 37 | 34 | 33 | 30 | 26 | 33 | 30 | 30 | 27 | 23 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 42 | 39 | 38 | 34 | 30 |
| 1,25 | 45 | 41 | 38 | 35 | 27 | 39 | 36 | 35 | 32 | 28 | 35 | 32 | 31 | 28 | 25 | 41 | 37 | 36 | 33 | 29 | 45 | 41 | 40 | 36 | 32 |
| 1,5 | 49 | 45 | 42 | 38 | 30 | 42 | 38 | 38 | 35 | 31 | 38 | 34 | 34 | 31 | 28 | 44 | 40 | 39 | 36 | 32 | 48 | 44 | 40 | 40 | 35 |
| 1,75 | 52 | 47 | 44 | 41 | 32 | 45 | 41 | 40 | 37 | 33 | 40 | 36 | 35 | 33 | 30 | 46 | 42 | 41 | 39 | 35 | 51 | 46 | 45 | 43 | 38 |
| 2 | 54 | 49 | 45 | 42 | 33 | 46 | 42 | 41 | 39 | 35 | 42 | 38 | 37 | 35 | 31 | 48 | 44 | 42 | 40 | 36 | 53 | 48 | 47 | 44 | 40 |
| 2,25 | 56 | 51 | 47 | 44 | 35 | 48 | 44 | 42 | 40 | 36 | 43 | 39 | 38 | 36 | 33 | 50 | 45 | 44 | 42 | 38 | 55 | 50 | 48 | 46 | 42 |
| 3 | 60 | 54 | 50 | 48 | 38 | 52 | 46 | 45 | 43 | 40 | 46 | 41 | 40 | 39 | 35 | 54 | 48 | 47 | 45 | 41 | 59 | 53 | 51 | 49 | 45 |
| 3,5 | 62 | 55 | 51 | 49 | 39 | 53 | 47 | 46 | 44 | 41 | 48 | 42 | 41 | 40 | 36 | 55 | 49 | 48 | 46 | 42 | 60 | 54 | 52 | 50 | 46 |
| 4 | 64 | 56 | 52 | 50 | 40 | 54 | 48 | 47 | 45 | 42 | 49 | 43 | 42 | 40 | 38 | 56 | 50 | 49 | 47 | 43 | 62 | 55 | 53 | 51 | 48 |
| 5 | 67 | 59 | 54 | 53 | 43 | 57 | 50 | 49 | 47 | 44 | 51 | 45 | 44 | 42 | 40 | 59 | 52 | 50 | 49 | 46 | 65 | 57 | 55 | 54 | 50 |

29

Продолжение  табл. 4.6

Коэффициент  использования  светового  потока. Светильники с лампами ДРЛ

| Тип светил ьника | РСП05/ГОЗ; С34ДРЛ |  |  |  |  | РСП07, РСП08/ЛОО; РСП08/Л50 |  |  |  |  | РСП05/ДОЗ; СД2РТС; РСП08/Д53; СД2РТС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n % | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 |
| с % | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| р % | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  | Коэффициент использования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 51 | 49 | 45 | 42 | 41 | 23 | 22 | 18 | 12 | 12 | 33 | 29 | 27 | 22 | 20 |
| 0,6 | 56 | 54 | 49 | 46 | 45 | 30 | 30 | 22 | 18 | 16 | 38 | 37 | 31 | 27 | 26 |
| 0,7 | 60 | 57 | 53 | 50 | 50 | 35 | 32 | 27 | 21 | 20 | 43 | 41 | 35 | 32 | 31 |
| 0,8 | 63 | 60 | 56 | 53 | 53 | 40 | 38 | 30 | 25 | 23 | 46 | 44 | 38 | 35 | 34 |
| 0,9 | 66 | 63 | 58 | 56 | 55 | 43 | 39 | 33 | 29 | 26 | 49 | 47 | 41 | 38 | 37 |
| 1,0 | 68 | 65 | 61 | 59 | 57 | 47 | 40 | 37 | 31 | 29 | 52 | 49 | 44 | 40 | 39 |
| 1,1 | 70 | 67 | 62 | 60 | 59 | 50 | 44 | 40 | 33 | 31 | 54 | 51 | 46 | 43 | 41 |
| 1,25 | 73 | 68 | 64 | 62 | 61 | 53 | 50 | 42 | 37 | 34 | 57 | 54 | 48 | 45 | 44 |
| 1,7 | 78 | 71 | 68 | 65 | 64 | 58 | 54 | 46 | 41 | 38 | 62 | 57 | 53 | 49 | 48 |
| 1,75 | 81 | 73 | 70 | 68 | 66 | 62 | 57 | 50 | 44 | 41 | 66 | 60 | 56 | 52 | 51 |
| 2,0 | 82 | 74 | 72 | 69 | 67 | 66 | 60 | 54 | 48 | 44 | 68 | 62 | 58 | 54 | 53 |
| 2,25 | 84 | 75 | 72 | 70 | 68 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 70 | 63 | 59 | 56 | 55 |
| 2,5 | 85 | 76 | 73 | 71 | 69 | 70 | 64 | 58 | 52 | 47 | 72 | 65 | 61 | 58 | 56 |
| 3,0 | 86 | 78 | 74 | 73 | 70 | 74 | 67 | 60 | 56 | 50 | 74 | 67 | 62 | 60 | 58 |
| 3,5 | 87 | 78 | 75 | 74 | 71 | 77 | 70 | 62 | 58 | 52 | 76 | 68 | 64 | 62 | 59 |
| 4 | 89 | 79 | 76 | 74 | 72 | 79 | 77 | 63 | 59 | 53 | 77 | 69 | 65 | 63 | 60 |
| 5 | 91 | 80 | 78 | 76 | 73 | 82 | 72 | 65 | 63 | 55 | 80 | 71 | 68 | 65 | 63 |

Таблица  4.7

Коэффициенты  отражения

Приблизительные значения коэффициентов отражения стен и потолка

| ###### Характер отражающей поверхности | Коэффици-ент отражения, % |
| --- | --- |
| Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами. | 70 |
| Побеленные стены при не завешенных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок. | 50 |
| Бетонный потолок в грязных помещениях; деревянный потолок; бетонные стены с окнами; стены, оклеенные светлыми обоями. | 30 |
| Стены и потолок в помещениях с большим количеством темной пыли; сплошное остекление без штор; красный кирпич не оштукатуренный; стены с темными обоями. | 10 |

31

# 5. Расчет естественного освещения.

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение.

При проектировании новых помещений, при реконструкции старых, при проектировании естественного освещения помещений судна и других объектов необходимо определить площадь световых проемов, обеспечивающих нормированное значение КЕО в соответствии с требованиями  СНиП 23.05-95 «Естественное и  искусственное освещение. Нормы проектирования».

Расчет заключается в предварительном определении площади световых проемов при боковом и верхнем освещении по следующим формулам:

При боковом освещении

100SoSn=ен⋅Кз⋅ηоτо⋅r1⋅Кзд                                              (5.1)

При верхнем освещении

100SoSn=eн⋅Кз⋅ηфτо⋅r2⋅Кф                                                    (5.2)

где: Sо  - площадь световых проемов при боковом освещении, м2;

Sn  -  площадь пола помещения, м2;

ен – нормируемое значение КЕО (коэффициента естественного освещения), принимают по табл.  СНиП 23.05-95

Кз –коэффициент запаса, принимают по табл.  4.4.

о - световая характеристика  окон, принимают по таблице 5.1;

о - общий коэффициент светопропускания, определяют по формуле:

о=  1 · 2  · 3 ·4 · 5,

где  1 - коэффициент светопропускания материала, принимают по табл.5.2;

2  - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, принимают по табл.5.3;

3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, при боковом освещении равен 1, при верхнем освещении принимают по табл.5.4;

4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, принимают по табл. 5.5;

5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимают равным 0,9;

r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении, благодаря свету, отраженному от поверхности помещения и подстилающего слоя, примыкающго к зданию, принимают по табл.5.6;

Кзд - коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями, принимают по табл.5.7;

Sф -площадь световых проемов (в свету) при верхнем освещении, м2;

ф -световая характеристика фонаря или светового проема в плоскости покрытия, принимают по табл. 5.9;

r2 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении, благодаря свету, отраженному от поверхности помещения, принимают по табл. 5.10;

Кф- коэффициент, учитывающий тип фонаря, принимают по табл. 5.8.

По формулам 5.1 и 5.2 производят расчет необходимой площади световых проемов для проектируемого помещения.

Таблица 5.1

Значения световой характеристики о окон при боковом освещении

| Отношение длины помещения к его глубине | Значения световой характеристики о при отношении глубины помещения к его высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 |
| 4 и более | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| 3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,6 | 10 | 11 | 12,5 | 14 |
| 2 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 15 | 17 |
| 1,5 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 1 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26,5 | 29 |
| 0,5 | 18 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 66 | - |

Таблица 5.2

Значения коэффициента 1

| Вид светопропускающего материала | 1 |
| --- | --- |
| Стекло оконное листовое: одинарное двойное тройное | 0,9 0,8 0,75 |
| Стекло витринное толщиной 6-8 мм | 0,8 |
| Стекло листовое армированное | 0,6 |
| Стекло листовое узорчатое | 0,65 |
| Стекло листовое со специальными свойствами: солнцезащитное контрастное | 0,65 0,75 |
| Органическое стекло: прозрачное молочное | 0,9 0,6 |
| Пустотелые стеклянные блоки: светорассеивающие светопрозрачные | 0,5 0,55 |
| Стеклопакеты | 0,8 |

Таблица 5.3

Значения коэффициента 2

| Вид переплета для окон промышленных зданий | 2 |
| --- | --- |
| Переплеты деревянные: одинарные спаренные двойные раздельные | 0,75 0,7 0,6 |
| Переплеты стальные: одинарные открывающиеся одинарные глухие двойные открывающиеся двойные глухие | 0,75 0,9 0,6 0,8 |

Таблица 5.4

Значения коэффициента 3

| Несущие конструкции покрытий | 3 |
| --- | --- |
| Стальные формы | 0,9 |
| Железобетонные и деревянные формы и арки | 0,8 |
| Балки и рамы сплошные при высоте сечения : 50 см и более менее 50 см | 0,8 0,9 |

Таблица 5.5

Значение коэффициента 4

| Солнцезащитные устройства, изделия и материалы | 4 |
| --- | --- |
| Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные внутренние, наружные) | 1 |
| Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 450 при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 900 к плоскости окна: горизонтальные вертикальные | 0,65 0,75 |
| Горизонтальные козырьки: с защитным углом не более 300 с защитным углом от 15 до 450 (многоступенчатые) | 0,8 0,9-0,6 |

Таблица 5.7

Значения коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон противостоящими зданиями в зависимости от отношения расстояния между рассматриваемым и противостоящим зданием Р к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна Нзд

| Р/Нзд | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кзд | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 |

Таблица 5.8

Значения коэффициента Кф

| Тип фонаря | Кф |
| --- | --- |
| Световые проемы в плоскости покрытия, ленточные | 1 |
| Световые проемы в плоскости покрытия, штучные | 1,1 |
| Фонари с наклонным двусторонним остеклением (трапециевидные) | 1,15 |
| Фонари с вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные) | 1,2 |
| Фонари с наклонным односторонним остеклением (шеды) | 1,3 |
| Фонари с вертикальным односторонним остеклением (шеды) | 1,4 |

Таблица 5.6

Значение коэффициента r1

| Отношение глубины помещения к высоте от уровня условной рабочей поверхности верха окна | Отношение расстояния расчетной точки от наружной стены к глубине помещения | Значения r1 при боковом освещении |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения r1 при боковом двустороннем освещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Отношение длины помещения к его глубине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| От 1 до 1,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 1 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,25 | 1,45 | 1,3 | 1,5 | 1,25 | 1,15 | 1,1 |
| Свыше 1,5 до 2,5 | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 |
|  | 0,5 | 1,85 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,45 | 1,25 | 1,4 | 1,35 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 1,1 |
|  | 0,7 | 2,25 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,55 | 1,35 | 1,2 | 2,1 | 1,75 | 1,5 | 1,75 | 7,45 | 1,2 | 1,3 | 1,25 | 1,2 |
|  | 1 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 | 2,35 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,35 | 1,2 |
| Свыше 2,5 до 3,5 | 0,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | 0,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,15 |
|  | 0,4 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,35 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 0,5 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | 0,6 | 2 | 1,75 | 1,45 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,35 | 1,5 | 1,35 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
|  | 0,7 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 2,25 | 1,9 | 1,45 | 1,7 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
|  | 0,8 | 3,6 | 3,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,55 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,65 | 1,5 | 1,25 |
|  | 0,9 | 5,3 | 4,2 | 3 | 2,9 | 2,45 | 1,9 | 2,2 | 1,85 | 1,5 | 3,65 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 |
|  | 1 | 7,2 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 4,45 | 3,35 | 2,65 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 2 | 1,7 | 1,4 |
| Свыше 3,5 | 0,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 |
|  | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 |
|  | 0,3 | 1,75 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,1 | 1,75 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,1 |
|  | 0,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 2,35 | 2 | 1,75 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
|  | 0,5 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 3,25 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,45 | 1,65 | 1,5 | 1,3 |
|  | 0,6 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 | 4,2 | 3,5 | 2,85 | 2,25 | 2 | 1,7 | 1,95 | 1,7 | 1,4 |
|  | 0,7 | 6 | 4,7 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2 | 1,7 | 5,1 | 4 | 3,2 | 2,55 | 2,3 | 1,85 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
|  | 0,8 | 7,4 | 5,8 | 4,7 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 5,8 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 1,95 | 2,25 | 2 | 1,6 |
|  | 0,9 | 9 | 7,1 | 5,6 | 4,3 | 3,6 | 3 | 3 | 2,6 | 2,1 | 6,2 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 2,45 | 2,1 | 1,7 |
|  | 1 | 10 | 7,3 | 5,7 | 5 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 6,3 | 5 | 4 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,25 | 1,9 |

Таблица 5.9

Значения  световой характеристики фонарей ф (прямоугольных, трапециевидных и шед)

| Тип фонарей | Количество пролетов | Значения световой характеристики фонарей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение длины помещения к ширине пролета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 1 до 2 |  |  | от 2 до 4 |  |  | более 4 |  |  |
|  |  | Отношение высоты помещения к ширине пролета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 - 0,4 | 0,4 - 0,7 | 0,7 - 1 | 0,2 - 0,4 | 0,4 - 0,7 | 0,7 - 1 | 0,2 - 0,4 | 0,4 - 0,7 | 0,7 - 1 |
| С вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные, М-образные) | Один | 5,8 | 9,4 | 16 | 4,6 | 6,8 | 10,5 | 4,4 | 6,4 | 9,1 |
|  | Два | 5,2 | 7,5 | 12,8 | 4 | 5,1 | 7,8 | 3,7 | 6,4 | 6,5 |
|  | Три и более | 4,3 | 6,7 | 11,4 | 3,8 | 4,5 | 6,9 | 3,4 | 4 | 5,6 |

37

Таблица 5.10

Значения коэффициента r2

| Отношение высоты помещения, принимаемой от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления, к ширине пролета | Значения коэффициента r2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ср = 0,5 |  |  | ср = 0,4 |  |  | ср = 0,3 |  |  |
|  | Количество пролетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 и более | 1 | 2 | 3 и более | 1 | 2 | 3 и более |
| 2 | 1,7 | 1,5 | 1,15 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,05 |
| 1 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,05 |
| 0,75 | 1,45 | 1,35 | 1,15 | 1,35 | 1,25 | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 1,05 |
| 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,15 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,05 |
| 0,25 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 |

# 6. Определение уровня шума в производственных помещениях.

Источниками шума на машиностроительных предприятиях являются станочное, кузнечно-прессовое оборудование, энергетические установки, компрессорные и насосные станции, вентиляционные установки, стендовые испытания двигателей внутреннего сгорания и др. Уровень шума на рабочих местах в производственных помещениях, возникающих от этих источников, обычно значительно превышает допустимые значения. Поэтому при проектировании производственных процессов необходимым условием является определение ожидаемых уровней шума на рабочих местах с помощью акустического расчёта и разработки на его основе средств и методов защиты от шума.

Акустический расчёт включает:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

- выбор расчётных точек, для которых производится акустический расчёт;

- определение допустимых уровней звукового давления для расчётных точек;

- выявление путей распространения шума от источников до расчётных точек;

- определение ожидаемых уровней звукового давления L в расчётных точках до осуществления мероприятий по снижению шума с учётом снижения уровня звуковой мощности ΔLР на пути распространения звука;

- определение требуемого снижения уровней звукового давления ΔLТР в расчётных точках;

- выбор мероприятий, обеспечивающих требуемое снижение уровней звукового давления в расчётных точках.

## 6.1.Шумовые характеристики источников шума.

Шумовыми характеристиками источников шума являются уровни звуковой мощности LР, дБ в октавных полосах частот и показатели направленности излучения шума G, дБ, которые должны быть указаны в технических условиях, инструкции эксплуатации или паспорте соответствующего оборудования. При отсутствии таких сведений необходимо пользоваться справочными данными по шумовым характеристикам применяемой машины или её аналога. Сведения о шумовых характеристиках некоторых машин приведены в таблице 6.1 согласно [16].

## 6.2. Выбор расчётных точек.

Расчётные точки при акустических расчётах выбираются на рабочих местах внутри производственных помещений и на площадках предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий на высоте 1,2 – 1,5м. от уровня пола.

## 6.3 Определение допустимых уровней в расчётных точках.

Допустимые уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот и эквивалентные уровни звука, дБА определяются в соответствии с ГОСТ 12.1.003 – 83 или СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 с помощью таблицы 6.2.

Таблица 6.2.

Допустимые уровни звукового давления и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест.

| № n/n | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Творческая деятельность, конструирование и проекти-рование, программирование. Рабочие места в проектно-конструкторских бюро, расчётчиков, программистов вычислительных машин. | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитичес-кие работы. Помещения цехового управления, лаборатории. | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60 |
| 3 | Рабочие места на участках точной сборки, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах. | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4 | Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием. | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5 | На постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий. | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 6 | Жилые комнаты квартир, домов отдыха, пансионатов с 7 до 23 часов с 23 до 7 часов | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40/55 30/45 |
| 7 | Территории, прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, домов отдыха, пансионатов, дошкольных учреждений с 7 до 23 часов с 23 до 7 часов | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55/70 45/60 |

под чертой указаны значения максимального уровня звука, дБА.

## 6.4. Определение ожидаемых уровней звукового давления в расчётных       точках.

Октавные уровни звукового давления L (дБ) определяются в зависимости от взаимного расположения расчётных точек и источников шума для каждой из восьми октавных полос со среднеметрическими значениями 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Ниже рассматриваются типичные случаи для машиностроительных предприятий [19].

### 6.4.1. Расчётная точка находится в помещении с одним источником шума.

Составляется план помещения и схема расположения источника шума и расчётной точки (рис. 6.1). Октавные уровни звукового давления определяются по формуле

L=LР+10lgχΦ/S+4/B,

где LР- октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ, определяемый из паспортных характеристик оборудования или принимаемый по табл. 6.1; χ - коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля и принимаемый по графику на рис.6.2 в зависимости от отношения расстояния  r, м

## S

## r

## РТ

lmax

## РТ

ИШ

## a

## АЦ

Рис. 6.1  План помещения и схема  расположения источника шума и расчётной точки.

между акустическим центром (АЦ) источника шума и расчётной точкой к максимальному габаритному размеру lmax, м, источника (при  r  > 2lmax    χ=1);   Ф – фактор направленности источника шума, определяемый по опытным данным; при равномерном излучении звука Ф = 1; S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума при равном удалении от его поверхности и проходящей через расчётную точку, м2;если r < 2lmax, то для прямоугольного параллелепипеда S=2lmax+2ah+

+2l+2ah+lmax+2al+2a; если r > 2lmax, то S=Ω   2, где Ω - пространственный угол излучения, величина которого зависит от местоположения источника шума; Ω=4π - в пространстве (на колонне в цехе); Ω=2π - на поверхности пола, перекрытия, стены; Ω=π - в двухгранном угле, образованном  ограждающими конструкциями; Ω=π2 - в трёхгранном угле; B – постоянная помещения, м2;

B=Sогр⋅α/1−α,

где Sогр - общая площадь ограждающих поверхностей, м2; α - средний коэффициент звукопоглощения в помещении (для механических и металлообрабатывающих цехов α=0,1).

Рис. 6.2   График для определения коэффициента χ.

### 6.4.2. Расчётная точка находится в помещении с несколькими источниками шума.

Составляется план помещения и схема расположения источников шума и расчётной точки (рис. 6.3).

АЦ

РТ

Рис. 6.3   Схема расположения источников шума и расчётной точки.

Октавные уровни определяются по формуле

L=10lgi=1mΔiχiΦiSi+4Bi=1nΔi,                                             (6.1)

где Δi=100,1LРi; m – количество источников шума, ближайших к расчётной точке, т. е. источников, находящихся на расстоянии ri≤5rimin, где rmin - расстояние от РТ до АЦ ближайшего к ней ИШ, м; n – общее число источников шума; LРi - уровень звуковой мощности, создаваемой i-ым источником шума.

Если в помещении находится несколько одинаковых источников шума, то ожидаемые уровни звукового давления от всех источников шума определяется по формуле

L=LР0+10lgi=1mχiΦiSi+4nB,                                               (6.2)

где LР0 - октавный уровень звуковой мощности, излучаемой одним источником шума, дБ; n – общее число источников шума.

## 6.5. Определение требуемого снижения уровня звукового давления в расчётных точках.

Требуемое снижение уровня звукового давления в расчётной точке от одного источника шума определяется как разность между ожидаемым уровнем звукового давления в расчётной точке и допускаемым уровнем LДОП: ΔLТР=L−LДОП.

Если в расчётную точку попадает шум от нескольких источников, то рассчитываются уровни звукового давления каждого источника.

Для одинаковых источников, отличающихся по уровням менее чем на 10дБ, требуемое снижение уровней звукового давления ΔLТРi в расчётной точке для каждого источника определяется по формуле

ΔLТРi=Li−LДОП+10lgn,                                            (6.3)

где Li - ожидаемый октавный уровень звукового давления, создаваемый рассматриваемым источником шума в расчётной точке, дБ; n – общее число источников шума.

Если источники шума отличаются друг от друга по октавным уровням более чем на 10дБ, требуемое снижение уровней звукового давления в расчётной точке определяется по формулам:

а)  для каждого из источников с более высокими уровнями

ΔLТРi=Li−LДОП+10lgn1,                                            (6.4)

где n1 - общее число таких источников.

б)  для каждого из остальных источников

ΔLТРi=Li−LДОП+10lgn−n1+5,                                        (6.5)

где n – общее число источников шума.

## 6.6. Выбор мероприятий по снижению шума.

Выбор мероприятий для обеспечения требуемого снижения шума определяется особенностями производства и оборудования, величиной превышения допустимых уровней звукового давления, характером шума и другими факторами [20]. Наибольший эффект по снижению шума на пути распространения звуковой волны с помощью звукоизоляции, экранирования, звукопоглощения, расстояния наблюдается для высокочастотных звуков. Звукоизоляция обеспечивает снижение шума на 25 – 30дБ, звукопоглощение – на 6 – 10дБ, а удвоение расстояния от источника шума до рабочего места уменьшает уровень шума примерно на 6дБ.

# 7. Расчет виброизоляции.

Целью виброизоляции механизмов является создание таких условий на пути распространения колебаний, которые увеличили бы необходимые потери и тем самым уменьшили передаваемую от источника колебательную энергию. Наибольшее распространение в настоящее время получили пружинные и резиновые амортизаторы.

## 7.1. Пружинные амортизаторы

Пружинные амортизаторы целесообразно использовать для виброизоляции при сравнительно низкой частоте менее 33Гц и значительной амплитуде колебаний системы, а также при наличии высоких температур, масел, паров щелочей и кислот. В качестве пружинных амортизаторов чаще всего применяются стальные витые пружины, изготовляемые из прутка круглого сечения.

### 7.1.1. Последовательность расчета пружинных амортизаторов

Для расчета пружины предназначенной для виброизоляции необходимы следующие исходные данные:

а) статическая нагрузка Рст1 приходящаяся на один амортизатор, Н;

б) амплитуда колебательного смещения верхнего торца пружины при рабочем режиме машины z1, м;

в) упругость пружины в вертикальном направлении kz1, Н/м;

г) допускаемое напряжение на кручение материала пружины [], Н/м; (табл. 7.1);

д) модуль упругости на сдвиг G,  Н/м; (Табл. 7.1);

7.1.1.1. Расчетная нагрузка P1 на одну пружину;

P1=Pст1+1.5⋅Pдин1,Н	                                            (7.1)

где Рст1- статическая нагрузка, приходящаяся на одну пружину;

Pст1=Рn,                                                     	(7.2)

где P- вес машины, H;

n- число пружин;

Pдин1- динамическая нагрузка, приходящаяся на одну пружину, Н;

Рдин1=ξz⋅kz1,                                                           (7.3)

где z амплитуда вертикальных колебаний объекта на рабочей частоте, м;

kz1- жесткость одного амортизатора в вертикальном направлении, Н/м;

ξz=P(P/g)⋅ω2−kz,	                          	(7.4)

где g- ускорение свободного падения, Н/м;

ω=2⋅π⋅f- угловая частота колебаний системы, рад/с; (f- частота в Гц)

kz- общая жесткость всех амортизаторов в вертикальном направлении:

kz=m⋅2⋅π⋅f0z2,		                                      (7.5)

где m- масса механизма, подлежащего виброизоляции (включая массу основания), кгm=Pg;

f0z- частота собственных колебаний системы, Гц:

f0z=fвΨz=fв3÷4,                                                        (7.6)

где fв– частота возмущающей силы, Гц;

z- коэффициент отношения частоты возмущающей силы к частоте собственных колебаний (рекомендуется z =34).

kz1=kzn=mn⋅2⋅π⋅f0z2	                                                   (7.7)

Множитель 1.5 на который умножается Pдин (формула 7.1), обеспечивает требуемый запас усталостной прочности пружины.

7.1.1.2. Диаметр стального прутка пружины

Определяется по формуле:

α=1.6⋅k⋅P1⋅ετ,м                                                	(7.8)

где k- коэффициент, учитывающий добавочное напряжение среза (рис.7.1),возникающее в точках сечения прутка, расположенных ближе всего к оси пружины;

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

3

5

7

9

11

k



Рис. 7.1

- индекс пружины:

ε=Dd≃4÷10,	                                                          (7.9)

где D- средний диаметр пружины, м;

d- диаметр проволоки, м;

[]- допускаемое напряжение сдвига при кручении, Н/м (табл. 7.1).

7.1.1.3. Число рабочих витков пружины:

i1=G⋅d8⋅kz1⋅ε3,                                                              	(7.10)

где G- модуль сдвига материала пружины, Н/м2 (табл. 7.1)

7.1.1.4. Общее количество витков пружины:

i=i1+i2,                                                                     	(7.11)

где i2- число нерабочих витков пружины (при i17  i2 = 2.5, при i17  i2 = 1.5).

7.1.1.5. Высота ненагруженной пружины:

H0≤2⋅D	                                                                     (7.12)

7.1.1.6. Эффективность виброизоляции:

Δh=40⋅lgfвf0z,дБ,                                                           (7.13)

7.1.2. Выбор готовой пружины, выпускаемой промышленностью.

Проверочный расчет выбранной пружины осуществляется по следующей схеме:

7.1.2.1. Определяется максимально допустимая статическая нагрузка:

Pст=π⋅d3⋅τ8⋅k⋅D−1.5⋅Pдин	                                        	(7.14)

7.1.2.2. Определяется жесткость пружины в вертикальном направлении:

kz1=G⋅d8⋅ε3⋅i                                         		(7.15)

7.1.2.3. Находится число пружин из условия:

QPст≤n≤kzkz1,	                                                 (7.16)

где Q- вес машины,H;

kz- жесткость всех амортизаторов.

Установка машин на пружинные амортизаторы более эффективна, чем на резиновые, так как обеспечивает более низкие собственные частоты колебаний вибрирующего механизма.

Следует располагать центр жесткости виброизоляторов на одной вертикали с центром тяжести массы машины, установленной на специальное основание.

Таблица 7.1:

Допускаемые напряжения для пружинных сталей

| Сталь |  | Модуль сдвига Н/м2.1010 | Допускаемые напряжения |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Марка |  | Режим работы | Н/м2.108 |  |
| Углеродистая | 70 | 7.83 | Легкий | 4.11 | Для пружин с относительно низкими напряжениями при диаметре проволоки менее 8 мм |
|  |  |  | Средний | 3.73 |  |
|  |  |  | Тяжелый | 2.47 |  |
| Хромованадиевая закаленная в масле | 50ХФА | 7.7 | Легкий | 5.49 | Для пружин, воспринимающих динамическую нагрузку, при диаметре прутка не менее 12.5 мм |
|  |  |  | Средний | 4.90 |  |
|  |  |  | Тяжелый | 3.92 |  |
| Кремнис-тая | 55 С 2 60 С 2 60 С 2 А 63 С 2 А | 7.45 | Легкий | 5.49 | Для пружин, воспринимающих динамическую нагрузку, при диаметре прутка более 10 мм, а также для рессор |
|  |  |  | Средний | 4.41 |  |
|  |  |  | Тяжелый | 3.43 |  |

## 7.2. Резиновые амортизаторы.

Недостатком резиновых амортизаторов является их недолговечность, так как они со временем становятся жестче и через 5…7 лет их необходимо заменять. Кроме того, с их помощью нельзя получить очень низкие собственные частоты колебаний системы, которые необходимы для тихоходных агрегатов, из-за неизбежной в этом случае перегрузки прокладок, значительно сокращающих срок их службы.

7.2.1. Выбирается резина с динамическим модулем упругости Eдин (табл.7.2).

7.2.2. Исходя из конструктивных особенностей машины, задаются числом амортизаторов n.

7.2.3. Находится поперечный размер A виброизолятора квадратного сечения:

A=Qn⋅σсж,м	                                                   	(7.17)

где Q- вес машины, H;

[]сж- расчетное напряжение сжатия в резине, H/м2 (табл.7.2)

7.2.4. Полная высота резинового амортизатора определяется из условия:

Н≥А4                                                                           (7.18)

Следует помнить, что широкие амортизаторы с малой высотой H нежелательны, так как они имеют чрезмерную жесткость. Поэтому часто подстилаемые под вибрирующие механизмы резиновые коврики практически неэффективны. Если же по конструктивным соображениям все же придется выбирать широкие листы амортизаторов, последние необходимо делать перфорированными или рифлеными.

7.2.5. Определяется рабочая высота амортизатора:

H1=H−A8		                                                (7.19)

7.2.6. Рассчитывается жесткость одного резинового амортизатора в вертикальном направлении:

kz1=Eдин⋅S1H1,	                                                        (7.20)

где Eдин- динамический модуль сдвига, H/м2;

S1- площадь  поперечного сечения одного виброизолятора, м2.

7.2.7. Определяется частота собственных вертикальных колебаний виброизолируемой машины:

f0z=1π⋅4⋅β2⋅g2⋅Eдин2⋅n28−β2⋅Q⋅σсж,                                             	(7.21)

где β=АН- отношение поперечного сечения амортизатора к полной ее высоте;

g- ускорение свободного падения, м/c2

Полученную величину f0z сравнивают с ее требуемым значением:

f0z=fвΨz,                                                                    (7.22)

где fв- частота возмущающей силы, Гц;

z- коэффициент отношения частоты возмущающей силы к частоте собственных  колебаний (рекомендуемая величина z  3).

Если эти значения не сходятся, то в расчет резиновых амортизаторов вносят соответствующие изменения:

а) выбирают тип резины с меньшим динамическим модулем упругости;

б) в допустимых пределах увеличивают статическое напряжение в резине;

в) увеличивают вес машины присоединением к ней бетонного основания;

г) переходят на другие виды амортизаторов, например, стальные или комбинированные.

Данная методика применима не только к резиновым, но и другим упругим материалам, у которых так же, как и у резины, коэффициент Пуассона близок к 0.5. Для материалов, у которых   0.5, в расчете необходимо принимать вместо рабочей высоты Н1 полную высоту амортизатора Н.

7.2.8. Определяется граничная частота:

fгр=1.41⋅f0z	                                	(7.23)

На резонансной частоте понижается виброизолирующая способность амортизаторов. Чем выше частота по сравнению с fгр, тем эффективнее влияние прокладок.

7.2.9. Определяется эффективность прокладок или снижение уровня вибрации:

На частотах выше граничной эффективность L определяется:

ΔL=40⋅lgfпfгр,	                                          (7.24)

где fп- текущая частота, Гц.

Таблица 7.2:

Характеристики виброизолирующих материалов

| Марка резины | Динамический модуль упругости E105, H/м2 | Допустимое напряжение на сжатие []сж 105, H/м2 |
| --- | --- | --- |
| 56 | 36 | 4.2 |
| 112А | 43 | 1.71 |
| 93 | 59.5 | 2.4 |
| КР-107 | 41 | 2.94 |
| ИРП-1347 | 39.3 | 4.4 |
| 2566 | 24.5 | 0.98 |

# 8. Расчёт защитного заземления.

Расчёт защитного заземления может выполнятся по допустимому сопротивлению заземляющего устройства R3 или по допустимым напряжениям прикосновения и шага UПР и UШ.

Допустимые значения сопротивления заземляющих устройств согласно “Правил устройства электроустановок” следующие:

- Для установок до 1000 В

R3=4 Ом - если суммарная мощность источников тока, питающих сеть более 100 кВт.

R3=10 Ом - во всех остальных случаях.

- Для установок выше 1000 В

R3=250IЗ≤10 Ом - в сетях с номинальным напряжением 6, 35 кВ с изолированной нейтралью при малых токах заземления (менее 500 А) при условии использовании заземляющих устройств только для электроустановок напряжением выше 1000 В.

R3=125IЗ≤10 Ом - тоже в сетях с номинальным напряжением 6, 35 кВ с изолированной нейтралью и малыми токами заземления, но с использованием заземляющих устройств одновременно и для электроустановок напряжением до 1000 В.

R3=0,5 Ом - в сетях напряжением 110 кВ и выше с эффективно заземлённой нейтралью при больших токах замыкания (более 500 А).

Ток замыкания на землю IЗ в установках напряжением более 1000 В без компенсации ёмкостных токов определяется из выражения

IЗ=U35035lК.Л.+lВ.Л., А			                      (8.1)

где U – линейное напряжение сети, кВ.

lК.Л. - длина кабельных линий, км.

lВ.Л. - длина воздушных линий, км.

IНОМВ установках напряжением более 1000 В без компенсации ёмкостных составляющих ток замыкания на землю принимается равным IЗ=1,25⋅IНОМ, А

- номинальный ток потребителей сети.

Порядок расчёта одиночных искусственных заземлений.

- Определить допустимое сопротивление заземляющего устройства - R3 (см. выше).

- Принять тип заземлителя, который может быть выполнен из стальных стержней диаметром d=12÷20 мм и длиной l=5÷10 м, из стальных труб d=25÷50 мм и l=2,5÷5 м, из стальной полосы шириной b=20÷40 мм и длиной 15, 25, 50 м. Расстояние между одиночными вертикальными заземлителями принимается a=1÷5 м, глубина заложения заземлителей принимается H0=0,5÷0,8 м.

- Определить величину удельного сопротивления грунта ρГР по табл. 8.1.

- Определить общее сопротивления одиночных заземлителей.

-   для вертикальных заглублённых в грунте по формуле:

RОБ=ρГР2πlln2ld+12ln4H+l4H−l, Ом		                              (8.2)

где  l, d и H – длина, диаметр и глубина заложения середины электрода от поверхности грунта, м, определяемая по формуле H=H0+12l, м.

-   для горизонтальных полос, заглубленных в грунте, по формуле

RОБ=ρГР2πlln2l2b⋅H0, Ом		                                   (8.3)

где l, b и H0 - длина, ширина и глубина заложения полосы в грунте, м, показанные на рисунке 8.1.

l

d

Рис. 8.1   Схема расположения электродов защитного заземления в грунте

Если общее сопротивление RОБ меньше или равно допустимому сопротивлению R , то принимаем один заземлитель.

Если общее сопротивление RОБ больше допустимого сопротивления R , то необходимо принять несколько заземлителей.

5. Определить количество заземлителей по формуле

- для вертикальных заземлителей, заглубленных в грунте

n=RОБR⋅ηВ, шт                                                               (8.4)

где ηВ - коэффициент использования вертикальных заземлителей, определяемый из таблицы 8.2.

- для горизонтальных полосовых заземлителей, заглубленных в грунте

n=RОБR⋅ηГ, шт                                                                (8.5)

где ηГ - коэффициент использования уложенных полос, определяемый из таблицы 8.3.

6. Определить сопротивление соединительной полосы заземлителей в грунте по формуле

RПОЛ=ρгр2πlПОЛln2lПОЛ2b⋅H0, Ом	                          	(8.6)

Здесь lПОЛ, b  и H0 - см. формулу (8.11) и рис. 8.1.

lПОЛ=1,05⋅a⋅(n−1) - при расположении заземлителей в ряд

а – расстояние между заземлителями, принимаемое по табл. 8.2 и 8.3

n – количество заземлителей, принимаемое из расчёта.

7. Определить общее сопротивление заземляющего устройства (заземлителей и соединительных полос) по формуле

Rобщ=RОБ⋅RПОЛRОБ⋅ηПОЛ+RПОЛ⋅ηВ,Г⋅n, Ом                                 (8.7)

где ηПОЛ - коэффициент использования соединительной полосы, определяется по табл. 4.

ηВ,Г - коэффициент использования заземлителей. При вертикальных заземлителях принимается из таблицы 8.2, при горизонтальных полосовых заземлителях – из таблицы 8.4.

Если полученное значение полного сопротивления защитного заземления значительно меньше (в два и более раз) допустимого сопротивления RП<<R необходимо уменьшить количество заземлителей, или изменить их размеры, или выбрать грунт с большим удельным сопротивлением.

Таблица 8.1.

Приближённые значения удельных электрических сопротивлений различных грунтов и воды.

| Грунт, вода | Возможные пределы колебаний, Ом.м |
| --- | --- |
| Глина | 8 – 70 |
| Суглинок | 40 - 150 |
| Песок | 400 – 700 |
| Супесок | 150 – 400 |
| Торф | 10 – 20 |
| Чернозём | 9 – 63 |
| Садовая земля | 30 – 60 |
| Каменистый | 500 – 800 |
| Скалистый | 104 - 107 |
| Вода: морская речная | 0,2 – 1 10 - 100 |

Таблица 8.2.

Коэффициенты использования ηВ заземлителей из труб или уголков без учёта влияния полосы связи.

| Отношение расстояния между трубами (уголками к их длине) | При размещении в ряд |  | При размещении по контуру |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число труб (уголков) | ηВ | Число труб (уголков) | ηВ |
| 1 | 2 | 0,84-0,87 | 4 | 0,66-0,72 |
|  | 3 | 0,76-0,8 | 6 | 0,58-0,65 |
|  | 5 | 0,67-0,72 | 10 | 0,52-0,58 |
|  | 10 | 0,56-0,62 | 20 | 0,44-0,5 |
|  | 15 | 0,51-0,56 | 40 | 0,38-0,44 |
|  | 20 | 0,47-0,5 | 60 | 0,36-0,42 |
| 2 | 2 | 0,9-0,52 | 4 | 0,76-0,8 |
|  | 3 | 0,85-0,88 | 6 | 0,71-0,75 |
|  | 5 | 0,79-0,83 | 10 | 0,66-0,71 |
|  | 10 | 0,72-0,77 | 20 | 0,61-0,66 |
|  | 15 | 0,66-0,73 | 40 | 0,55-0,61 |
|  | 20 | 0,65-0,7 | 60 | 0,52-0,58 |
| 3 | 2 | 0,93-0,95 | 4 | 0,84-0,86 |
|  | 3 | 0,9-0,92 | 6 | 0,78-0,82 |
|  | 5 | 0,85-0,88 | 10 | 0,74-0,73 |
|  | 10 | 0,79-0,83 | 20 | 0,68-0,73 |
|  | 15 | 0,76-0,8 | 40 | 0,64-0,69 |
|  | 20 | 0,74-0,79 | 60 | 0,62-0,67 |

Таблица 8.3.

Коэффициенты использования ηГ параллельно уложенных полос.

| Длина каждой полосы, м | Число параллель-ных полос | Расстояние между параллельными полосами, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
| 15 | 2 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
|  | 15 | 0,37 | 0,49 | 0,60 | 0,73 | 0,79 |
|  | 10 | 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,64 | 0,72 |
| 25 | 2 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
|  | 15 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,66 | 0,73 |
|  | 10 | 0,23 | 0,31 | 0,43 | 0,57 | 0,66 |
| 0,7550 | 2 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
|  | 15 | 0,33 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,65 |
|  | 10 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,46 | 0,53 |

Таблица 8.4.

Коэффициент использования ηПОЛ соединительной полосы заземлителей из труб или уголков.

| Отношение расстояния между за-землителями к их длине | Число труб или уголков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 |
|  | При расположении полосы в ряду труб или уголков |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,77 | 0,67 | 0,62 | 0,42 | 0,31 | 0,21 |
| 2 | 0,89 | 0,79 | 0,75 | 0,56 | 0,46 | 0,36 |
| 3 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | 0,68 | 0,58 | 0,49 |
|  | При расположении полосы по контуру труб или уголков |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,45 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| 2 | 0,55 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
| 3 | 0,7 | 0,80 | 0,56 | 0,45 | 0,41 | 0,37 |

# 9. Расчет зануления.

Занулением называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под  напряжением, с глухо-заземленной нейтралью трансформатора.

Зануление электроустановок обязательно:

- при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока;

- при номинальном напряжении выше 42 В и ниже 380 В переменного тока и выше 110 В и ниже 440 В постоянного тока – в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.

Зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате замыкания на корпус.

При замыкании на корпус создается цепь однофазного короткого замыкания, в результате чего срабатывает защита и электроустановка отключается от сети.

Цель расчета зануления – определить условия, при которых оно надежно и быстро отключает поврежденную электроустановку от сети. Согласно ПУЭ проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании фазы на корпус возникал ток короткого замыкания Iкз, превышающий не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкого элемента предохранителя или нерегулируемого расцепителя или тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя.

Iкз≥3Iком. кз.вст.

Значение I номп. пл. вст. предохранителей для сетей напряжением 220 и 380 В приведены в табл. 1, для автоматических выключателей – табл. 9.2.

Номинальный ток плавкой вставки выбирают из условия:

Iном. пл. вст.>Iном.

(Iном – номинальный ток электроустановки).

Таблица 9.1

Значение Iном. для некоторых типов предохранителей

| Тип предохранителя | Iном, А |
| --- | --- |
| ПР – 2 | 6,10,15,20,25,35,45,60 |
| НПН – 60 | 6,10,15,20,25,35,45,60 |
| ПНТ – 10 | 4,6,10 |
| ПН 2 – 100 | 30,40,50,60,80,100 |
| ПН 2 – 250 | 80,100,120,150,200,250 |

Таблица 9.2

Значение Iком. для автоматических выключателей на напряжении 380 В

| Тип выключателя | Iком, А |
| --- | --- |
| АП 50 – 3 ТМ (3 - фазный) | 1,6;2,5;4;6,4;10;16;25;40;50 |
| АП 50 – 2 ТМ (1 - фазный) | 1,6;2,5;4;6,4;10;16;25;40;50 |
| А 3161 (1 - фазный) | 15,20,25,30,40,50 |
| А3163 (3 - фазный) | 15,20,25,30,40,50 |

Величина тока однофазного короткого замыкания (Iкз) определяется по формуле:

Iкз=UфZп+Zт3

где: Uф – фазное напряжение, В

Zп – сопротивление петли “фаза - ноль”, Ом

Zт – сопротивление обмоток трансформатора, Ом

Zп=Rф+Rн

Rф – сопротивление фазного провода, Ом

Rн – сопротивление нулевого провода, Ом

R=ρls

удельное сопротивление, Ом ∙ м

(меди=0,018 Ом*м,алюминия= 0,028 Ом ∙ м)

l – длина провода, м

s – сечение провода, м3

Таблица 9.3

Значение полных сопротивлений (Zт) обмоток масляных трансформаторов

| Мощность трансформатора, кВА | Zт, Ом, при схеме соединения обмоток |  |
| --- | --- | --- |
|  | /н | /н |
| 25 | 3,110 | 0,906 |
| 40 | 1,949 | 0,562 |
| 63 | 1,237 | 0,360 |
| 100 | 0,799 | 0,226 |
| 160 | 0,487 | 0,141 |
| 250 | 0,312 | 0,090 |
| 400 | 0,195 | 0,056 |
| 630 | 0,129 | 0,042 |
| 1000 | 0,081 | 0,027 |
| 1600 | 0,054 | 0,017 |

Таблица 9.4

Значение полных сопротивлений (Zт) обмоток сухих трансформаторов

| Мощность трансформатора, кВА | Схема соединения обмоток | Zт, Ом |
| --- | --- | --- |
| 160 | /н | 0,165 |
| 180 | /н | 0,453 |
| 250 | /н | 0,106 |
| 320 | /н | 0,254 |
| 400 | /н | 0,066 |
| 560 | /н | 0,130 |
| 630 | /н | 0,042 |
| 750 | /н | 0,109 |
| 1000 | /н | 0,027 |

# 10. Расчет электромагнитных излучений.

Переменное электромагнитное поле является совокупностью двух взаимосвязанных, переменных полей – электрического и магнитного, которые характеризуются соответствующими векторами напряженности E(В/м) H(А/м). При распространении в вакууме и воздухе E=377 Н. Фазы колебаний векторов Е и Н происходят во взаимноперпендикулярных плоскостях.

Электромагнитное поле несет энергию, определяемую плотностью потока энергии (Вт/м2):

I=E⋅H

I=Pист4⋅π⋅r2=E⋅H=E2377

E=30⋅PистrH=P377⋅4⋅π⋅r2

Pист – мощность излучателя, Вт

r – расстояние до источника излучения, м

Целью расчета является определение электрической или магнитной напряженности или плотности потока энергии на рабочем месте и сравнение с допустимыми значениями.

Согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.058-96 “Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)” оценка воздействия на людей осуществляется по величине энергетической экспозиции. В диапазоне частот 30кГц – 300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями напряженности электрического и магнитного поля, в диапазоне 300МГц – 300 ГГц -  значением плотности потока энергии.

Энергетическая экспозиция определяется:

- для электрического поля ЭЭE=E2⋅T, (В/м)2 час

- для магнитного поля ЭЭ=H2⋅T, (А/м)2 час

- для плотности потока энергии ЭЭI=I⋅T, (мкВт/см2)  час

Предельно – допустимые значения для  энергетической экспозиции за рабочий день (8 часов) приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Предельно – допустимые значения энергетической экспозиции

| Диапазоны частот | Предельно допустимая энергетическая экспозиция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЭЭЕ, (В/м2)*ч | ЭЭН, (А/м2)*ч | ЭЭI, (мкВт/см2)*ч |
| 0,03 – 3 МГц | 20 000 | 200 | – |
| 3 – 30 МГц | 7 000 | – | – |
| 30 – 50 МГц | 800 | 0,72 | – |
| 50 – 300 МГц | 800 | – | – |
| 0,3 – 300 ГГц | – | – | 200 |

# Список  литературы:

- Под ред. Юдина Е.А., Белова С.В. Охрана труда в машиностроении. -М.: Машиностроение, 1983.452с.

- Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении. -М.: Высшая школа, 1980,- Т2, 94 с.

- ГОС 12.1.005-88 ССБТ ”Общие санитарно-гигиенические требованиях воздуху рабочей зоны.”

- Строительные нормы и правила. СниП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования”.

- В.Л. Писаренко, М.Л. Рогинский. Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве. - М.: Машиностроение, 1981, 120с.

- Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах. В кн.: Справочник по охране труда. Т.З. - Л.: Судостроение, 1975, с. 233-238.

- Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварке в среде защитных газов. В кн.: Справочник по охране труда. Т.З. - Л.: Судостроение, 1975, с. 243-246.

- Вентиляция и отопление судостроительных цехов. Основные положения. В кн.: Справочник по охране труда. Т.Ч. – Л.: Судостроение, 1975, с. 204-219.

- Вентиляция помещений строящихся, модернизирующихся и ремонтируемых судов. Основные положения. В кн.: Справочник по охране труда. - Л.: Судостроение, 1975, с. 264-285.

- СанПиН 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений”.

- СниП 2.04.05.-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СНиП  23.05-95. Естественное  и  искусственное освещение. - М.: Минстрой, 1995, 35 с.

- Справочная  книга  для  проектирования  электрического  освещения  /Под  редакцией  Г.М. Кноринга. -. М: Энергия, 1976, 384 с.

- Е.А. Юдин  и  С.В.Белов. Охрана  труда  в  машиностроении. - М.: Машиностроение, 1983, 452 с.

- Г.М. Кногин. Осветительные  установки. - Л.: Энергоиздат, 1981, 280 с.

- Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (приложение к СНиП II-12-77). - М.: Стройиздат, 1988.

- ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- СН 2.2.4./2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- Средства защиты в машиностроении: Расчёт и проектирование: Справочник /С. В. Белов, А. Ф. Козьяков, О. Ф. Партолин и др. - М.: Машиностроение. 1989. 368с. ил.

- Борьба с шумом на производстве: Справочник /Е.Я. Юдин, Л. А. Борисов, И. В. Гренштейн и др.; под общ. ред. Е. Я. Юдина – М.: Машиностроение 1985. - 400с. ил.

- СНиП II-12-77 “Защита от шума” М., 1978.

- Алексеев С.П., Казаков А.М., Колотилов Н.Н. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении. -М.: Машиностроение, 1970.-208с.

- Щеглов В.Ф. Совершенствование кузнечного оборудования ударного действия. -М.: Машиностроение, 1968. 224с.

- Долин П. А. “Основы техники безопасности в электроустановках” -М.:Энергоатомиздат, 1984. 408с.

- Под ред. Князевского Б. А. “Охрана труда в электроустановках” - М.:Энергоатомиздат, 1983.

- “Правила устройства электроустановок” - М.:Энергоатомиздат, 1986.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.”