НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Промышленные дымовые и вентиляционные трубы

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ

Выполнение, контроль выполнения и сдача работ

СТО НОСТРОЙ 23 - 2011

Издание официальное

Ассоциация «РосТеплостройМонтаж»

Открытое акционерное общество «Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | 1 | РАЗРАБОТАН | Ассоциацией «РосТеплостройМонтаж» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по промышленному строительству Протокол от 18.10.2011 № 12 |
| 3 | 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от ____________№ _____________ |
| 4 | 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© Ассоциация «РосТеплостройМонтаж», 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Национальным объединением строителей

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | V |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………………… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………. | 1 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………… | 5 |
| 4 | Общие положения…………………………………………………………….. | 10 |
| 5 | Кирпичные дымовые трубы…………………………………………………. | 23 |
| 6 | Монолитные железобетонные трубы……………………………………….. | 40 |
| 6.1 | Подготовительные работы…………………………………………………… | 40 |
| 6.2 | Машины и техническое обслуживание для производства работ……………………………………………………………………………. | 40 |
| 6.3 | Опалубочные работы…………………………………………………………. | 42 |
| 6.4 | Монтаж скользящей опалубки……………………………………………….. | 45 |
| 6.5 | Арматурные работы…………………………………………………………… | 48 |
| 6.6 | Бетонные работы……………………………………………………………… | 50 |
| 6.7 | Производство бетонных работ в зимних условиях………………………… | 60 |
| 6.8 | Монтаж стальных конструкций……………………………………………… | 71 |
| 6.9 | Антикоррозийные работы……………………………………………………. | 72 |
| 6.10 | Футеровочные и теплоизоляционные работы……………………………… | 76 |
| 6.11 | Сдача выполненных работ……………………………………………………. | 80 |
| 7 | Сборные железобетонные дымовые трубы………………………………… | 81 |
| 8 | Промышленные металлические трубы……………………………………… | 87 |
| 8.1 | Дымовые трубы в металлических конструкциях (башнях)………………… | 87 |
| 8.2 | Металлические самонесущие трубы………………………………………… | 96 |
| 8.3 | Окраска конструкций труб…………………………………………………….. | 102 |
| 9 | Промышленные трубы из полимерных композиционных материалов……. | 103 |
| 10 | Обследование, реконструкция, ремонт, консервация дымовых и вентиляционных труб………………………………………………………… . | 114 |
| 10.1 | Обследование промышленных труб…………………………………………. | 114 |
| 10.2 | Реконструкция и ремонт промышленных труб……………………………… | 116 |
| 10.3 | Консервация дымовых и вентиляционных труб…………………………….. | 121 |
|  | Приложение А (рекомендуемое) Перечень технологий для устранения дефектов и повреждений в промышленных трубах……… | 124 |
|  | Приложение Б (рекомендуемое) Методические рекомендации по определению остаточного ресурса промышленной трубы... | 136 |
|  | Приложение В (справочное) Наиболее характерные повреждения ствола и футеровки…………………………………………………….. | 152 |
|  | Приложение Г (обязательное) Технические мероприятия по консервации труб………………………………………………………….. | 155 |
|  | Приложение Д (справочное) Исходные данные для проведения расчётов ... | 157 |
|  | Приложение Е (справочное) Конструкции и схемы организации работ по строительству промышленных труб……………………… | 158 |
|  | Библиография…………………………………………………………………. | 175 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010 - 2011 годы и направлен на реализацию  «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря  2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

При разработке стандарта использованы многолетние наработки его авторов, действующие нормативные документы, а также опыт современных российских и зарубежных технологий.

Авторский коллектив:

Сатьянов В.Г, Сторожков Ю.П., Ижорин М.Н.,  Осоловский В.П.,  («РосТеплостройМонтаж»), Мартыненко Г.М. (ЗАО «Союзтеплострой»), Сырых В.А. (ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»), Корсунский А.З. (ЗАО «ПСФ ЭНЕРГО»), Сатьянов С.В. (ЗАО НПО «Спецремэнерго»), Фрумкин В.М. (ЗАО «Спецжелезобетонстрой»), Ходько А.А. (ЗАО «Теплопроект»), Горелый К.А.(ОАО «Авангард»).

## СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Промышленные дымовые и вентиляционные трубы

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ

Выполнение, контроль выполнения и сдача работ

## Industrial chimney and air pipes. Construction, reconstruction, repair

## Performance, control of execution and acceptance of work

## Дата введения /------------/

1 Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на   промышленные  дымовые и вентиляционные трубы из различных материалов:

-кирпичные;

-железобетонные монолитные и сборные;

-металлические не футерованные и футерованные;

-трубы из композиционных материалов.

1.2 В настоящем стандарте установлены  правила выполнения работ по строительству, ремонту, обследованию, консервации и ликвидации промышленных труб.

1.3 В приложении Б приведены методические рекомендации по расчёту остаточного ресурса несущей способности конструкций промышленных труб.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 4.233-86 Система контроля качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.032-74  Единая система от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.302-88  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические органические. Методы контроля

ГОСТ 390-96 Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства

ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. Технические условия

ГОСТ 530-2007  Кирпич и камень керамические. Технические условия

ГОСТ 1779-83 Шнур асбестовый

ГОСТ 5632-72  Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные

ГОСТ 6467-79  Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечения

ГОСТ 7473-94  Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267-93  Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8713-79  Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 10178-85  Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Технические условия. Общие требования

ГОСТ 10906-78  Шайбы косые. Технические условия

ГОСТ 11371-78  Шайбы. Технические условия

ГОСТ 11533-75  Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16037-80  Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 17624-87  Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 21779-82  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 22266-94  Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 22353-77  Болты высокопрочные класса «В»

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 23518-79  Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Общие технические условия

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические требования

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 27006-86  Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ  Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия

ГОСТ Р 52644-2006  Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций

ГОСТ Р 53231-2008 Бетоны. Контроль и оценка прочности

ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009 Изделия крепёжные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки

СТО НОСТРОЙ 2-31-5-2011 Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и приёмка работ

СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических регионах»

СП 15.13330.2010 «СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции»

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции»

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия»

СП 27.13330.2011 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные, железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»

СП 28.13330.2010 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозий»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 68.13330.2011 «СНиП 3.01.04-87 Приёмка в эксплуатацию законченных строительных объектов, основные положения»

СП 71.13330.2011 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 72.13330.2011 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

СП 126.13330.2011 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Гражданским кодексом [1] и Градостроительным кодексом[2], ГОСТ 4.233,         СТО НОСТРОЙ 2-31-5, СТО НОСТРОЙ 24-2011, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 башня (каркас) металлическая: Пространственная решётчатая многогранная конструкция.

Примечание – Башни состоят из расширяющейся к низу пирамидальной части и верхней призматической части. Башни могут иметь три, четыре и более количество граней.

3.2 бетон: Искусственный материал, представляющий собой затвердевшую бетонную смесь.

[ГОСТ 25192-82, термин 1 приложения 1]

3.3 болт анкерный: Болт, вмонтированный в фундамент или несущий каркас для крепления основания трубы.

Примечание – Болты анкерные могут ещё называться фундаментными

3.4 бункер-смеситель:  Устройство, в котором перемешивается готовый строительный раствор для поддержания его пластичности.

3.5  водопоглощение:  Способность материала поглощать и удерживать воду.

3.6 дефект конструкции: Одиночное или совокупные отклонения качества, формы, фактических размеров, их элементов, материалов, или иные несоответствия элементов конструкции какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом, полученные при изготовлении, транспортировании или монтаже конструкции.

Примечание – Категории опасности дефектов дымовых и вентиляционных труб приведены в РД-03-610-03 [7].

3.7 диагностика: Установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

3.8  интерцептор:  Элемент трубы, прикреплённый к металлической оболочке трубы для уменьшения вызываемых ветром колебаний путём изменения вихреобразования.

3.9  козырёк:  Элемент трубы, перекрывающий зазор между наружной оболочкой трубы и внутренним газоотводящим стволом или перекрывающий зазор между внутренними газоотводящими стволами и выходными отверстиями в покрывающем колпаке наружной оболочки и препятствующий попаданию в зазоры атмосферной влаги.

3.10  колпак покрывающий:  Наклонная или выпуклая конструкция, смонтированная на верху трубы, покрывающая пространство между наружной оболочкой и внутренними газоотводящими стволами.

3.11  кольца стяжные:  Металлические изделия устанавливаемые на кирпичных дымовых трубах и служащие для восприятия нагрузок от температурной деформации, возникающей в стволе трубы при её эксплуатации.

3.12  консоль:  Выступ в стволе промышленной трубы служащий опорой для футеровки.

3.13 конструкция несущая: Строительная конструкция, воспринимающая эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающая пространственную устойчивость сооружения.

3.14  конфузор:  Усечённый конус или другое устройство, закрепляемое на вершину трубы и служащее для увеличения скорости потоков выходящих газов.

3.15  кран-укосина:  Подъёмный механизм консольного типа, позволяющий проводить наружную подачу грузов на горизонт ведения работ.

3.16  критерий предельного состояния:  Признак предельного состояния, по которому принимают решение о его наступлении.

3.17  место крепёжное:  Участок или определённое место детали трубы, где производится строповка перед её подъёмом.

3.18  молниезащита:  Комплекс устройств для защиты зданий и сооружений от прямого удара молнии.

3.19  оголовок трубы:  Верхняя часть её ствола, находящаяся в зоне окутывания отходящими газами.

3.20  молниеприёмник (молниеотвод):  Верхние конструкции молниезащиты.

3.21  морозостойкость:  Свойство керамического изделия или бетона выдерживать попеременное замораживание и оттаивание.

3.22  объект:  Отдельно стоящая дымовая или вентиляционная промышленная труба, подлежащая строительству, реконструкции, ремонту или консервации.

3.23  оттяжка:  Трос, один конец которого закреплён на трубе, а другой на фундаменте и обеспечивающий устойчивость сооружения.

3.24  площадка светофорная:  Площадка предназначенная для размещения и обслуживания светосигнальных огней.

3.25  подъёмник шахтный:  Грузоподъёмная машина циклического действия для подъёма грузов и людей в специальных грузонесущих устройствах, движущихся по жёстким вертикальным направляющим.

3.26  пояс:  Часть ствола трубы с одинаковой толщиной стенки.

3.27  прихватка:  Временное сварочное крепление.

3.28  ресурс остаточный несущей конструкции промышленной трубы:  Время эксплуатации промышленной трубы, отсчитываемое от времени проведения последней экспертизы, за которое происходит достижение несущей способности конструкции промышленной трубы предельного состояния.

3.29  рештовка:  Переставные подмости (площадка) для производства работ при сооружении промышленных дымовых и вентиляционных труб.

3.30  состояние несущей конструкции предельное:  Состояние несущей конструкции, при котором её дальнейшая эксплуатация недопустима.

3.28  способность конструкции несущая :  Способность конструкции в определенных условиях воспринимать (выдерживать) расчетные нагрузки без разрушения.

3.31  ствол газоотводящий:  Канал, расположенный внутри оболочки трубы или несущего каркаса, служащий для эвакуации в атмосферу продуктов сгорания топлива.

3.32  труба дымовая:  Сооружение для создания тяги и отвода газообразных продуктов сгорания топлива в атмосферу.

Примечание – Промышленная труба предназначенная для отвода воздуха с содержанием вредных примесей называется вентиляционной.

3.33  труба дымовая железобетонная:  Высотное сооружение, выполненное из армированного бетона.

3.34  труба дымовая железобетонная сборная:  Собранная из отдельных царг, изготовленных на заводе и скреплённых между собой металлическими шпильками.

3.35  труба дымовая на оттяжках:  Многоствольная дымовая труба, внешние нагрузки у которой воспринимаются оболочками частично, для устойчивости сооружения оснащается горизонтальными связями.

3.36  труба дымовая с двойной стенкой:  Труба, состоящая из внешней несущей стальной оболочки с газоотводящим стволом, непосредственно через который осуществляется отвод дымовых газов.

3.37  труба дымовая с кронштейнами:  Труба, внешние нагрузки у которой воспринимаются оболочкой частично, для устойчивости сооружения оснащается кронштейнами.

3.38  труба дымовая самонесущая:  Труба, в которой все внешние нагрузки приходятся исключительно на оболочку, и вся конструкция, включая основание, остаётся устойчивой без дополнительных опорных сооружений.

3.39  труба кирпичная:  Высотное сооружение, выполненное кладкой из глиняного кирпича.

3.40  труба дымовая многоствольная:  Группа двух и более газоотводящих стволов, располагаемых внутри одного каркасного сооружения либо установленных на едином фундаменте и раскреплённых между собой или труба, содержащая два или более газоотводящих ствола внутри одной оболочки.

3.41  фланец соединительный:  Металлическая секция, присоединяемая к концу одной части трубы для соединения с другой частью.

3.42  футеровка промышленной трубы:  Одно или многослойная система из различных материалов, предназначенная для исключения контакта дымовых газов с внутренней поверхностью несущей конструкции трубы.

3.43  функция характеристическая предельного состояния: Функциональная зависимость предельного состояния элементов конструкции от времени эксплуатации.

Примечание – Например, критического напряжения местной потери устойчивости цилиндрической оболочки  –  для металлической дымовой трубы; расчетного сопротивления бетона на сжатие – для железобетонной дымовой трубы; расчетного сопротивления кирпичной кладки на сжатие – для кирпичной дымовой трубы.

3.44  функция характеристическая фактического состояния: Функциональная зависимость напряженно-деформированного состояния элементов конструкции от времени эксплуатации.

Примечание – Например, напряжения в стенке  цилиндрической оболочки ствола при действии осевой сжимающей нагрузки и изгибающего момента  –  для  металлической дымовой трубы; напряжения сжатия в стенке бетоне ствола при действии осевой сжимающей нагрузки и изгибающего момента  –  для железобетонной дымовой трубы; напряжения сжатия в каменной кладке ствола при действии осевой сжимающей нагрузки и изгибающего момента –  для  промышленной трубы из кирпича.

3.45  царга:  Деталь (элемент) промышленной трубы, представляющая собой отрезок цилиндрической формы с элементами крепления между собой.

3.46  цоколь:  Нижняя часть промышленной трубы с проёмами   или без них.

4 Общие положения

4.1 Конструкции промышленных труб

4.1.1 Дымовые и вентиляционные промышленные трубы имеют следующие  конструктивные элементы: цоколь, ствол, оголовок, ходовую лестницу, светофорные площадки,  молниезащиту и футеровку. Кирпичные трубы, кроме того, имеют стяжные кольца (см. рисунок Е.1). Конструкции промышленных дымовых труб приведены в приложении Е.

4.1.2   Цоколь трубы — нижняя утолщенная часть ее ствола, в которой устраивают проемы для наземных и надземных вводов газоходов, а также рабочие проемы при сооружении трубы. В кирпичных и сборных железобетонных трубах цоколь цилиндрический.

4.1.3  Ствол кирпичной трубы – полый усеченный конус с уклоном наружной образующей в пределах от 1,5 %  до 3 %, зависящей от района ветровой нагрузки и отношением высоты к нижнему наружному диаметру не более 20. В районах с ветровой нагрузкой от V до VII (ТСН 20-302), а также в сейсмических более 7 баллов ( СП 14.13330.2011) сооружают армокирпичные трубы с уклоном до 4 %. По высоте ствол кирпичной трубы имеет переменную толщину и состоит из поясов с различной толщиной стенок.

Стволы железобетонных труб представляют собой усечённый конус с переменным уклоном, убывающим по высоте от 8 % до 15 %. Верхнюю часть ствола выполняют цилиндрической (см. рисунок Е.27 ).

Ствол сборной железобетонной трубы представляет собой полый цилиндр, собираемый из кольцевых блоков — царг со стержневой арматурой без предварительного натяжения.

Высота блоков по условиям монтажа и транспортировки должна быть 3 м, внутренний диаметр выходного отверстия принимается из следующего ряда 1 м; 1,5 м; 2,1 м и 3,0 м. Продольная рабочая арматура в стыках царг соединяется высокопрочными шпильками, количество которых в зависимости от диаметра и высоты трубы может быть 10 — 24. Наружная поверхность царг может облицовываться стекломозаичной плиткой.

Места стыков блоков с наружной стороны трубы закрываются декоративным поясом из листового алюминия.

4.1.4  Оголовки промышленных труб работают в наиболее неблагоприятных условиях.

Во избежание вредного воздействия агрессивных газов наружная и внутренняя поверхности оголовка покрываются кислотоустойчивыми составами.

Сверху оголовок дымовой трубы защищают колпаком из легированного чугуна или кислотостойкой керамики (см. рисунок 1).

4.1.5  Для подъёма людей  на светофорные площадки дымовой трубы служат ходовые лестницы.

а — кирпичной, б— монолитной железобетонной, в — сборной железобетонной,

г— защитный колпак

1 — оголовок трубы                                                   4 — конечное звено колпака

2 — подливка из цементного раствора                    5 — кирпичная футеровка

3 — основное звено колпака

Рисунок 1 — Оголовки дымовых труб и защитный колпак

4.1.6  В кладку ствола кирпичной трубы по мере его возведения закладывают снаружи ходовые скобы, выполненные из круглой стали диаметром от 20 до 25 мм (см. рисунок 2, п.2). Чepeз каждые 10 м делают скобу большего размера с откидной планкой, которая используется для отдыха при подъеме рабочих на трубу. Иногда скобы устраивают и с внутренней стороны ствола для закрепления в них стойки подъемного крана во время строительства трубы.

1 — ствол трубы

2 — ходовые скобы

3 — ограждение скоб 
4 — скоба для отдыха

Рисунок 2 — Ходовые скобы и их ограждение

В сборных железобетонных трубах элементы крепления ходовых лестниц выполняют при изготовлении царг, устанавливают лестницы с ограждениями в процессе монтажа.

При возведении монолитного железобетонного ствола через каждые 2,5 м по высоте устанавливают по два дюбеля, соединённых между собой металлической планкой, прикрепляемой к арматуре. К дюбелям крепят на болтах держатели из полосовой стали с загнутыми концами, к которым затем закрепляют болтами тетивы лестниц (см. рисунок 3).

1 — ствол трубы                                      6 — планка

2 — ходовая скоба                                   7 — дюбели

3 — планки ограждения                         8 — держатели

4 — скоба для отдыха                             9 — тетива

5 — стойка ограждения

Рисунок 3 — Ходовая лестница

4.2 Светофорные площадки

Светофорная площадка кирпичной трубы (см. рисунок 4) состоит из следующих конструктивных элементов: консольных балок, решетчатого настила и ограждения. Консольные балки устанавливают в процессе кладки ствола и заделывают на глубину не менее 380 мм. Остальные элементы монтируют после окончания кладки ствола трубы, одновременно с монтажом стяжных колец (см. рисунок 4).

1 — ствол трубы                                          4 — ограждение

2 — стальные кронштейны                        5 — лаз в площадке

3 — решетчатый настил                              6 — ходовые скобы

Рисунок 4 — Светофорная площадка

4.2.2  Светофорная площадка монолитных железобетонных труб состоит из кронштейнов, крепящихся к дюбелям, забетонированным в стену ствола, решётчатого настила и ограждения.

Аналогична конструкция светофорных площадок сборных железобетонных труб, отличается она только способом крепления к стволу.

4.2.3  Огни светоограждения должны подключаться к двум самостоятельным линиям независимых источников электроэнергии. Питание огней светоограждения, расположенных на одной площадке, должно осуществляться от разных фаз двух питающих линий

(см. рисунок Е.2).

4.3 Дымовые трубы относятся к III категории устройств молниезащиты по ЕС 82305. Молниезащита состоит из молниеприёмников, объединённых общим канатом и через узел крепления, соединённым с токоотводящим канатом. Токоотводящий канат соединяет молниеприёмники с контуром заземления. Контур заземления устанавливается в соответствии с проектной документацией при сооружении фундамента .

4.4  Футеровка промышленных труб

4.4.1  Футеровка в промышленных трубах  служит для защиты ствола от температурного и агрессивного воздействий отходящих газов.

4.4.2 В кирпичных трубах наиболее распространенные футеровки из штучных керамических изделий выполняют звеньями таким образом, чтобы вышележащее звено не препятствовало температурному росту футеровки нижнего звена. Звенья футеровки при толщине ее в 1 кирпич выполняют высотой до 25 м, при толщине в полкирпича  —  высотой до 12 м.

Опирается футеровка на выступы при уменьшении толщины ствола трубы по высоте или на специально устраиваемые консоли (см. рисунок 5).

4.4.3 Футеровка металлических дымовых или вентиляционных труб может быть выполнена из жаростойкого или кислотоупорного бетона в зависимости от агрессивного воздействия отводимых газов.

1 — нижнее звено футеровки

2 — верхнее звено футеровки

3 — воздушный зазор
                   5 — температурный зазор

Рисунок 5 — Опора футеровки и сопряжение ее смежных поясов

При температуре дымовых газов менее 100 °С, футеровку из штучной керамики выполняют вплотную к стволу трубы, при более высоких температурах между стволом и футеровкой оставляют зазор, величина которого 50 мм.

4.4.4 Футеровку сборных дымовых труб для защиты ствола выполняют методом торкретирования с толщиной слоя от 25 мм до 30 мм составом из кварцевого или шамотного песка и  портландцемента.

Для защиты ствола от высоких температур выполняют футеровку из легковесных изделий, опирая ее на опорные уголки с тем, чтобы была возможность нанесения футеровки до монтажа трубы (см. рисунок  6).

1 — гайка

2 — шайба

3 — шпилька

4 — уголок, приваренный к закладной детали царги

5 — футеровка после монтажа

6 — домонтажная

7 — царга

Рисунок 6 — Крепление футеровки в сборной железобетонной дымовой    трубе

4.5  Ствол кирпичной  трубы снаружи охватывают стяжными кольцами. Кольца выполняют в виде отдельных звеньев из стальной полосы толщиной от 6 мм до 10 мм, соединяемых между собой стяжными замками (см. рисунок 7).

1 — звено кольца

2 — серьга

3 — стяжной болт

Рисунок 7 — Замок стяжного кольца

Шаг и сечение колец следует принимать по расчету, при этом шаг колец должен быть не более 1,5 м.

4.6  Особенности конструкций дымовых и вентиляционных труб металлических самонесущих, металлических в каркасах (башнях) и из композитных материалов.

4.6.1  Самонесущие дымовые трубы — трубы, в которых все внешние нагрузки приходятся исключительно на оболочку, и вся конструкция, включая основание, остается устойчивой без дополнительных  опорных сооружений.

Самонесущие дымовые трубы конструктивно выполняются:

- с кронштейнами;

- на оттяжках;

- с горизонтальными связями.

Самонесущие трубы могут быть реализованы как многоствольные (несколько стволов в одной оболочке), так и в других вариантах (несколько стволов на одном фундаменте, с горизонтальными связями либо внешней несущей рамой).

Конструкции металлических дымовых труб представлены на рисунках Е.3 — Е.12.

4.6.2 По конструкции и виду решетки башни бывают следующих типов: крестовые, раскосные, ромбические.

Соединения элементов конструкций башен дымовых и вентиляционных труб осуществляется на болтах через фланцы и фасонки.

Соединения элементов конструкций дымовых труб также осуществляется на сварке.

4.6.3 По конструкции дымовые и вентиляционные трубы из композиционных материалов подразделяются на: самонесущие, болтовые и раструбные.

4.6.3.1 Самонесущими трубы из композиционных материалов являются сооружения малой высоты или сооружения, установленные на собственном фундаменте или на конструкциях технологического оборудования и раскрепленные вантовыми растяжками или другими вспомогательными металлическими поддерживающими конструкциями.

4.6.3.2 Газоотводящие стволы.

Наиболее широко композиционные материалы используются для изготовления газоотводящих стволов, устанавливаемых в несущих конструкциях дымовых и вентиляционных труб из металла и железобетона. При реконструкции труб газоотводящие стволы из композиционных материалов устанавливаются внутри сборных железобетонных или кирпичных труб взамен дефектной футеровки или вышедших из строя газоотводящих стволов из других материалов.

4.6.3.3  Соединение цилиндрических элементов стволов из композиционных материалов осуществляется на болтах через фланцы. Для этого на торцах царг стволов устраиваются утолщения, в которых выполняются отверстия и посадочные места (прорезаются, высверливаются) для болтов, шпилек, гаек и шайб, с помощью которых осуществляется стыковка царг на монтаже. Для создания газо-влагонепроницаемой конструкции торцевые поверхности царг подвергаются механической обработке (фрезерование поверхностей) и, кроме того, в стык укладываются герметизирующие прокладки из резины.

4.6.3.4  При раструбном типе соединений на верхнем конце каждой царги ствола выполняется расширение, в которое нижним концом вставляется вышележащая царга с последующей зачеканкой стыка герметизирующими материалами.

4.7 Общие требования к готовности начала работ по сооружению ствола трубы.

4.7.1 До     начала возведения ствола трубы должен быть принят фундамент по акту сдачи-приёмки, подписанному представителями генподрядчика или заказчика и организации, выполнявшей работы.

При проверке готовности фундамента трубы должны быть предъявлены:

- акт освидетельствования грунтов основания и соответствие их геологическим данным, приведенным в проекте, с приложением выписки из технического отчета (заключения) по инженерно-геологическим изысканиям;

- акт на закрепленные центр и оси трубы со схемой привязки их к геодезической разбивочной основе, а также техническая документация на геодезическую разбивочную основу;

- исполнительные схемы конструктивных элементов с указанием высотных отметок и геометрических размеров, а также развертка и план расположения выпусков арматуры;

- акт освидетельствования скрытых работ по установке арматуры и закладных деталей, по устройству гидроизоляции фундамента и контура заземления молниезащиты ;

- акт на установку и закрепление на месте исходных (постоянных) реперов с исполнительной схемой их расположения на местности в плане, с указанием отметок и описанием конструкций реперов и способа их закрепления;

- рабочие чертежи фундамента трубы с изменениями, внесенными в процессе строительства;

- журнал производства работ;

- документы о качестве, паспорта, сертификаты, а также данные лабораторных испытаний контрольных образцов, подтверждающие качество бетона и материалов, использованных для строительства фундамента трубы.

4.7.2  Перед началом производства работ по возведению конструкций дымовой или вентиляционной трубы должна быть следующая документация:

- ППР, согласованный с заказчиком или генподрядчиком;

- комплект проектной  документации, прошедший экспертизу промышленной безопасности ПБ 03-445-02 [6] и утверждённой заказчиком или генподрядчиком в производство работ;

- разрешение на допуск к выполнению работ по сооружению дымовых труб от надзорного органа исполнительной власти;

- паспорта, сертификаты на все используемые материалы, подтверждающие качество и соответствие их характеристики и параметров  ГОСТ, ТУ и проекту.

4.8  Все материалы, изделия и конструкции, применяемые при строительстве  (капитальном ремонте, реконструкции) промышленных труб должны соответствовать требованиям  проекта на сооружение трубы и подвергаться входному контролю по ГОСТ 24297.

Перечень рекомендаций для устранения дефектов и повреждений в промышленных трубах с учетом режимов и условий их эксплуатации приведен в приложении А.

4.9   При отсутствии в договоре особых условий сдачи дымовой трубы приёмка – сдача  осуществляется в соответствии с требованиями                СП 68.13330. 2011, ПБ 03-445-02 [6] .

4.10 Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с РД 11-02-2006 [8].

4.11 Виды осуществляемого строительного контроля должны предусматриваться в проектной документации. При отсутствии особых указаний   следует руководствоваться СП 48.13330-2011.

4.12  До начала производства работ опасная зона, которая представляет собой круг радиусом, равным значению радиуса фундамента плюс 1/10 высоты трубы, но не менее 10 м, должна быть ограждена.

4.13 По окончании кладки цоколя кирпичной трубы должен быть установлен  защитный козырёк вокруг трубы с уклоном к трубе из двойного настила досок толщиной 40 мм.

4.14  При подъёме по ходовым скобам на кирпичную трубу работник должен иметь предохранительный пояс, которым цепляется за страховочный канат с петлей при переходе через обрез трубы, при этом используют верёвку с узлами. Становиться на последнюю ходовую скобу, заложенную в кладку, категорически запрещается.

4.15  При подъёме материалов шахтоподъёмником категорически запрещается поднимать им людей, если он не грузопассажирский, а грузовой. Ежедневно перед началом работ выполняется пробный подъём клети без груза для проверки работы всех конечных выключателей, надёжности устройств связи и сигнализации.

4.16  При работе с краном-укосиной используется светозвуковая сигнализация, а также телефонная связь.

У пульта управления лебёдкой, в местах загрузки  и выгрузки материалов, должен быть вывешен перечень сигналов в объёме всех необходимых операций. Грузовой канат от строящейся трубы должен находиться в прямой видимости машиниста лебёдки и уложен в желоб.

При возведении дымовых и вентиляционных труб необходимо предусматривать мероприятия по защите возведенной части сооружения от прямого попадания молнии с обустройством, при необходимости, конструкций временной молниезащиты.

В процессе монтажа конструкций труб должны, начиная с высоты 50 м и выше, предусматриваться мероприятия по предупреждению летательных аппаратов об опасности в темное время суток и при плохой видимости. С этой целью на верхних секциях смонтированных труб устанавливаются огни временного светоограждения, светящиеся во включенном состоянии красным цветом.

В случае, когда работы по возведению дымовой трубы ведутся в непосредственной близости с действующей дымовой трубой или другими источниками вредных для здоровья газов, в ППР должны быть предусмотрены  специальные мероприятия по обеспечению безопасности рабочих.

Теплоизоляция внутренней оболочки газоотводящих стволов внутри несущего ствола не должна являться источником пыления. С учетом существующей тяги в межтрубном пространстве, в проекте производства работ должны быть отражены мероприятия по исключению нахождения рабочих в условиях среды, заполненной минеральной пылью — необходимо предусмотреть защиту теплоизоляционного покрытия, либо специальные перекрытия для уменьшения тяги.

5 Кирпичные дымовые трубы

5.1 Общие требования к организации работ

5.1.1  До начала работ по возведению ствола трубы:

- должна быть  подготовлена площадка для приёма и складирования материалов с твёрдым покрытием и уклоном, не превышающим 5о ;

- устроено перекрытие стакана фундамента;

- сооружены подъездные пути;

- подведена вода и электроэнергия;

- установлены приёмные ёмкости для раствора или бункер-смеситель в соответствии с ППР;

- создан запас кирпича не менее 3-х дневной его потребности;

- приготовлены металлические закладные детали в полном комплекте.

5.1.2  Кладка ствола трубы и футеровка должны вестись из глиняного обыкновенного кирпича марки  125 (ГОСТ 530), морозостойкость не ниже 25 циклов, водопоглощение от 8 % до 15 % на цементном растворе марки 50, 75, 100.

5.1.2.1  Кладка футеровки промышленных  труб должна производиться на цементно-известковых или на  цементно-глиняных растворах, температура применения которых до 250 °С. Состав   растворов приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Состав цементных растворов

| Раствор, компоненты | Марка раствора | Марка цемента по ГОСТ 10178 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 400 |
| Для кладки в условиях нормальной влажности |
| Цементно-известковый (цемент: известь: песок) ГОСТ 8736 ГОСТ 9179 ГОСТ 10178 | 100 | 1:0,3:4 | 1:0,2:3 |
|  | 75 | 1:0,5:5 | 1:0,3:4 |
|  | 50 | 1:1:8 | 1:0,7:6 |
|  | 25 | - | 1:0,7:12 |
|  | 10 | - | - |
| Цементно-глиняный (глина: песок) ГОСТ 8736 ГОСТ 10178 | 100 | 1:0,3:4 | 1:0,2:3 |
|  | 75 | 1:0,5:5 | 1:0,3:4 |
|  | 50 | 1:1:8 | 1:0,7:6 |
|  | 25 | - | 1:1:11 |
|  | 10 | - | - |

5.1.2.2  Для футеровки дымовых труб при температуре отходящих газов не более 500 °С должен применятся глиняный кирпич, со свойствами соответствующими  5.1.2.

При содержании в отходящих газах агрессивных реагентов должен применятся кислотоупорный кирпич по ГОСТ 474.

5.1.2.3  При температуре отходящих дымовых газов более 500 °С применяют шамотный кирпич.

5.2  Кладка цоколя

5.2.1  При кладке цокольной части кирпичной дымовой трубы работы выполняют с помощью стрелового автокрана, тип которого применяют в зависимости от диаметра основания и высоты цоколя. Типовая схема организации работ приведена на рисунке 8.

1 — контейнер с кирпичом                             5 — склад кирпича

2 — емкость для раствора                               6 — бункер-смеситель

3 — рабочий настил                                         7 — автокран

4 — защитный настил                                      8 — поддон с кирпичом

Рисунок 8 — Схема организации работ по кладке цокольной части ствола трубы

5.2.2  Перед началом кладки поверхность фундамента выравнивается раствором. Разность отметок верхней и нижней точек горизонтальной поверхности не должна превышать 20 мм после выравнивания. На уровне верхнего обреза стакана фундамента устраивают прочный настил. На этот настил с помощью отвеса выносят центр трубы и очерчивают деревянной рейкой с забитыми в нее гвоздями внутреннюю и наружную окружности ствола трубы.

5.2.3 Первый ряд кирпичной кладки ствола выполняется по наружной окружности, затем выкладываются кирпичи по внутренней окружности. После этого кладут средние ряды кирпича с заполнением вертикальных швов (см. рисунок 9). Когда первый ряд выложен на всю толщину стены, в том же порядке выполняется кладка следующих рядов.

1 — кирпич, уложенный на растворе

2 — наверстанный кирпич

Рисунок 9 — Кладка 1-го ряда трубы

5.2.3  Кладка кирпичных труб должна производиться  на растворе, подвижность которого должна соответствовать осадке стандартного конуса от 8 см до10 см (Конус строй ЦНИЛ, СП 83.13330.2011).

Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки не должна превышать 12 мм. Допускается увеличение толщины швов на 5 мм в пяти швах из десяти, взятых на 5 м2 поверхности кладки. Швы кладки должны быть тщательно заполнены раствором. Ряды кладки должны быть горизонтальными или с уклоном к центру, равным уклону наружной поверхности ствола.

5.2.4  Кладка кирпичных труб при наружном диаметре до 5 м должна производиться тычковыми рядами. При диаметре более 5 м и многогранных цоколях допускается кладка лицевых рядов ложками. Наружные швы кладки по всей высоте ствола должны быть расшиты, а внутренние тщательно затерты. Вертикальные кольцевые швы должны быть перевязаны на 1/2 кирпича, а радиальные — на 1/4 кирпича. Перевязка швов при кладке различной толщины показана на рисунке 10.

а — толщиной в один кирпич, б — полтора кирпича, в — два кирпича, г — два с половиной кирпича,

д — три кирпича.

Рисунок 10 — Перевязка швов при кладке ствола дымовой трубы

Допускается применение кирпичного боя для кладки стен толщиной более двух с половиной кирпичей при соблюдении равномерного чередования половинок с целым кирпичом, и тщательной перевязке швов. Кирпичный бой размером менее 1/2 кирпича и в количестве 30 % от количества целого кирпича  применять запрещается.

5.2.5  Вертикальную арматуру в армокирпичных трубах располагают равномерно по окружности ствола с шагом не менее 260 мм и на расстоянии не менее 125 мм от наружной поверхности кладки. Стержни вертикальной арматуры изготавливают длиной не более 3 м и устанавливают в вертикальных швах кладки. В местах установки арматуры при диаметре стержней от 10  до 12 мм толщину шва разрешается увеличивать до 14 мм. При большем диаметре арматуры в местах установки необходимо выполнять подтеску кирпича. Стыкование арматуры производится путем нахлестки, не менее 30 диаметров стыкуемых стержней. Стыки необходимо располагать в разбежку из расчета наличия в одном горизонтальном сечении не более 50 % вертикальных стержней от общего числа.

Кольцевую (монтажную) арматуру выполняют из составных частей, располагаемых через 4 ряда кладки по высоте ствола.

5.2.6  В кладке цоколя устраиваются проемы для газоходов и монтажные проемы для подачи через них материалов при строительстве трубы. Проемы для ввода газоходов делают прямоугольными, овальными или круглыми. Прямоугольные проемы перекрывают железобетонными перемычками или полуциркульными арками в несколько окатов. Каждый окат забивают своим замком, кирпичи верхнего оката должны перекрывать швы кладки нижнего оката (см. рисунок 11).

Толщина свода над проемами равна 1/3 ширины проема, но не более 770 мм. Лучковые своды над проемами в кирпичных трубах не допускаются.

Монтажные проёмы, с учетом габаритов транспортных средств, доставляющих материалы в трубу, делают шириной от 0,8 до 1,2 м и высотой от 1,5 до 2 м.

1 — первый окат арки

2 — второй окат арки

3 — кирпич с натесом

Рисунок 11 — Кладка надземного ввода

5.2.7  Кладка цоколя заканчивается кольцевым ступенчатым карнизом или художественной кладкой. Карниз выполняется из обыкновенного, облицовочного или шамотного кирпича (см. рисунок 12).

Выступающая часть кирпича при кладке кольцевого карниза должна быть менее его половины. Для обеспечения одинаковой ширины карниза по окружности трубы применяют деревянные шаблоны уступом, равным ширине выступающей части кладки.

1 — стена трубы

2 — карниз

3 — деревянный шаблон для проверки выступа

Рисунок 12 — Кладка карниза

5.2.8  Кладку цоколя ведут ярусами. Первый ярус выполняют с перекрытия стакана фундамента, последующие – с переставных площадок.

Подъем и спуск рабочих осуществляется по наружным ходовым сходам.

5.2.9  После окончания работ по устройству цоколя трубы выполняют повторную ее центровку с тем, чтобы обеспечить правильное положение ствола при дальнейших работах.

5.3  Кладка ствола трубы

5.3.1  В зависимости от высоты дымовой трубы и ее выходного диаметра строительство ствола ведут с применением крана-укосины или шахтного подъемника.

5.3.1.1  Кирпичные дымовые трубы до 60м с выходным диаметром до 2,5 м строятся с переставных рабочих площадок (подмостей), опирающихся на кладку, а подъем материалов производится с помощью крана - укосины.

5.3.1.2  Организация работ с применением крана - укосины  осуществляется по схемам,  приведённым на рисунках Е.13, Е.14.

5.3.1.3  Место установки лебёдочной станции необходимо выбрать таким образом, чтобы была видна загрузка материалов, их подъём, сигналы работников.

5.3.1.4  Для устройства площадки применяются металлические раздвижные пальцы или деревянные из брусьев. Сечение и конструкция пальцев определяются в ППР.

5.3.1.5  Кран  - укосину устанавливают во внутренних ходовых скобах после выполнения кладки трубы на высоту до 3 м. До установки крана-укосины материалы на рабочую площадку подают автокраном.

Собранную около трубы кран - укосину поднимают автокраном и устанавливают во внутренние скобы. Мачту крана пропускают через шесть скоб и опирают на подкладку из доски, уложенную на седьмую скобу, считая скобы сверху. Мачту расклинивают деревянными клиньями с трех сторон в трех скобах (через одну), не считая верхней скобы (см. рисунок 13).

1 — мачты

2 — подкладка из доски 50 мм

3 — фиксирующий стержень

4 — деревянные клинья

Рисунок 13 — Крепление мачты крана - укосины в скобах

Отводной блок грузового троса должен быть прочно закреплён в нижней части трубы. Под отводным боком должен быть смонтирован ограничитель, препятствующий выходу троса из ручья ролика блока.

5.3.1.6  При кладке трубы должны использоваться две переставные площадки:  рабочая (верхняя) и защитная или страхующая (нижняя). После перестановки нижней площадки она выполняет функции рабочей, в то время как верхняя, оказываясь внизу, становится страхующей.

Перестановка площадок начинается с подъема подвесных люлек на прогоны верхней площадки. Для этого частично разбираются оба настила и через образовавшиеся проемы перевешиваются люльки, как показано на рисунке Е.15.

После завершения этой операции настил защитной площадки должны быть полностью разобран, поднят на верхнюю площадку, а прогоны демонтированы, как показано на рисунке Е.16.

5.3.1.7  Подъем крана - укосины должен осуществляться после перестановки рабочей площадки.

Подъем начинают со снятия фиксирующих стержней и раскрепляющих клиньев. Перемещение мачты укосины с одной позиции на другую выполняют с помощью ручной рычажной лебедки. Для этого корпус лебедки за крюк подвешивают на вторую от верха скобу. Отрезок каната длиной, равной удвоенному расстоянию от лебедки до пяты мачты, пропускается внутри скоб, перекидывается через пятовый блок и закрепляется за третью от верха скобу. Далее усилием лебедки выжимается мачта к верху и в новой позиции фиксируется деревянными клиньями до плотного прилегания к кладке ствола трубы (см. рисунок Е.17).

5.3.1.8  Переставляя попеременно обе площадки и поднимая кран-укосину, производят кладку ствола трубы, устанавливая по ходу работ внутренние и наружные ходовые скобы, скобы ограждения и держатели токоотводящего каната молниезащиты.

5.3.1.9  Для установки и закрепления консолей светофорных площадок должны быть предусмотрены вертикальные скобы, которые закладываются на глубине не менее пяти рядов кладки.

5.3.1.10   После окончания работ по кладке ствола трубы производят демонтаж крана - укосины, как показано на рисунке Е.18. Для демонтажа крана-укосины удаляются элементы крепления. Спуск крана - укосины осуществляют в скобах так, чтобы оголовок занял положение у верхнего обреза кладки  (см. рисунок Е.18).

5.3.1.11  У мачты крана-укосины на оголовке трубы устанавливают вспомогательную блочную обойму и перекидывают через нее грузовой канат, снятый с укосины (см. рисунок Е.18). Вручную снимается оголовок крана-укосины и укладывается на кладку трубы, один его конец закрепляется к грузовому канату и с помощью лебедки опускается на землю, страхуя веревкой, закрепленной за другой конец (см. рисунок Е.18).

Вслед за этим, используя ручную лебедку, поднимают мачту крана-укосины так, чтобы ее соединительный фланец занял положение между третьей и четвертой скобой от верха, т.е. выше настила рабочей площадки (см. рисунок Е.18).

К верхнему концу мачты привязывается пеньковая веревка, второй конец которой пропускают через наружную скобу.

Отсоединяют фланец мачты, после чего вручную ее верхнюю секцию укладывают на обрез трубы по хорде и закрепляют к концу грузового каната (см. рисунок Е.18). Снятое звено, страхуя веревкой, пропущенной через наружную скобу, плавно опускают за обрез трубы, а затем грузовой лебедкой опускают на землю (см. рисунок Е.18).

В аналогичной последовательности демонтируют нижнее звено мачты крана - укосины.

5.3.1.12  После демонтажа мачты крана - укосины разбирают вначале нижнюю, а затем верхнюю, площадки, используя для промежуточного складирования их элементов на светофорную площадку трубы.

5.3.2  Кирпичные трубы высотой 60 м и более, а также с выходным диаметром, превышающим 2,5 м, сооружаются с применением шахтного подъемника.

5.3.2.1  Организация работ с применением шахтного подъёмника               (см. рисунки Е.19, Е.20, Е.21) должна привязываться к конкретным условиям строительной площадки, приобъектный склад должен размещаться за пределами опасной зоны, а лебедочная станция устанавливаться с учетом хорошего обзора из нее строящейся трубы и территории склада. Примеры схем монтажа шахтного подъёмника ( см. рисунки  Е.22, Е.23).

5.3.2.2  После завершения монтажа шахтного подъемника, должно быть произведено  техническое освидетельствование.

5.3.2.3  В процессе работы подъем головки подъемника с рабочей площадкой производят с помощью винтовых домкратов. Перед подъемом настил рабочей площадки должен быть обрезан по периметру.

5.3.2.4  Подача сигнала на подъём (спуск) клети должна осуществляться только  после загрузки клети шахтоподъемника.

Для безопасности работ должна быть организована связь между работниками, пользующимися шахто - подъёмниками и оборудована свето-звуковая сигнализация.

5.3.2.5  При футеровке трубы из глиняного кирпича кладка ствола и футеровки производятся одновременно с опережением кладки ствола над футеровкой на высоту не более 1,2 м.

5.3.2.6  В случаях устройства футеровки после окончания кладки необходимо опустить рабочую площадку с помощью подвижной головки вниз и выполнить новый настил, с которого будет производиться кладка футеровки. Блоковое устройство для подъема грузовой клети крепят к ригелям шахты подъемника на верху трубы. Подъём и спуск работников должен осуществляться  по лестницам, навешиваемым отдельными секциями последовательно на ригели шахты.

5.4  Монтаж стяжных колец, светофорной площадки и молниезащиты.

5.4.1  После окончания кладки на трубе должен осуществляться монтаж стяжных колец, светофорных площадок и молниезащиты.

5.4.2  Вертикальный подъём элементов конструкций должен выполняться электрическими лебедками грузоподъемностью 250 кг, грузовой канат которых запасовывают через кран-укосину или блок, укрепленный на головке трубы (см. рисунок Е.24).

Во время подъема груза должна производиться его оттяжка вручную, используя для этого  веревку.

5.4.3  Монтаж стяжных колец должен выполняться с переставных подмостей на кронштейнах, навешиваемых на ранее установленное кольцо (см. рисунок 14), причем соединительные замки (см. рисунок 7)  при монтаже располагают в шахматном порядке.

5.4.3.1  При надземном и наземном вводе газоходов первое стяжное кольцо устанавливается с земли. На кольцо должны быть навешены по окружности кронштейны, на которые укладывается настил из досок и за ходовые скобы закрепляется обводной (страховочный) трос.

Рисунок 14 — Металлический кронштейн

5.4.3.2  Кронштейны должны устанавливаться  на расстоянии от 500 мм до 600 мм. Для навески кронштейнов на стяжное кольцо в кладке вырубаются бороздки шириной 60 мм и глубиной до 15 мм. С установленной первой рештовки устанавливается следующее стяжное кольцо.

5.4.3.3  В месте установки кольца в швы кладки забиваются костыли из расчета три костыля на звено. Звенья с серьгами, шпильками и гайками поднимаются к месту установки и укладываются на костыли, соединяются между собой. Затягиваются болты, до момента указанного в проекте. На смонтированное кольцо переставляется площадка, перед перестановкой на площадке должен быть перевешен обводной страховочный канат               (см. рисунок 15).

1 — обводный канат

2 — карабин обводного каната

3 — ходовая скоба

4 — инвентарные подмости на кронштейнах

5 — стяжные кольца

Рисунок 15 — Закрепление обводного каната на трубе

5.4.4 Монтаж конструкций светофорных площадок производиться одновременно с установкой стяжных колец, с той же площадки. Перед монтажом должна выполняться контрольная сборка площадки с учетом расстояний, заложенных в процессе кладки ствола консольных балок, после чего выверенную площадку поднимают к месту монтажа отдельными панелями.

5.4.5  К монтажу элементов молниезащиты приступают только после установки стяжных колец и светофорных площадок. Вначале устанавливаются и закрепляются молниеприемники и объединяющий их канат, после чего лебедкой поднимается токоотводящий канат и постепенно, опускаясь по ходовым скобам, его крепят в держателях, вплоть до соединения с шиной заземляющего контура.

5.5  После завершения всех работ по сооружению дымовой трубы в условиях положительных температур (в летний период) производятся демонтаж механизмов вертикального транспорта, разборка и эвакуация временных и защитных сооружений и устройств, оборудования, приспособлений, инвентаря. Завершают работу выполнением планировки территории и устройство отмостки вокруг трубы.

5.5.1  Кладку кирпичных труб в зимних условиях выполняют или с обогревом внутреннего пространства до уровня рабочего настила, или способом замораживания с последующим отогревом до наступления весеннего периода. В обоих случаях кирпич для кладки должен быть очищен от снега и наледи, а марка раствора должна быть повышена на одну ступень против марки раствора, указанной в проекте.

5.5.2  Раствор в момент укладки должен иметь температуру не ниже    10 °С.  В зависимости от температуры наружного воздуха раствор в момент его укладки рекомендуется применять подогретым согласно таблице 2.

Таблица  2

| Температура воздуха, о С | Рекомендуемая температура раствора при его укладке, о С |
| --- | --- |
| От 0 до минус 10 От минус 10 до минус 15 Ниже минус 15 | + 10 + 15 + 20 |

5.5.3 Ускорение твердения и повышение прочности раствора допускается производить добавкой хлористого кальция в количестве не более 2 % веса цемента.

5.5.4  Кладка труб с обогревом внутреннего пространства до уровня рабочей площадки производится в соответствии с 5.3.2 и 5.3.3. Для обогрева в процессе производства в нижней части трубы должны быть установлены отопительные агрегаты.

Выполненная часть кладки трубы должна перекрываться утепленным перекрытием, которое по мере возведения трубы переносится выше. Над обогреваемой частью трубы кладка должна выполняться методом замораживания с последующим обогревом.

Минимальная  температура  воздуха внутри трубы под рабочей площадкой при кладке труб с внутренним обогревом в зависимости от температуры наружного воздуха должна быть не ниже указанной в      таблице 3.

Таблица 3

| Температура воздуха, о С | Рекомендуемая температура воздуха внутри трубы, о С |
| --- | --- |
| От 0 до минус 10 | +15 |
| От минус 10 до минус 20 | + 20 |
| Ниже минус 20 | + 25 |

5.5.5  Кладку кирпичных труб высотой до 60 м в условиях устойчивых отрицательных температур допускается производить методом замораживания при условии, что до наступления периода неравномерного весеннего обогрева выполненная этим методом часть кладки должна быть отогрета изнутри трубы на всю высоту.

Если часть ствола трубы высотой более 60 м выложена в летних условиях, то на ней допускается возводить методом замораживания оставшуюся часть ствола высотой до 60 м.

5.5.6  Кладку, выполненную методом замораживания необходимо отогревать по окончании сооружения ствола трубы постепенно в соответствии с заданным проектом графиком так, чтобы кладка прогревалась равномерно по всему периметру трубы и в первый период твердение раствора происходило лишь во внутренней части кладки.

Кладка должна отогреваться при поддержании внутри трубы положительной температуры (от 7 до 14 суток, в зависимости от толщины кладки) до приобретения кладкой требуемой прочности.

5.5.7  Если труба, выложенная методом замораживания имеет футеровку, то трубу следует обогревать до набора раствором проектной прочности не менее 10 суток, из них первые трое суток при температуре в трубе 120 °С, а затем  до 250 °С.

5.5.8  Предусмотренные проектом стяжные кольца должны быть поставлены на всю высоту до начала отогревания трубы. В период отогревания кладки требуется проводить постоянное наблюдение за осадкой и вертикальностью трубы. При появлении деформаций следует отогревание приостановить до выяснения и устранения их причин.

5.5.9  В процессе выполнения работ по кладке ствола трубы должны контролироваться на соответствие требования проекта и раздела 5:

-  уклон наружной поверхности проверяется сбавочным уровнем после укладки каждых пяти рядов кладки.

Примечание — Сбавочный уровень представляет собой деревянную рейку длиной 1 м, толщиной 3 см и шириной в верхней части 100 мм, а в нижней ширина рейки уменьшена с одной стороны на величину, на которую уменьшается радиус трубы, через каждый метр. Вторая грань рейки при проверке должна быть вертикальной;

-  вертикальность оси ствола трубы ствола проверяется через каждые 5 м, путём опускания отвеса с рабочей площадки на контрольный центр трубы зафиксированного в фундаменте и измерения расстояния от 0 м рулеткой по ГОСТ 7502. Отклонение оси от вертикали для труб высотой до 100 м допускается 0,002 высоты, но не более 150 мм, для труб высотой более 100 м допускается 0,0015 высоты, но не более 200 мм;

-  отклонения от проектных размеров горизонтального сечения ствола и неровности поверхности не должны превышать 1 % от диаметра в данном сечении, но не более 100 мм;

-  усилие натяжения стяжных колец должно контролироваться при монтаже динамометрическим ключом, и составлять от 50 до 60 Мпа;

- температура воздуха внутри трубы под перекрытием должна контролироваться в зимних условиях.

5.5.10  По окончании работ по кладке всей трубы проверяется система молниезащиты на величину импульсного сопротивления контура заземления, которая должна быть не более 50 Ом.

5.5.11  При кладке футеровки должны контролироваться ее уклон с помощью деревянной рейки длиной от 1,5 до 2 м с планкой под углом 90°, имеющей длину от стенки ствола до поверхности кладки, равной толщине футеровки вместе с зазором, как показано на рисунке 16.

1 — стена ствола трубы

2 — футеровка

3 — шаблонная проверки правильности футеровки

Рисунок 16 — Проверка уклона футеровки

При кладке ствола и футеровки трубы из глиняного кирпича толщина швов проверяется рулеткой по ГОСТ 7502. При кладке футеровки из огнеупорного или кислотоупорного кирпича используют щупы.

5.5.12  Правильность перевязки швов, выполнение расшивки швов и их затирки, глубину заделки ходовых, внутренних, ограждающих скоб и скоб отдыха, закрепов молниеотводящего каната, консолей светофорных площадок, расположение замков стяжных колец, зазоров в футеровке для ее роста при нагревании у внутренних скоб, а также количество боя кирпича в кладке ствола и работу светоограждения, контролируют визуально.

5.5.13  При выполнении футеровки со слоем изоляции или предварительной химической защите ствола трубы, а также на установку в кладке ствола трубы армирующих элементов, должны составляться акты на скрытые работы по форме КС-6.

6 Монолитные железобетонные трубы

6.1 Подготовительные работы

6.1.1  До начала выполнения работ по возведению ствола трубы должны быть  выполнены обратная засыпка фундамента, планировка и водоотвод.

6.1.2  Пример организации строительной площадки для возведения ствола трубы приведён на рисунке Е.25.

6.1.3  Приобъектные склады для хранения строительного оборудования, материалов, растворный узел и открытый склад кирпича располагают вдоль узкоколейного рельсового пути.

6.1.4  Материалы, изделия, элементы строительного оборудования доставляются на строительную площадку автомобильным транспортом, а от объектовых складов к возводимой трубе перевозятся тележками по узкой колее. Бетонная смесь после транспортировки должна выгружаться в вибропитатели, расположенные у монтажных проёмов. Обеспечение водой, воздухом и паром предусматривают от общеплощадочных сетей.

6.1.5 Материалы, конструкции, поступающие на стройплощадку должны подвергаться входному контролю качества в соответствии с  4.13.

6.2 Машины и техническое оборудование для производства работ

6.2.1 Для возведения монолитных железобетонных труб должны применяться специальные устройства и оборудование:

- специальные устройства для возведения труб в районах Крайнего Севера, а также в запыленной, взрывоопасной или химически активной средах и других сложных условиях, отличающихся от нормальных, должны осуществляться по проекту, выполненному по специальным техническим условиям;

- железобетонные стволы труб с кирпичной или монолитной футеровкой на консолях с параметрами, приведенными в таблице 4, возводятся в подъёмно – переставной опалубке;

- железобетонные стволы труб с внутренними металлическими, керамическими и другими газоотводящими стволами могут возводиться в скользящей опалубке.

Таблица 4 — Параметры железобетонных стволов труб

| Высота трубы, м | Минимальный внутренний выходной диаметр, м |
| --- | --- |
| 60 – 120 | 2,5 |
| 150 – 180 | 4,2 |
| 210 – 240 | 6,6 |
| 240 – 330 | 7,2 |
| 330 – 420 | 10,2 |

6.2.2  Конструкция железобетонных стволов труб, возводимых в скользящей опалубке, выполняется в соответствии с проектом труб и ППР  должна удовлетворять следующим требованиям:

а)  закладные детали должны устанавливаться заподлицо с поверхностью стенок стволов труб. Высота и ширина закладных деталей должны быть не более 700 мм, масса – не более 70 кг. Закладные детали не должны располагаться в зоне домкратных рам;

б) диаметры вертикальной и горизонтальной арматуры не должны  превышать 28 мм;

в)  длина арматурных стержней, устанавливаемых под углом 45°, не должна превышать 3 м;

г)  стержни вертикальной арматуры должны размещаться с учетом расположения конструкций подъёмных сооружений.

6.2.3	При возведении труб в подъемно-переставной опалубке        (см. рисунок Е.25) должен применяться комплект специальных устройств, включающих:

- инвентарную стальную подъемно-переставную опалубку с рабочей площадкой, оборудованной механизмами радиального перемещения с ручным, электромеханическим или гидравлическим приводом;

- специальный электромеханический или гидравлический подъёмный механизм (подъёмную головку) грузоподъемностью от 20 до 150 т для подъёма опалубки и рабочей площадки;

- шахтный подъемник, служащий для подъёма материалов и опорой подъёмной головки;

- футеровочную площадку;

- специальный электромеханический подъёмный механизм (обойму) для подъема футеровочной площадки (см. рисунок Е.26).

6.2.4  При возведении стволов труб в скользящей опалубке применяется следующее основное оборудование:

- скользящая опалубка;

- механизм подачи бетонных смесей или бетононасосы и механизм подачи арматуры.

6.2.5  Для установки, раскрепления и работы специального строительного оборудования в ППР, по согласованию с проектной организацией, должны быть предусмотрены закладные детали и анкерные устройства, а также приямки под лебедочные станции.

6.2.6  Монтаж и демонтаж специального строительного оборудования должны выполняться в соответствии с проектной документацией, ППР и требованиями 6.2.3 и 6.2.4.

6.3 Опалубочные работы

6.3.1	Выбор типа опалубки определяется параметрами и особенностями конструкции труб.

6.3.2  Разборно-переставная, подъемно-переставная и скользящая опалубка должна быть промышленного  изготовления и отвечать требованиям ГОСТ Р 52085.

6.3.3 	Конструкция опалубки должна обеспечивать возможность снятия её вертикальных элементов независимо от удаления днища и поддерживающих конструкций.

6.3.4 Опалубка должна обеспечивать возможность изменения переменного сечения бетонируемого сооружения в соответствии с проектом при перемещении опалубки по высоте, точную фиксацию расстояния между наружными и внутренними щитами опалубки в соответствии с проектными размерами, строго заданное положение опалубки и надежное закрепление её элементов при перестановках.

6.3.5  Предельные отклонения при изготовлении элементов подъёмно-переставной и разборно - переставной опалубки не должны превышать величин, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование отклонения | Величина отклонения, мм |
| --- | --- |
| Ширина щитов опалубки на всю высоту | ± 1 |
| Прямолинейность лицевой стороны щитов опалубки по вертикали на 1 м длины | ± 2 |
| Радиус щитов с лицевой стороны | ± 1 |
| Наибольшая глубина вмятин на поверхности щитов | 3 |

6.3.6	Конструкция скользящей  опалубки для возведения стволов труб должна:

- обеспечивать изменения уклона, радиуса и толщины стен возводимого сооружения по мере её подъёма, включать в себя приборы и приспособления для измерения и контроля указанных изменений, а также для контроля горизонтальности рабочего пола;

- предусматривать возможность отключения отдельных домкратов и групп домкратов, необходимых для выравнивания рабочего пола.

6.3.7	Щиты опалубки должны плотно прилегать боковыми кромками один к другому, а также к держателям, кружалам, бандажам и другим элементам, удерживающим их в проектном положении.

6.3.8	При использовании опалубки в зимних условиях должна предусматриваться возможность ее утепления с установкой на щитах опалубки нагревательных элементов, а также подвесных нагревательных устройств для последующего обогрева.

6.3.9	Установка наружной подъемно-переставной опалубки в каждой секции ствола трубы должна производиться по верхнему проектному радиусу данной секции. Правильность установки наружной опалубки необходимо проверять путем измерения радиусов под всеми винтами механизма радиального перемещения.

6.3.10	Количество и чередование щитов наружной и внутренней опалубки должны соответствовать монтажным схемам проекта производства работ. Сборку опалубки надлежит вести с применением шаблонов и приспособлений, обеспечивающих точность размеров возводимого сооружения в соответствии с проектом.

Примечание — Пример монтажных схем наружной и внутренней опалубки для возведения ствола трубы высотой 150 м приведён на рисунке Е.27.

6.3.11	Сроки перестановки опалубки устанавливаются в ППР и уточняются в зависимости от вида цемента, количества химических добавок и условий твердения бетона после достижения им прочности, при которой он может сохранять свою форму, противостоять случайным механическим повреждениям и обеспечить проектный класс бетона.

6.3.12	Щиты опалубки, соприкасающиеся с бетоном при каждой перестановке, должны быть очищены от  бетона, раствора и цементного камня, оставшегося на поверхности опалубки, смазаны тонким слоем минерального масла. Допускается применять другие смазки, не загрязняющие поверхность бетона и рабочий шов бетонирования.

6.4  Монтаж скользящей опалубки

6.4.1  Монтаж скользящей опалубки для возведения стволов труб следует выполнять укрупненными блоками. На строительных генеральных планах сооружений должны предусматриваться площадки для сборки оборудования.

6.4.2   Перед началом монтажа скользящей опалубки на строительстве ствола трубы должна быть проверена готовность приямка в фундаменте трубы для размещения в нём наземной станции.

6.4.3  Монтаж скользящей опалубки и подъемно-переставной опалубки должен быть выполнен в точном соответствии со схемами привязки их к осям сооружений, содержащимся в ППР. К осям сооружения должны быть привязаны также бетоноводы, временные лестницы, грузопассажирские подъемники.

6.4.4  Управление движением скользящей опалубки на строительстве труб должно осуществляться в соответствии с программой движения опалубки, содержащей данные по её подъему и уменьшению диаметра, а также изменению уклона и толщины стенки сооружения. Горизонтальное перемещение опалубки для уменьшения диаметра сооружения должно осуществляться одновременно с подъемом опалубки. Скорость подъема опалубки указывается в ППР.

6.4.5  Нарушение горизонтальности рабочего пола, отклонение центра скользящей опалубки от вертикальной оси сооружения, кручение опалубки и другие нарушения должны устраняться немедленно. Методы и приёмы устранения нарушений в работе скользящей   опалубки должны указываться в ППР.

6.4.6  Демонтаж разборно-переставной опалубки фундамента трубы допускается по достижении бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов.

6.4.7  Разборка опалубки должна выполняться в последовательности, обеспечивающей устойчивость и надежность крепления элементов, разбираемых позднее.

6.4.8  Демонтаж опалубки должен производиться способами, исключающими повреждение поверхности бетона, а также повреждение опалубки. Применение механизмов для срыва опалубки с бетона запрещается.

6.4.9  Демонтаж подъемно-переставной опалубки на строительстве труб должен выполняться с помощью грузоподъемного механизма, используемого при возведении ствола трубы. При демонтаже скользящей опалубки после возведения ствола трубы необходимо использовать специальное демонтажное устройство. Мелкие элементы опалубки должны опускаться в грузопассажирских подъемниках.

Сбрасывать демонтируемое оборудование запрещается.

6.4.10 Установка подъемно - переставной опалубки в каждой секции ствола трубы должна оформляться актом с приложением к нему исполнительной схемы опалубки.

6.4.11 Контроль монтажа опалубки должен предусматривать:

- проверку соответствия центра и радиуса опалубки центру и радиусу возводимого сооружения;

- измерение расстояний между наружными и внутренними щитами опалубки;

- проверку соответствия уклона опалубки проекту;

- измерение конусности щитов опалубки;

- измерение расстояний между домкратными рамами и исправность домкратов;

- проверку положения осей опалубки относительно осей сооружения (кручения опалубки).

Результаты измерений регистрируются в специальных журналах, форма которых определяется в ППР.

6.4.12 Предельные отклонения положений и размеров установленной опалубки не должны превышать указанных в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование положения и размеров опалубки | Предельное отклонение, мм |
| --- | --- |
| Отклонения радиусов установленной наружной опалубки стакана фундамента трубы (на уровне верха плиты и обреза стакана) | ± 20 |
| Отклонения радиусов установленной наружной подъёмно-переставной опалубки в секциях, скользящей опалубки при возведении ствола трубы | ± 20 |
| Наибольшая разность отметок плоскостей верхних кружал или поверхности рабочего пола скользящей опалубки на расстоянии, м: до 3 3 и более | 10 15 |
| Наибольшая разность в отметках ригелей однотипных домкратных рам | 10 |
| Расстояние между домкратными рамами (за исключением мест, где расстояние между рамами является свободным размером) | 10 |
| Смещение осей домкратов от оси конструкции | 2 |

6.4.13	Отклонения в расположении осей опалубки от проектного положения, допущенные в нижележащих секциях, поясах, участках, должны быть выправлены в последующих секциях, поясах, участках и не превышать величин, приведенных в таблице 6.

6.4.14	При обнаружении деформации или смещении опалубки бетонирование должно быть прекращено, опалубка приведена в проектное положение и при необходимости исправлена или усилена.

6.5 Арматурные работы

6.5.1 Арматурные работы должны  производиться в соответствии с требованиями СП 70.13330. 2011 и настоящего раздела стандарта.

6.5.2 Толщина защитного слоя бетона над рабочей арматурой в стенах ствола трубы,  возводимого в подъемно-переставной опалубке, должна обеспечиваться путем установки специальных фиксаторов и шаблонов. Запрещается применять прокладки из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно выходить за пределы от + 20 мм до минус 10 мм.

6.5.3 Для обеспечения непрерывного возведения ствола трубы в подъемно-переставной или скользящей опалубке необходимо иметь на строительной площадке не менее месячного постоянно пополняемого запаса арматуры, определяемого по ППР.

6.5.4 При установке арматуры в местах расположения радиальных балок рабочей площадки, прогонов и домкратных рам расстояние между стержнями вертикальной арматуры может быть увеличено соответственно толщине этих элементов, при этом должно сохраняться количество стержней в горизонтальном сечении сооружения.

6.5.5 Пересечения вертикальной и горизонтальной арматуры в стенке ствола трубы должны перевязываться вязальной проволокой в шахматном порядке, при этом в каждом ряду должно быть перевязано не менее 50% пересечений.

6.5.6 При наращивании вертикальной арматуры и соединении между собой стержней горизонтальной арматуры стыки должны быть перевязаны не менее чем в трех местах.

6.5.7 Стержни арматуры перед установкой должны быть очищены от ржавчины. На поверхности арматуры не должно быть масляных следов, краски и других загрязнений.

6.5.8 Кольцевая (горизонтальная) арматура, укладываемая по вертикальным стержням ствола трубы, должна устанавливаться на высоту бетонирования одной секции.

6.5.9	Закладные детали для крепления металлических конструкций (ходовых лестниц, светофорных площадок, молниезащиты и др.) к стенкам ствола трубы должны крепиться к арматуре. При установке закладные детали должны плотно прижиматься торцом к поверхности опалубки, а отверстия в них, во избежание заполнения бетонной смесью, заполняются паклей.

6.5.10	Предельные отклонения положения разбивочных осей при установке закладных деталей не должны превышать 0,0002 высоты возведенной части сооружения, в соответствии с СП 126.1330. 2011.

Допускаемые отклонения закладных деталей в плане относительно разбивочных осей и по отметкам не должны превышать ± 10 мм.

6.5.11	При возведении ствола трубы в скользящей опалубке контроль за правильностью укладки арматуры должен осуществляться путем установки плоских каркасов, определяющих положение горизонтальных арматурных стержней и обеспечивающих необходимую толщину защитного слоя бетона.

6.5.12	При возведении сооружений в скользящей опалубке в целях наблюдения за правильностью установки горизонтальной арматуры верхний её ряд должен находиться в процессе работы всегда выше уровня уложенной бетонной смеси.

6.5.13 При контроле арматурных работ должно проверяться соответствие проекту:

- размеров стержней и класс арматуры;

- установки штучной  арматуры и сварных сеток;

- выполнение соединений в местах пересечения и стыков арматуры;

- установки специального устройства арматурного фиксирующего кольца или фиксаторов, обеспечивающих необходимую толщину защитного слоя бетона над рабочей арматурой;

- установки дюбелей для монтажа наружной ходовой лестницы, светофорных площадок, балконов и молниезащиты, а также скоб для крепления гибких связей и других закладных деталей.

6.5.14	Сдача установленной арматуры должна осуществляться до укладки бетонной смеси и оформляться актом освидетельствования скрытых работ на каждую секцию ствола трубы при возведении в подъемно-переставной опалубке. При возведении трубы в скользящей опалубке акты освидетельствования скрытых работ должны оформляться на каждые 3 м высоты сооружения.

6.6 Бетонные работы

6.6.1	 Класс бетона по прочности на сжатие, марки по морозостойкости и водонепроницаемости, а также водоцементное отношения должны устанавливаться в проекте.

6.6.2  Для бетона стволов труб должен применяться сульфатостойкий портландцемент, сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками по ГОСТ 22266 или портландцемент марки не ниже 400 по ГОСТ 10178.

6.6.3  Вид и марка цемента должны соответствовать проекту трубы.

6.6.4  Цемент, необходимый для возведения ствола трубы, должен применяться с одного или двух предприятий изготовителей, при близком минералогическом составе. Каждая партия цемента должна иметь паспорт.

6.6.5 Смешивание портландцемента различных предприятий изготовителей и их хранение в одном силосе не допускается.

6.6.6  Пригодность каждой новой партии цемента следует устанавливать по результатам определения по ГОСТ 10181 сохранности подвижности бетонной смеси рабочего состава. Цементы, удовлетворяющие всем требованиям ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266, считаются годными, если через 1 ч после затворения бетонной смеси рабочего состава при температуре 20 °С подвижность её уменьшается не более чем в 2,5 раза.

6.6.7  Портландцемент, обладающий признаками ложного схватывания, для приготовления бетона применять запрещается.

6.6.8	 Заполнители для бетонов должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8736 и ГОСТ 8267.

6.6.8.1	В качестве мелкого заполнителя следует применять кварцевый или кварцево-полевошпатный песок с модулем крупности не менее 2,2.

При соответствующем технико - экономическом обосновании, подтвержденном данными опытных подборов составов бетона, может быть допущено применение песка с модулем крупности не менее 1,5.

6.6.8.2	Содержание в песке примесей не должно превышать величин, указанных в таблице 7.

Таблица 7

| Примеси в мелком заполнителе | Количество |
| --- | --- |
| Глина, ил и мелкие пылевидные фракции, определяемые отмучиванием, не более ,% по массе В том числе глина, не более ,% по массе | 3 1 |
| Органические примеси, определяемые методом окрашивания | Окраска не темнее эталона по ГОСТ 8736 |
| Сернокислые и сернистые соединения в пересчете на SO3, не более ,% по массе | 1 |
| Слюда, не более ,% по массе | 1 |

6.6.8.3  Песок для приготовления бетона рекомендуется получать с одного карьера.

6.6.8.4  В качестве крупного заполнителя следует применять щебень из плотных и прочных не выветрившихся изверженных пород (гранит, сиенит, диорит и др.).

6.6.8.5  Содержание примесей в щебне не должно превышать величин, указанных в таблице 8.

Таблица 8

| Примеси в крупном заполнителе | Количество |
| --- | --- |
| Глина, ил и мелкие пылевидные фракции, определяемые отмучиванием, не более ,% по массе | 1 |
| Органические примеси, определяемые методом окрашивания | Окраска не темнее эталона по ГОСТ 8267 |
| Сернокислые и сернистые соединения в пересчете на SO3, не более ,% по массе | 0,5 |

6.6.8.6 Механические и физические свойства крупного заполнителя (щебня) должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование показателя крупного заполнителя | Значение |
| --- | --- |
| Марка щебня из изверженных пород, не менее МПа, | 100 |
| Содержание зерен слабых пород в отдельных фракциях щебня, не более ,% по массе | 10 |
| Содержание игловатых и лещадных зерен щебня, не более ,% по массе | 15 |
| Плотность зерен, не менее, г/см3 | 2,5 |

6.6.8.7  Щебень рекомендуется получать с одного карьера.

6.6.8.8  Мелкий и крупный заполнители бетона, не должны содержать аморфных видоизменений кремнезема (опал), кремнистых сланцев, пирита и других минералов, способных вступать в реакции с щелочами цемента.

6.6.9  Вода для приготовления бетонной смеси, промывки заполнителей и поливки твердеющего бетона должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

6.6.10  Для получения заданных свойств бетонной смеси и проектных характеристик затвердевшего бетона необходимо применять модификаторы или химические добавки в соответствии с требованиями ГОСТ 24211 и СП 70.13330.2011.

Химические добавки  должны  обеспечивать стабильную подвижность бетонных смесей, повышать технологичность их укладки  и обеспечивать проектные характеристики бетона.

Для ускорения процессов твердения бетона рекомендуется вводить электролиты (сульфат натрия, нитрат натрия, нитрат кальция, нитрит-нитрат кальция) в комплексе с пластифицирующими добавками.

Введение в бетон хлористых солей не допускается.

6.6.11  Подбор состава бетона должен производиться по прочности, плотности (величине водоцементного отношения) и удобоукладываемости (подвижности), указанным в проекте и ППР, в соответствии с требованиями ГОСТ 27006. Водоцементное отношение и подвижности бетонной смеси (на месте укладки её в опалубку) должны быть приведены в  проекте трубы и ППР.

6.6.12 Транспортирование бетонных смесей следует производить автобетоносмесителями.

Каждый поступающий транспорт с бетонной смесью должен быть снабжен сопровождающим документом с указанием класса бетона и назначения бетонной смеси.

Каждая партия поставляемой бетонной смеси должна иметь документ о качестве в соответствии с требованиями ГОСТ 7473.

6.6.13  Проверка подвижности бетонной смеси должна производиться у места приготовления, при доставке к объекту и перед укладкой в опалубку.

6.6.14 Укладка бетонной смеси в пределах каждого блока, секции, яруса, пояса или захватки должна производиться непрерывно. Бетонную смесь следует укладывать в опалубку ствола трубы слоями от 0,2  до 0,25 м. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до

начала схватывания цементного теста в бетоне предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой предыдущего и последующего слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры бетонной смеси, вида применяемого цемента, вида и количества химических добавок.

Укладка в опалубку бетонной смеси должна производиться способами, исключающими её расслоение.

6.6.15  При бетонировании плиты фундамента трубы должен быть зафиксирован её геометрический центр.

6.6.16  Бетонирование ствола трубы в скользящей опалубке следует производить непрерывно.

6.6.16.1 Подъем опалубки должен производиться со скоростью, исключающей возможность сцепления уложенного бетона с опалубкой. Бетон, выходящий из опалубки, должен обладать структурной прочностью от 0,1 до 0,5 МПа, достаточной для сохранения формы сооружения, а остающиеся на его поверхности следы от опалубки должны легко разглаживаться теркой.

6.6.16.2 Скорость бетонирования предварительно определяется по графику (см. рисунок 17), который уточняется лабораторией.

Рисунок 17 – График зависимости скорости подъема скользящей опалубки V, м/сут от температуры наружного воздуха t, °С

6.6.16.3 Первоначальное заполнение бетонной смесью стволов труб в скользящей опалубке необходимо производить с соблюдением следующих требований:

- бетонную смесь надлежит укладывать в опалубку равномерными слоями толщиной от 20 до 25 см, приступая к укладке нового слоя лишь по окончании предыдущего слоя по всему контуру скользящей опалубки;

- в процессе бетонирования верхний уровень укладываемой бетонной смеси должен быть ниже уровня верха щитов опалубки на 50 мм;

- темпы укладки бетонной смеси должны обеспечивать заполнение опалубки на высоту от 60 до 70 см в течение от  3 до 3,5 ч;

- отрыв скользящей опалубки для начала подъема следует производить только после заполнения форм на высоту  от 60 до 70 см   по всему периметру;

- до заполнения опалубки на всю высоту подъем её должен производиться со скоростью от 50 до 60 мм/ч.

.

6.6.17  Все дефекты бетонирования должны устраняться немедленно после выхода из опалубки. Трещины и срывы бетона заделываются с последующей затиркой его поверхности.

6.6.18  Уплотнение бетонной смеси следует производить глубинными вибраторами с гибким валом. Время выдержки вибратора от 10 до 15 с, шаг его перестановки должен быть не более 1,5 радиуса его действия. Глубина погружения  наконечника вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать уплотнение последней на всю высоту уложенного слоя.

Касание вибраторов во время работы арматуры не разрешается.

6.6.19  При обнаружении деформаций или смещения опалубки и креплений бетонирование должно быть прекращено, элементы опалубки снова установлены в проектное положение и при необходимости усилены.

6.6.20  Укладывать бетонную смесь на поверхность ранее уложенного бетона при образовании рабочих швов допускается после достижения им прочности не менее 1,5 МПа.

Для прочного соединения затвердевшего и свежего бетона в рабочем шве необходимо:

- очистить арматуру и поверхность бетона шва от налипшего раствора и цементной пленки (после её схватывания);

- промыть поверхность бетона водой под давлением с последующим её удалением;

- тщательно уплотнить бетонную смесь при помощи вибраторов.

6.6.20.1  Работы по подготовке рабочего шва бетонирования должны оформляться соответствующим актом освидетельствования скрытых работ.

6.6.20.2  При длительности перерыва в бетонировании между секциями ствола трубы более  96 ч поверхность рабочего шва после её обработки должна быть укрыта матами, которые следует увлажнять во избежание образования усадочных трещин.

При возобновлении бетонирования после длительного перерыва поверхность рабочего шва должна быть  вновь очищена и промыта водой. После промывки поверхности вода должна быть удалена.

6.6.21  Бетонирование монолитной футеровки из лёгкого бетона с модификаторами или другими химическими добавками следует производить путем перестановки внутренних щитов подъёмно-переставной опалубки.

Бетонная смесь должна приготовляться на строительном объекте. Расположение необходимого оборудования, в том числе смесителей принудительного действия, а также технологии бетонирования указываются в ППР.

6.6.22  Для оптимального процесса твердения, получения наибольшей плотности, прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и предохранения от усадки бетон стволов труб, а также других конструктивных элементов  следует защищать от высыхания до достижения им 70 % проектной прочности. При температуре наружного воздуха в пределах от 10 до 25 °С должно  производиться  непрерывное увлажнение бетона.

Периодическая поливка водой бетона труб не допускается.

При производстве бетонных работ в жаркую сухую погоду  при температуре воздуха выше 25 °С и относительной влажности менее 50 %,  после распалубки бетон должен быть защищён влагоёмким теплоизоляционным покрытием и поддерживаться  в увлажненном состоянии до достижения им не менее 50 % проектной прочности.

Рабочие швы бетонирования следует защищать от солнечной радиации сразу после укладки бетона и выдерживать во влажном состоянии после снятия цементной пленки.

6.6.23 Дефекты бетонирования ствола трубы должны быть исправлены немедленно после снятия опалубки.

6.6.23.1 Исправление поверхности с небольшими раковинами должно производиться путем затирки цементным раствором того же состава, что и растворная часть бетона.

Наплывы должны быть удалены с последующей затиркой поверхности.

6.6.23.2  Глубокие раковины должны быть расчищены до плотного бетона и заделаны бетонной смесью (с применением мелкого щебня, 6.6.9), подвергаемой тщательному уплотнению. Работы по устранению дефектов должны фиксироваться в журнале  бетонных работ. Уход за заделанными участками бетона должен производиться в соответствии с п.6.6.22.

6.6.24  Контроль выполнения бетонных работ должен включать  в себя проверку:

- готовности конструктивных элементов сооружения к  бетонированию;

- качества бетонной смеси при её транспортировании и укладке;

- правильности ухода за бетоном и сроков распалубливания, скорости   подъема скользящей опалубки в случае её применения;

- качества бетона (прочность, водонепроницаемость и морозостойкость);

правильности формы  и размеров выполненных конструктивных элементов трубы.

6.6.24.1  Перед бетонированием блока, секции, яруса или захватки, а также после перерывов в бетонировании должны быть проверены состояние рабочего шва, а также правильность установки опалубки и арматуры  и готовность к укладке бетонной смеси.

6.6.24.2  Изготовление контрольных образцов для определения прочности бетона при приготовлении бетонной смеси должно производиться один раз в сутки.

Необходимо изготовлять восемь стандартных образцов размером 100×100×100 мм при наибольшей крупности щебня 20 мм или размером 150×150×150  мм при наибольшей крупности щебня 40 мм. Четыре образца должны выдерживаться  при температуре 20 °С и относительной влажности 95 % (нормальные условия) для определения свойств бетона в возрасте      28 суток. Остальные образцы служат для получения дополнительных данных.

6.6.24.3 Контрольные образцы для определения показателей свойств бетона  должны изготавливаться на месте укладки бетонной смеси. При применении скользящей опалубки контрольные образцы изготавливаются один раз в сутки. Восемь контрольных образцов бетона должны быть выдержаны в условиях, аналогичных условиям твердения бетона в сооружении. Четыре из них следует испытать в возрасте 7 суток, четыре в возрасте 28 суток.

6.6.24.4  Бетон ствола трубы должен определяться на прочность и однородность в соответствии с ГОСТ Р 53231.

6.6.24.5  Испытание бетона на водонепроницаемость (ГОСТ 12730.5) и морозостойкость (ГОСТ 10060) должно  производиться организацией-изготовителем бетона по пробам бетонной смеси, отобранным на бетонных заводах перед началом приготовления каждого состава бетона. Далее испытания должны проводиться не реже одного раза в квартал, а также при изменении состава бетона или характеристик используемых материалов и по пробам, отобранным на строительстве труб.

Количество серий образцов для испытания бетона на морозостойкость и водонепроницаемость в процессе строительства должно назначаться из расчета одной серии на следующие объемы работ:

- на каждые 1500 м3 бетона труб для марок по морозостойкости  F200 и больше;

- на каждые 1000 м3 бетона отдельно для каждой марки по водонепроницаемости.

6.6.24.6  Контроль качества бетона должен производиться при помощи стандартных методов определения прочности и плотности бетона, его однородности, наличия пустот, трещин и пр. по ГОСТ 22690,           ГОСТ Р 53231.

6.6.25.7  После снятия опалубки должна быть произведена проверка правильности геометрических размеров конструктивных элементов сооружения.

Проверка правильности геометрических размеров ствола трубы должна проводиться на каждой секции.

6.6.24.8 Отклонения геометрических размеров конструктивных  элементов труб не должны превышать величин, указанных в таблице 10.

Таблица  10

| Наименование отклонения | Допускаемые отклонения, мм |
| --- | --- |
| Радиусы стакана фундамента и секции ствола трубы (местные) | ±50 |
| Размеры толщины стен стакана фундамента и ствола трубы | +30 -15 |
| Размеры проемов боровов ствола трубы | +50 |

6.7  Производство бетонных работ в зимних условиях

6.7.1 Бетонные работы в зимних условиях при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С, должны производиться с выполнением требований СП 70.13330.2011 и 6.7.2 и 6.7.20.

6.7.2  При возведении трубы в зимних условиях должны применяться бетонные смеси с противоморозными добавками, которые следует вводить в бетонную смесь в комплексе с пластифицирующими добавками.

6.7.3. Способы производства бетонных работ в зимних условиях должны обеспечивать получение в заданные сроки бетона проектного класса по прочности на сжатие и проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости.

Прочность бетона к моменту замерзания (после его выдерживания) должна составлять для ствола трубы не менее 70 %. Прочность бетона с противоморозными добавками к моменту охлаждения должна соответствовать СП 70.13330.2011, если ППР не предусмотрены более высокие требования к прочности бетона к моменту его замерзания.

Если труба до окончания зимнего периода будет работать при полной нагрузке, бетон следует выдерживать при положительной температуре до достижения им требуемой прочности.

6.7.4  Тепловая обработка при выдерживании бетона конструктивных элементов трубы в зимних условиях должна производиться в подвижном тепляке с использованием в качестве источника тепла отопительных агрегатов (см. рисунок 18) или обогревом бетона нагревательными проводами в соответствии с ППР.

1 - шатер подвижного тепляка

2 - наружная опалубка

3 - подвесное брезентовое покрытие

4 - наружные подвесные леса

5 - шахтный подъемник

6 - отопительные агрегаты в зоне бетонирования

7 - ствол грубы

8 - защитное перекрытие

9 - паропровод высокого давления

10 - самотечный конденсатопровод

11 - утепление проемов для ввода боровов

12 - брезентовые диафрагмы

13 - утепленное защитное перекрытие

14 - отопительные агрегаты зоны приема бетонной смеси

15 - наружный паропровод

16 - вывод конденсатопровода

17 - дренаж конденсата

18 -тамбур с утепленной дверью

Рисунок 18 – Схема обогрева бетона ствола трубы в подвижном тепляке с отопительными агрегатами

6.7.5  Бетонирование ствола трубы следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 20 °С, а всех остальных конструкций труб не ниже минус 30 °С.

Бетонирование ствола трубы при температуре наружного воздуха до минус  30  °С допускается при комбинированном методе тепловой обработки бетона и обеспечении необходимой положительной температуры.

6.7.6  После выдерживания бетона методами, указанными в 6.7.5, при снятии опалубки  разность температур открытых поверхностей бетона и наружного воздуха не должна превышать 20 °С.

Прогретый бетон до его остывания не должен подвергаться ударным нагрузкам.

6.7.7   Уход за твердеющим бетоном следует производить после наступления устойчивых положительных температур не ниже 10 °С.

6.7.8   Для защиты мест приемки бетонной смеси от ветра и осадков следует устраивать утепленные помещения.

6.7.9  Температура бетонной смеси во время укладки в опалубку ствола трубы должна быть:

- при выдерживании бетона методом «термоса» в подвижном тепляке не ниже 15 °С;

- при электрообогреве бетона не ниже 5 °С.

6.7.10  Каждый уложенный слой бетонной смеси следует перекрывать следующим в сроки, не допускающие снижения температуры на поверхности предыдущего слоя ниже 5 °С.

Не допускается укладывать бетонную смесь на поверхность ранее обогретого бетона, если температура его превышает температуру свежей смеси более чем на 20 °.

6.7.11  Рабочие швы бетонирования должны быть очищены от наледи, грязи и цементной пленки (после её схватывания)  и продуты сжатым воздухом.

6.7.12  Укладку бетонной смеси в фундамент трубы в пределах блоков (участков), разделенных вертикальными рабочими швами, следует производить непрерывно.

6.7.13  Метод выдерживания бетона указывается в ППР.

6.7.14  Метод «термоса» при выдерживании бетона должен применяться при нулевых температурах наружного воздуха, а также в сочетании с активным тепловым воздействием на бетон при более низких температурах.

6.7.15  При выдерживании бетона в подвижном тепляке                    (см. рисунок 18) в качестве источников тепла должны использоваться водогрейные калориферы или отопительные агрегаты, состоящие из паровых калориферов и осевых вентиляторов.

Требуемая теплопроизводительность отопительных агрегатов при возведении ствола трубы определяется для расчетной температуры наружного воздуха минус 20 °С.

6.7.16  На уровне первого защитного перекрытия ствола трубы сборные шахты подъемника должны быть перекрыты.

6.7.17  Комбинированный метод тепловой обработки бетона труб включает выдерживание бетона в объёме подвижного тепляка и обогрев нагревательными проводами.

6.7.18  При производстве бетонных работ в зимних условиях должен быть установлен контроль:

а) перед бетонированием:

- отсутствием снега и наледи на поверхности стыкуемых элементов, арматуре и опалубке;

- соответствие теплоизоляции;

б) при бетонировании:

-температуры смеси на выгрузке из транспортных средств, температуры уложенного бетона;

в) в процессе выдерживания бетона:

- температуры в течение первых суток каждые 2 ч, затем не реже двух раз в смену;

г)  после окончания выдержки  температуры наружного воздуха не реже одного раза в смену.

6.7.19  Для измерения температуры должны применяться термометры цифровые универсальные, которые устанавливаются на каждой секции, ярусе или блоке по мере возведения сооружений, а при применении скользящей опалубки – через 3 м по высоте. Количество точек, в которых измеряется температура бетона, должно быть указано в ППР. Результаты измерения температуры бетона должны протоколироваться (регистрироваться).

6.7.20  При контроле  температуры бетона термометры следует вставлять в температурные скважины глубиной от 50 до 250 мм. В перерывах между измерениями  скважины должны быть закрыты пробками.

Количество температурных скважин в сечении ствола трубы определяется ППР, но должно быть не менее четырех.

6.7.21  На месте укладки бетонной смеси от каждой из одновременно бетонируемых секций ствола трубы и блока фундамента должен производиться отбор проб бетона, из которых изготовляют по восемь образцов.

Образцы должны выдерживаться в условиях, максимально приближенных к условиям твердения бетона в стволе трубы:

- четыре образца испытываются, когда температура бетона в конструктивных элементах труб 0 °С;

- четыре образца испытываются после последующего 28 - суточного их выдерживания в нормальных условиях.

Прочность бетона в конструкциях оценивается по температуре бетона в процессе его выдерживания и графикам нарастания прочности               (см. рисунки 19, 20). При введении в бетонные смеси комплексных химических добавок, содержащих ускорители (см. 6.7.20), полученные значения прочности умножаются на коэффициент 1, 2.

6.7.22  При всех способах бетонирования при отрицательных температурах контроль прочности и однородности бетона в трубах следует производить также неразрушающими методами по ГОСТ 22690, ГОСТ 17624; при положительной температуре по ГОСТ Р 53231.

Рисунок 19 – График нарастания прочности бетона классов В 15 – В 25 на портландцементе марки 400

Рисунок 20 – График нарастания прочности бетона класса В30 на портландцементе марки

6.8  Монтаж стальных конструкций

6.8.1  Монтаж стальных конструкций должен производиться в соответствии с требованиями СП 70.13330.2011, настоящего раздела стандарта и ППР.

6.8.2  Все стальные конструкции труб должны быть огрунтованы  и окрашены на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта и требованиями СП 72.13330.2011.

6.8.3  Величины предельных отклонений элементов стальных конструкций от линейных размеров не должны превышать величин, приведенных в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование элемента конструкции | Отклонение в положении центров отверстий по оси, мм | Отклонение от проектных линейных размеров, мм |
| --- | --- | --- |
|  | продольной | поперечной |  |
| Кронштейны балконов и светофорных площадок | 5 | 2 | 3 |
| Панели настила балконов и светофорных площадок | – | 2 | 3 |
| Наружная ходовая лестница | – | 2 | 5 |

6.8.4   До начала монтажа элементов светофорных площадок должна быть произведена  их  контрольная сборка.

6.8.5   К монтажу стальных конструкций следует приступать после проверки готовности опор всех конструкций труб или отдельных их частей.

Стальные закладные детали и дюбеля должны быть очищены от цементного раствора сразу после снятия опалубки.

Предельные отклонения закладных деталей в плане относительно разбивочных осей и по отметкам не должны превышать ± 10 мм.

6.8.6   Конструкции наружной ходовой лестницы, балконов и светофорных площадок должны монтироваться одновременно с возведением железобетонного ствола трубы.

6.8.7  Монтаж очередного звена наружной ходовой лестницы должен осуществляться только после закрепления предыдущего звена в соответствии с проектом производства работ.

6.8.8  Монтаж панелей настила балконов и светофорных площадок должен осуществляться после закрепления опорных кронштейнов в соответствии с проектом.

6.8.9  В оболочке трубы на уровне светофорных площадок должны быть предусмотрены проёмы для выхода на площадки, балконы и наружную ходовую лестницу.

6.9 Антикоррозионные работы

6.9.1  Работы по антикоррозионной защите труб следует осуществлять в соответствии с проектом и ППР с соблюдением требований                       СП 72.13330.2011  и  6.9.3 – 6.9.16.

6.9.2  Замена указанных в проекте антикоррозионных покрытий производится только по согласованию с проектной организацией.

6.9.3  Технология и последовательность производства работ по устройству антикоррозионной защиты должны быть приведены в ППР. При производстве работ должны составляться акты на скрытые работы после подготовки поверхности, нанесения грунтовочных и шпатлёвочных составов.

6.9.4  Нанесение антикоррозионных покрытий должно производиться на подготовленную поверхность бетона трубы сразу же после снятия щитов опалубки. Подготовка бетонной поверхности должна включать:

- удаление выступов на бетонной поверхности;

- срезку проволочных скруток;

- очистку поверхности бетона, удаление с нее масляных пятен и пыли;

- затирку цементным раствором неровностей, заделку раковин, каверн, выбоин, образующихся после срезки выступающих частей и проволочных скруток.

6.9.5   Участки со свеженанесенным цементным раствором должны  выдерживаться во влажном состоянии в течение 7 суток при температуре не ниже 15 °С.

6.9.6  При подготовке поверхности бетона дефекты должны  заделываться бетоном того же состава, который применяется при возведении ствола трубы, полимерцементным раствором состава, приведенного в таблице 12, наносимого на грунтованную поверхность.

Таблица 12

| Компонент | Содержание компонента, частей по массе |
| --- | --- |
| Эпоксидная шпатлёвка ЭП-00-10 | 100 |
| Песок кварцевый мытый, прошедший через сито, мм: 1,2 5 | 300 100 |
| Асбест № 6 | 20 |
| Отвердитель № 1 | 10 |

6.9.7   Поверхность бетона, на которую наносятся лакокрасочные составы, должна быть в воздушно-сухом состоянии при влажности бетона не более 6 %.

6.9.8  Антикоррозионные лакокрасочные покрытия на основе эпоксидных, полиуретановых и других материалов должны наноситься способом пневматического или безвоздушного распыления с применением пистолетов – распылителей, а при небольших объемах ручной окраской кистью.

6.9.9   Рабочие составы лакокрасочных покрытий должны иметь вязкость в зависимости от метода нанесения, позволяющую наносить их на бетонную поверхность ровными слоями без подтеков.

6.9.10  Антикоррозионные мастичные покрытия на основе эпоксидных и других материалов должны наноситься с помощью механических или ручных шпателей.

6.9.11  Антикоррозионную защиту труб в зимних условиях производят с обогревом внутреннего пространства тепловыми агрегатами. Температура окружающего воздуха и поверхности бетона ствола трубы при использовании лакокрасочных материалов на основе эпоксидных и полиуретановых составов не должна быть ниже 15 °С.

Температура материалов, применяемых для антикоррозионной защиты труб, должна быть не ниже температуры поверхности защищаемой конструкции.

6.9.12  Покрытие наружной поверхности железобетонного ствола включает в себя маркировочную окраску и защиту железобетона от воздействия дымовых газов.

Цвет лакокрасочных покрытий, наносимых на наружную поверхность ствола трубы, должен соответствовать требованиям РЭГА РФ-94 [9].

6.9.13  Для нанесения на наружную поверхность ствола трубы рекомендуются защитные покрытия на основе перхлорвиниловых, эпоксидных смол.

6.9.14	Время сушки каждого слоя покрытия при температуре от  18 до 22 °С и относительной влажности не более 70 % должно быть не менее          1 часа.

6.9.15	Приготовление рабочих составов лакокрасочных и мастичных покрытий осуществляется в специально оборудованном помещении, предусмотренном ППР в соответствии с санитарными и противопожарными нормами.

6.9.16	Подача рабочих составов к месту производства работ должна осуществляться в таре с крышкой.

6.9.17	Контроль выполнения  антикоррозионных работ осуществляется при подготовке поверхности, приготовлении составов для покрытия и при нанесении каждого слоя.

6.9.17.1 Контроль антикоррозионных работ осуществляется путем проверки:

- подготовки поверхности бетона под покрытие;

- правильности приготовления антикоррозионных составов;

- соответствия проекту нанесенного защитного покрытия.

6.9.17.2 Составы, принятые для антикоррозионного покрытия, следует проверять путем опытного нанесения на небольшой участок поверхности бетона.

6.9.17.3  Проверка определения подготовки поверхности бетона под покрытие заключается в определении его влажности, шероховатости (отсутствия раковин, трещин, отслоений затирки и выступающих зерен песка) и чистоты (отсутствия пятен от нефтепродуктов).

6.9.17.4  Проверка соответствия проекту осуществляется при нанесении  каждого слоя покрытия и производится путем:

- осмотра и визуального определения по внешнему виду качества покрытия. На покрытии не должно быть трещин, отслоений, пузырей, раковин и пор, наплывов, морщин и складок;

- определение прочности сцепления покрытия с поверхностью бетона, сплошности покрытия и его толщины;

- наличие актов на скрытые работы.

6.10 Футеровочные и теплоизоляционные работы

6.10.1 Футеровочные и теплоизоляционные работы должны производиться в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011,                  СП 72.13330.2011,  ППР и 6.10.2 - 6.10.17.

6.10.2  До начала теплоизоляционных и футеровочных работ должна быть произведена приемка бетонных поверхностей и антикоррозионных покрытий по отдельным секциям с составлением актов на скрытые работы.

6.10.3  В проекте трубы должны быть рабочие составы растворов и замазок для кладки футеровки и теплоизоляции.

6.10.4	Кислотоупорную замазку приготовляют в растворосмесителе, в который загружают готовую смесь наполнителя и кремнефтористого натрия, а затем постепенно (при вращении лопастей) вводят требуемое количество жидкого стекла.

Для контроля прочности замазок и растворов необходимо производить отбор контрольных образцов от каждых 2,5 м кладки по высоте. Образцы испытывают в возрасте 1,7 и 28 суток нормального хранения.

6.10.5	Каждая партия поступившего кислотоупорного кирпича должна удовлетворять требованиям: кирпич должен быть ровным, без сколов, сухим и иметь температуру при футеровке не менее 10 °С.

6.10.6  Кирпич глиняный обыкновенный пластического прессования должен удовлетворять требованиям  ГОСТ 530.

6.10.7	Минераловатные плиты на синтетическом связующем должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9573. Они  должны  иметь прямоугольную форму и обрезанные края. Марка минераловатных плит указывается в проекте.

6.10.8  Технология и последовательность производства работ по устройству теплоизоляции и футеровки должны содержаться в ППР и соответствовать требованиям проекта.

6.10.9  Растворы приготовляются в соответствии с требованиями        СП 82-101-98.

6.10.10 Транспортировку и хранение порошкообразных материалов, а также кремнефтористого натрия следует производить в условиях, исключающих возможность их увлажнения, засорения посторонними примесями и потери материалов. Кремнефтористый натрий должен храниться в закрытых ларях, жидкое стекло в закрытых ёмкостях.

6.10.11  В качестве наполнителей для кислотоупорных замазок следует применять порошок кислотоупорный, андезитовую, диабазовую или базальтовую муку, а также кварцевый песок (согласно проекту), обладающий кислотостойкостью не менее 96  %, влажностью не более 2 % и тонкостью помола, соответствующей остатку на сите № 02 до 0,5 %,  проходу сквозь сито № 008 – 10  % и № 0066 – 50  % от массы пробы.

6.10.12  Жидкое стекло силикат калия или силикат натрия  (в условиях воздействия сернистых газов при температуре выше 40 °С) может применяться различных сортов заводского изготовления. Модуль жидкого стекла должен быть в пределах от 2,5 до 3,5, плотность от 1,36 до  1,45 г/см3.

6.10.13  Для приготовления кислотоупорных замазок применяют кремнефтористый натрий ТУ 113-08-587-86 [10], который должен быть заранее смешан с кислотоупорным силикатным наполнителем, предварительно просеянным через сито № 03 (476 отв./см2). Готовая смесь кислотоупорных силикатных наполнителей (порошков), содержащая кремнефтористый натрий, должна храниться в закрытых ларях с надписью, подтверждающей содержание кремнефтористого натрия в процентах.

6.10.14  Кладка футеровки должна производиться на следующих растворах ( см. таблицу 1);

- цементно-глиняном при кладке из обыкновенного глиняного  кирпича;

- трепельном при кладке из пенодиатомитового кирпича     (ГОСТ 2694);

- шамотно-цементном или цементно-песчаном при кладке из блоков теплоизоляционных из пеностекла. В качестве мелкого заполнителя используется песок, полученный дроблением отходов при производстве блоков. Модуль крупности песка Мкр от 2 до 2,5, полный остаток на сите     № 063 от 30 до 45 % (песок средний).

6.10.15   При выполнении футеровочных и теплоизоляционных работ необходимо соблюдать следующие правила:

- кладку производить «под лопатку» с тщательным заполнением горизонтальных и вертикальных швов раствором или замазкой с перевязкой в 1/2 кирпича при толщине кладки в 1/2 кирпича и перевязкой в 1/4 кирпича при большей толщине кладки;

- кладку толщиной в 1/2 кирпича обыкновенным глиняным кирпичом производить ложковыми рядами, а при большей толщине чередующимися ложковыми и тычковыми рядами;

- для определения величины воздушного зазора между стволом трубы и футеровкой при его устройстве необходимо пользоваться шаблоном;

- воздушный зазор между стволом и футеровкой необходимо предохранять от попадания в него раствора и осколков кирпича;

- швы лицевой поверхности футеровки необходимо тщательно затирать;

- укладку штучных теплоизоляционных материалов следует производить параллельно с кладкой футеровки;

- перед началом кладки футеровки следует очищать консоли от мусора и грязи.

Кладку необходимо производить  на ровной, сухой и чистой поверхности консоли;

- выравнивать кладку за счет утолщения швов не допускается;

- гнезда в футеровке от прогонов защитных перекрытий необходимо заделывать кирпичом с тщательным заполнением раствором;

- во избежание перекоса кладки укладывать более трех рядов до замыкания кладки по всему периметру не допускается;

- при кладке вентиляционных окон во избежание сползания кирпича необходимо пользоваться шаблоном.

6.10.16  Контроль укладки теплоизоляции и футеровки должен осуществляться в процессе производства работ путем проверки:

- качества применяемого кирпича, вяжущих и заполнителей;

- правильности дозировки материалов при приготовлении раствора      и замазки;

- марки растворов;

- толщины швов кладки (таблица 13) и полноты их заполнения;

- качества выполненной футеровки;

- правильности укладки теплоизоляционных материалов;

- заделки гнезд в футеровке от прогонов защитных перекрытий;

- чистоты и правильности устройства воздушных зазоров.

Таблица 13

| Вид кладки | Толщина швов, мм |
| --- | --- |
| Для обыкновенного глиняного кирпича | 8 - 10 |
| Для кислотоупорного кирпича | 5 - 6 |
| Для шамотного кирпича | 3 - 4 |
| Для пенодиатомитового кирпича | 9 -11 |
| Для блоков теплоизоляционных из пеностекла на растворе | 8 - 9 |
| Для блоков теплоизоляционных из пеностекла на кислотоупорной замазке | 4 - 6 |

Предусматривается также применение следующих типов труб:

- с футеровкой из кислотоупорной фасонной керамики, выполняемой звеньями на «относе», т.е. с проходным вентилируемым воздушным пространством между стволом и футеровкой;

- «труба в трубе»;

- газоотводящий ствол из кислотоупорного кирпича;

- газоотводящий ствол из керамзитобетона.

6.11  Сдача выполненных работ

6.11.1	Сдача работ по возведению монолитных железобетонных промышленных труб осуществляется в соответствии с требованиями          СП 68.13330.2011, СП 48.13330.2011.

6.11.2	Приемку скрытых работ осуществляет комиссия в составе представителей заказчика или генподрядной и субподрядной строительных организаций. Приемка - сдача оформляется актом освидетельствования скрытых работ  СП 48.13330.2011, который оформляется  на каждую секцию ствола трубы при возведении его в подъемно-переставной опалубке. При возведении трубы в скользящей опалубке акты освидетельствования скрытых работ должны оформляться на каждые 3 м высоты сооружения.

6.11.3	К акту освидетельствования скрытых работ должна быть приложена исполнительная схема установки (положения) опалубки с указанием радиуса, расстояния между наружными и внутренними щитами опалубки; величины защитного слоя; количества, сортамента и диаметра арматуры; количества, марки и мест установки закладных деталей; документация по качеству обработки рабочего шва бетонирования (при возведении трубы в скользящей опалубке рабочий шов обрабатывается только после вынужденных перерывов в движении опалубки), документация по качеству сварки выпусков арматуры и закладных деталей. На исполнительной схеме должны быть отмечены  все отклонения от проекта.

6.11.4	Сдача выполненных работ должна производиться после достижения бетоном проектного класса и включает: освидетельствование всех их конструктивных элементов, включая контрольные измерения и испытания, проверку качества бетона по результатам испытания его прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, а также других материалов (антикоррозионной защиты, футеровки и др.).

6.11.5	Сдача отдельных конструкций осуществляет комиссия в составе представителей организаций, указанных в п. 6.10.2. Приемка – сдача  оформляется актом промежуточной приемки ответственных конструкций по СП 48.13330.2011. Акты   промежуточной приемки оформляются отдельно на фундамент  и ствол  трубы.

6.11.6	Сдача законченной строительством трубы осуществляется рабочей комиссией, назначенной приказом руководителя строящегося предприятия. Приемка оформляется актом сдачи-приёмки рабочей комиссии.

7 Сборные железобетонные дымовые трубы

7.1 До начала производства работ по возведению железобетонной дымовой трубы должен быть разработан ППР, включающий  календарный план выполнения работ, перечень машин, механизмов, приспособлений и инструмента, требующиеся временные сооружения производственного и бытового назначения, требования безопасности выполнения работ.

7.2 Перед началом работ по сооружению дымовой трубы должны быть выполнены подготовительные работы (см 4.5.1).

7.3 Процесс строительства трубы состоит из следующих этапов: подготовительные работы, монтаж трубы и демонтаж механизмов, оборудования и временных сооружений.

7.3.1 Перед началом монтажных работ непосредственно у фундамента должна быть сделана  горизонтальная площадка с твердым покрытием, куда завозятся царги. Царги должны разгружаться в вертикальном положении так, чтобы они оказались в зоне действия крана. Монтажный кран должен устанавливаться на площадке возле трубы на бетонные плиты на расстоянии расчетного минимального вылета. Должны быть смонтированы и подключены растворосмеситель, возле которого размещены лари с цементом и шамотным или шлаковым песком (в зависимости от состава бетона царг) и установлен  кондуктор подготовки царг к монтажу (см. рисунок 23).

7.3.2 Перед началом работ непосредственно по монтажу трубы должно быть оборудовано ограждение опасной зоны и принят по акту сдачи-приёмки фундамент.

Первый цокольный блок, подлежащий монтажу, должен устанавливаться вертикально на бетонное основание возле трубы, и должны быть устранены изъяны, которые могли появиться в период погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Обязательному визуальному контролю подвергается состояние каналов для шпилек крепления и опорных пластин в нишах.

1 — монтажный кран                           5 — площадка для монтажного оборудования

2 — приобъектный склад царг           6 — растворосмеситель

3 — фундамент трубы                         7 — ларь

4 — площадка подготовки царги к монтажу

Рисунок 23 — Схема организации работ по монтажу сборной трубы стреловым  краном

После контрольного осмотра на царге монтируется звено ходовой лестницы с ограждением, которая закрепляется болтами в дюбелях стены царги.

7.4 На царгу должна монтироваться рабочая площадка. Площадку поднимают краном и опускают на царгу до посадки на держатели ходовой лестницы, после чего выравнивают и затягивают шпильки вокруг царги до упора.

7.4.1 При монтаже трубы должны одновременно использоваться  две площадки: одна, с которой выполняется монтаж очередной царги, находится наверху смонтированного участка ствола, вторую поднимают с очередным монтируемым блоком.

7.4.2 Для перемещения царги на крюк крана подвешивается грузовая траверса, которую поднимают над царгой, заводят нарезные наконечники в каналы и через ниши устанавливают на них шайбы и гайки , как показано на рисунке 24.

7.4.3 Регулируя длину завинченных наконечников траверсы должно обеспечиваться вертикальное положение блока в подвешенном состоянии на крюке крана.

С помощью траверсы царгу поднимают на кондуктор.  В каналы, расположенные по нижнему торцу царги , устанавливают соединительные высокопрочные шпильки. Через ниши на них надевают шайбы и навинчивают гайки. На этом цикл предподъёмных работ заканчивается.

1 — стержневые наконечники

2 — грузовая петля

3 — царга, подвешена к траверсе

Рисунок 24 — Установка грузовой траверсы

7.5 Монтаж царги должен начинаться с ее подъема и наведения к месту окончательной установки в проектное положение.

7.5.1 Вначале ориентируют царгу по расположению ходовой лестницы и шпилек, затем плавно опускают на фундамент, направляя соединительные шпильки в отверстия опорных пластин ниш крепления фундамента.

7.5.2 Царга, установленная на фундамент должна быть строго в вертикальном положении, что достигается установкой металлических прокладок в зазор между фундаментом и царгой.

7.5.3 Совмещение оси царги с вертикалью проверяют теодолитом.

7.5.4 После совмещения оси царги ее поднимают над фундаментом на высоту от 10 до15 см, расстилают раствор и спускают на место.

7.5.5 Для центрального приложения нагрузки на ствол при затяжке шпилек одновременно закручивают гайки, расположенные диаметрально противоположно, после чего выполняют контрольную подтяжку с моментом по всему периметру, используя динамометрический ключ (см.9.33). В процессе установки и закрепления положение царги контролируют теодолитами с точек, расположенных под углом 90 °.

Следующую царгу готовят к подъему в последовательности 7.5.1-7.5.4.

Во время подъема рабочие монтажники должны находиться на земле.

7.6 Очередную царгу навешивают над стволом, после этого на площадку поднимаются работники для установки ее в проектное положение (см. рисунок 25).

7.6.1 Вначале ориентируют царгу в плане по расположению ходовой лестницы и шпилек, затем плавно опускают на смонтированную часть ствола, направляя соединительные шпильки в каналы верхнего торца трубы.

7.6.2 Совмещение оси блока с вертикалью проверяют теодолитом. В необходимых случаях положение царги исправляют металлическими пластинами, уложенными в стык. Допускаемые отклонения оси трубы должны быть не более 0,002 высоты трубы.

Рисунок 25 — Схема подъёма царги над смонтированным стволом и установка ее в проектное положение

Стык крепления царги к стволу заполняют раствором с наружной и внутренней стороны.

Внутрь трубы краном опускают площадку, которая удерживается в рабочем положении за раму, уложенную на верхнем обрезе трубы, как показано на рисунке 26,  и заделывают стык и ниши.

1 — площадка

2 — тяга

3 — опорная рама

Рисунок 26 — Схема организации работ по заделки стыка и ниш с внутренней стороны

7.6.5 Параллельно заделывают раствором стык снаружи. На заключительном этапе отделки стыка устанавливают декоративный алюминиевый пояс из листового алюминия толщиной от 1 до 2 мм и шириной 500 мм. Крепление декоративного пояса определяется проектом.

7.7  После установки царги в проектное положение площадку, с которой выполняли монтаж, снимают и опускают вниз для установки на очередном блоке.

7.7.1 Демонтаж оснастки начинают с траверсы, которую освобождают с верхней монтажной площадки и опускают краном на землю.

7.7.2 На крюк крана вешают четырехветвевой строп и закрепляют за него монтажную площадку (см. изображение «а» рисунка 27). Оставшийся наверху один работник, находящийся на ходовой  лестнице, разъединяет стык площадки. Площадка раскрывается в шарнире, поворотом стрелы ее выводят за контур трубы и опускают на землю (см. изображение «в» рисунок 27).

а – закрепление стропа, б –разбалчивание соединительной шпильки, в – спуск площадки на землю

1 – нижняя площадка

2 – ходовая лестница

3 – верхняя площадка

Рисунок 27 – Демонтаж площадки

7.7.3 Все операции по монтажу следующих царг выполняют в соответствии с п.п 7.8.1-7.9.2.

7.7.4 Светофорную площадку собирают на царге на земле и монтируют ее в сборе, так же, как и молниеприемники на царге - головке трубы, после чего токоотводящий канат крепят в держателях ходовой лестницы.

7.8 Контроль выполнения работ при монтаже сборных железобетонных дымовых труб заключается в проверке степени натяжения шпилек крепления (см.9.41), вертикальности ствола, тщательности бетонирования ниш крепления (визуально) и заделки стыков между царгами, а также измерении сопротивления системы молниезащиты.

Перед заделкой ниш каждой царги проверку натяжения соединительных шпилек оформляют  актом на скрытые работы.

При монтаже ведут журнал работ, в котором отражают посменно все рабочие операции, приводят схемы проверки вертикальности ствола и погодные условия

8 Промышленные металлические трубы

8.1 Дымовые трубы в металлических конструкциях  (башнях)

8.1.1 По конструкции и виду решетки башни бывают следующих типов: крестовые, раскосные, ромбические.

В зависимости от конструкции дымовые трубы подразделяются на сооружения с установленными на них гасителями колебаний и без гасителей колебаний.

8.1.2 Пояса несущих башен промышленных труб изготавливаются из прокатных стальных профилей: электросварных и горячекатаных стальных труб, одиночных или сдвоенных уголков, квадратных труб и других профилей. Распорки и раскосы башен изготавливают из электросварных и горячекатаных стальных труб, одиночных или сдвоенных уголков, квадратных труб и других профилей. Распорки в зонах установки площадок, подвесок и распорок газоотводящих стволов изготавливают из прокатных или сварных швеллеров и двутавров.

8.1.3 По видам соединения элементов конструкции подразделяются на

болтовые, в которых соединения (стыковка) элементов конструкций башен дымовых и вентиляционных труб осуществляется на болтах через фланцы и фасонки; и сварные - в которых соединения (стыковка) элементов конструкций труб осуществляется на сварке.

    - По степени заводской готовности конструкции труб подразделяют на:

- полностью изготовленные и собранные (укрупненные) в монтажные блоки на заводе - изготовителе;

- изготовленные на заводе-изготовителе в виде отдельных отправочных и монтажных элементов. Эти элементы укрупняются в монтажные укрупненные блоки перед монтажом на строительной площадке.

8.1.5  Геометрические параметры конструкций башни контролируются по чертежам. При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения размеров, определяющих собираемость конструкций (длина элементов, расстояние между группами монтажных отверстий), при сборке отдельных конструктивных элементов и блоков не должны превышать величин, приведенных в таблицах 14, 15.

Таблица 14 – Отклонения линейных размеров конструкций и отправочных элементов

| Интервал номинального размера длины, мм | Значение предельных отклонений, мм |
| --- | --- |
|  | К = 0,25 | К = 0,40 |
| От 2500 до 4000 включ. | К = ± 2,0 | К = ± 3,0 |
| от 4000 до 8000 | К = ± 2,5 | К = ± 4,0 |
| от 8000 до 16000 | К = ± 3,0 | К = ± 5,0 |
| от 16000 до 25000 | К = ± 4,0 | К = ± 6,0 |
| свыше 25000 | К = ± 5,0 | К = ± 8,0 |
| Примечание - Коэффициент точности К определён по ГОСТ 21779. Для общестроительных конструкций при К=0,25 уровень собираемости достигает 100 %, при К= 0,4 - 98% |

Таблица 15 – Отклонения от разности длин диагоналей габаритных укрупненных блоков

| Интервал номинального размера длины, мм | Значение предельных отклонений, мм |
| --- | --- |
|  | К = 0,25 | К = 0,40 |
| До 4000 включ. | К = ± 2,0 | К = ± 3,0 |
| от 4000 до 8000 включ. | К = ± 2,5 | К = ± 4,0 |
| от 8000 до 16000 включ. | К = ± 3,0 | К = ± 5,0 |
| от 16000 до 25000 включ. | К = ± 4,0 | К = ± 6,0 |
| свыше 25000 | К = ± 5,0 | К = ± 8,0 |

8.1.6 Сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:

- иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу;

- швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, сужений, перерывов, наплывов, не сплавления по кромкам;  - шлаковых включений и пор не должно быть;

- металл шва и околошовной зоны не должен иметь трещин любой ориентации и длины;

- кратеры швов в местах остановки сварки должны быть переварены, а в местах окончания - заварены.

8.1.7 Требования к отверстиям под болтовые соединения:

- Номинальные диаметры отверстий под болтовые соединения различных видов - классов точности А, В и С по ГОСТ 1759.3, а также высокопрочных болтов по ГОСТ 22353 и ГОСТ 22356 принимают по СП 16.13330. 2011.

8.1.8  При визуальном осмотре окрасочного защитного и антикоррозионного покрытия конструкций и их отдельных элементов осуществляется контроль сплошности нанесенного покрытия и соответствие цвета покрытия проекту.

Толщина покрытия контролируется неразрушающими методами контроля с помощью специальных приборов (толщиномеров, микрометров и т.п.) и проверяется на соответствие фактической толщины слоя покрытия проектным требованиям.

8.1.9  Выполнение окрасочных работ элементов труб или укрупненных конструкций должно производиться  под открытым небом при температуре наружного воздуха не ниже 10 °С, влажности воздуха до 70 % и отсутствии атмосферных осадков.

При температуре наружного воздуха ниже 10 °С, значительной влажности и атмосферных осадках окрасочные работы должны выполняться под временными навесами, временными легкими закрытыми сооружениями с обогревом, а также во временных или имеющихся на площадке строительства закрытых теплых помещениях. При необходимости, окрасочные работы могут вестись при более низких температурах с использованием специальных окрасочных материалов, пригодных для таких условий. Контроль толщины лакокрасочного покрытия выполняется приборами неразрушающего контроля.

8.1.10  Сборку конструкций на монтажной площадке следует выполнять с использованием специальных стендов. Конструкции стендов разрабатываются в ППР. Первый нижний блок несущей башни, как правило, укрупняют непосредственно на фундаменте трубы в положении предусмотренным проектом.

8.1.11  Укрупнительную сборку пространственных и плоских блоков из отдельных элементов конструкции должна осуществляться на монтажных или постоянных болтах в зависимости от принятой в проекте конструкции башни и способов  стыковки между собой элементов башни. - на сварке или на болтах. Сборка конструкций может выполняться на сварных монтажных прихватках.

Примечание – Стыковка элементов башни может осуществляться сваркой или на болтах.

8.1.12 Укрупненные блоки должны иметь предусмотренную проектом пространственную жесткость, устойчивость и геометрическую неизменяемость. В качестве жесткостей могут быть установлены горизонтальные временные или постоянные площадки, а также диагональные связевые элементы и распорки.

8.1.13 Сварные стыки элементов башни должны выполняться после полной сборки укрупненного блока или плоскости и проверки соответствие проекту его геометрических (габаритных) размеров во всех направлениях, включая диагонали.

Места наложения сварных швов должны быть неокрашенными.

Предварительная сборка блоков осуществляется на монтажных болтах классов прочности 4.6, 4.8 или 5.6 и 5.8 или на сварных прихватках. Допускается постановка одного или более болтов в каждом соединении.

8.1.14 Сборку и сварку при монтаже и укрупнительной сборке стальных конструкций труб следует выполнять с учётом особенности конструкций сооружаемого объекта и технологии строительно-монтажных работ.

8.1.15 Разделка кромок и конструктивные элементы собранных под сварку соединений должны соответствовать требованиям проектной и технологической документации и ГОСТ 14771, ГОСТ 23518, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533.

8.1.16 Соединение элементов башни в укрупненные блоки должно осуществляться только на  постоянных болтах, предусмотренных проектом.

8.1.17 При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей:

-с пределом текучести 390 Мпа (40 кгс/мм2) и менее - при температуре ниже 25° С;

-с пределом текучести свыше 390 Мпа (40 кгс/мм2) при температуре ниже 0° С.

8.1.18 Дымовые и вентиляционные трубы с газоотводящими стволами в несущих металлических башнях (каркасах) должны устанавливаться на собственные железобетонные фундаменты. Допускается  возводить трубы с газоотводящим стволом на несущих металлических конструкциях котлов, энергоустановок и другого оборудования.

8.1.19 Бетонные и железобетонные конструкции фундаментов труб или части сооружений, служащих опорными конструкциями труб, должны соответствовать требованиям приведенным в таблице 17.

Таблица 17 – Требования к конструкциям фундаментов труб

| Параметр | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для конструкций труб | -5 |
| Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании башен и стволов труб без подливки | 0,0007 |
| Расположение анкерных болтов: - в плане внутри контура опоры - по высоте | 5 +20 |
| Расстояние между центрами фундаментов одной башни | 10 мм + 0,001 расстояния по проекту но не более 25 мм |

8.1.20 Предельные отклонения фактического положения смонтированных ранее металлических конструкций, служащих для опирания на них стволов труб из композитных материалов не должны превышать величин приведённых в таблице 18.

Таблица 18  – Предельные отклонения положения конструкций труб

| Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных | 5 | Измерительный, каждая колонна и опора, геодезическая исполнительная схема |
| Разность отметок опорных поверхностей ствола трубы на противоположных сторонах опоры и поверхностей несущей башни (соседних колонн и опор) | 3 | Измерительный, каждая колонна и опора, геодезическая исполнительная схема |
| Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении | 5 | Тот же |

8.1.21 Монтаж конструкций труб выполняется методами «наращивания» и «подращивания». Метод монтажа определяется в зависимости от конструкции, высоты и габаритов сооружения, а также в зависимости от возможностей использования грузоподъемной техники и механизмов.

8.1.21.1 При возведении труб методом наращивания одновременно с несущей башней должны монтироваться царги газоотводящих стволов. Допускается выполнение монтажа стволов после окончания монтажа конструкций несущей башни. В этом случае конструкции газоотводящих стволов могут монтироваться как методом наращивания с помощью монтажных кранов, так и методом подращивания с помощью грузоподъемных лебедок.

8.1.21.2  Методом, подращивания монтаж должен начинаться с установки краном верхних секций призматической части на стенд, конструкции которого разрабатываются в ППР. Затем краном на фундаменте трубы монтируются конструкции пирамидальной части башни.

С помощью полиспастов, верх которых должен закрепляться внутри пирамидальной части, а низ за стенд, выдвигается призматическая часть на высоту, достаточную для заводки очередной секции призматической части. В такой же последовательности заводится и поднимается ствол башни.

8.1.22 До начала монтажа газоотводящих стволов  труб, размещаемых в несущих металлических башнях (каркасах), эти конструкции башен должны быть полностью смонтированы или смонтированы частично на высоту, необходимую по технологии монтажа трубы и закреплены от возможных смещений. Контроль выполнения монтажа и возведения этих конструкций должен осуществляться по проекту.

8.1.23  Монтируемые элементы необходимо поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения с применением оттяжек. При подъеме вертикально расположенных конструкций должна использоваться одна оттяжка, горизонтально расположенных элементов и блоков – не менее двух оттяжек.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту от 20 до 30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

8.1.24 Закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), предусмотренных проектом, с монтажными соединениями на болтах должно выполняться сразу после инструментальной проверки точности положения и выверки конструкций в соответствии с  ППР.

Минимальное число болтов для временного крепления конструкций должно  определяться расчетом в соответствии с ППР.

8.1.25  Предельные отклонения положения смонтированных конструкций не должны превышать величин,  приведенных  в таблице 19.

Таблица 19 – Предельные отклонения положения конструкций труб

| Параметр | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Смещение оси башни дымовой или вытяжной трубы (одно- и многоствольные) от положения по проекту. | 0,003 высоты выверяемой точки над фундаментом |

8.1.26  По окончании всех работ по сооружению трубы оформляется акт приёмки – сдачи работ.

8.1.27 При монтаже с использованием вертолётов (вертолётный монтаж) в  ППР должны быть проработаны и согласованы:

- стройгенплан и схема монтажно-вертолетной площадки (МВП);

- разделение конструкций сооружения на монтажные блоки;

- обеспечение пространственной жесткости и устойчивости блоков на всех стадиях монтажа;

- удобство и малая грузоподъемность монтажных соединений блоков;

- строповочные устройства;

- мероприятия по технике безопасности.

8.1.28 Для проведения вертолетного монтажа должна быть оборудована специальная площадка (МВП), расположение требования к которой и её определяется в ППР.

8.1.29 На МВП при монтаже должны производиться:

- укрупнительная сборка блоков в соответствии с ППР;

- установка направляющих и фиксирующих приспособлений определённых в ППР;

- закрепление алюминиевых лестниц, подмостей и люлек оговоренных в ППР;

- пробная строповка блоков краном для уточнения их массы и устойчивого пространственного положения;

- тренировочные полеты вертолета;

- строповка блока к вертолету по схемам указанным в ППР;

- техническое обслуживание вертолета.

8.1.30 МВП и зона монтажа должны быть очищены от мусора, пыльную площадку следует полить водой, свежевыпавший снег убрать. Границы МВП должны быть ограждены флажками.

8.1.31  Объемные конструкции с большой парусностью во избежание их перемещения от воздушных потоков, возникающих от винтов вертолетов, должны быть закреплены.

Должно быть организовано взаимодействие и устойчивая связь с экипажем и наземной службой управления полётами авиа-предприятия.

8.1.32  Первоначально производится грубое наведение монтируемого блока в зону монтажного соединения. Точная установка блока должна осуществляться за счёт фиксирующих направляющие и «ловителей», закрепленные на указанных соединениях.

8.1.33 Строповка блоков должна осуществляться с помощью внешних подвесок, входящих в комплект оборудования вертолета и комплекта монтажных стропов. Расстроповку блоков следует производить после подтверждения  правильности и надежности установки конструкций.

8.2 Металлические самонесущие трубы

8.2.1 Монтаж металлических дымовых труб из отдельных элементов полной или частичной заводской готовности выполняется методом вертикального наращивания.

Примечание – В зависимости от технических возможностей монтажных и транспортных средств, а также из условий соблюдения габарита элементы дымовой трубы поставляются на строительную площадку максимальной заводской готовности в виде цилиндрических царг или панелей (сегментов) царг.

8.2.1.1. Монтаж дымовых труб должен выполняться в следующей последовательности:

а) установка нижнего  (опорного) элемента дымовой трубы в положение, предусмотренное проектом и его раскрепление;

б) укрупнение элементов дымовой трубы, если это предусматривает ППР;

в) устройство футеровки и (или) теплоизоляции элементов до монтажа трубы (если такая последовательность ведения работ предусмотрена в ППР);

г) навеска на дымовую трубу  монтажной укосины и другого необходимого монтажного оборудования в соответствии с ППР;

д) поярусная или поэлементная установка элементов дымовой трубы в проектное положение , в соответствии с рабочей документацией;

е) восстановление заводского лакокрасочного покрытия элементов дымовой трубы выполняется в процессе монтажа с  минимизацией элементов с поврежденным покрытием под воздействием окружающей среды;

ж) восстановление футеровки и теплоизоляции на стыках элементов дымовой трубы в соответствии с требованиями рабочей документации;

з) устройство футеровки ствола (стволов) дымовой трубы  в соответствии с рабочей документацией. Если после монтажа трубы это  предусмотрено в ППР;

и) окраска дымовой трубы;

к) демонтаж монтажного оборудования;

л) сдача-приемка дымовой трубы.

8.2.2 При транспортировке, разгрузке и складировании элементов дымовой трубы заводского изготовления необходимо обеспечить их сохранность.

Для обеспечения геометрической неизменяемости на заводе-изготовителе должно быть выполнено транспортировочное раскрепление элементов дымовой трубы связями. Связи должны быть демонтированы в процессе монтажа сооружения. При размещении конструкций в транспортном средстве и на площадке складирования должны использоваться специальные подкладки и другие элементы, исключающие возможность повреждения заводской футеровки и теплоизоляции конструкций.

Примечания

1 Для выполнения работ по монтажу металлических труб применяют технические средства, подразделяемые на основные, вспомогательные и для контроля качества работ. К основным техническим средствам относятся монтажные краны (мобильные, башенные и т.д.), укосины, грузовые лебедки, траверсы, монтажные перемещаемые площадки и люльки.

2 К вспомогательным техническим средствам относятся машины и механизмы общестроительного назначения, в том числе автотранспортные средства; машины для земляных работ; погрузочно-разгрузочные средства; компрессоры; оборудование для сварочных работ; оборудование для нанесения торкретбетона, бункеры и бадьи для укладки бетонной смеси, инвентарные леса и навесные подмости.

3 К техническим средствам для контроля качества выполнения работ относятся геодезические инструменты; универсальный шаблон сварщика, приборы для выявления внутренних дефектов сварных швов, приборы для неразрушающих способов определения классов бетона футеровки, фактической толщины слоя футеровки и лакокрасочного покрытия.

8.2.3 В процессе монтажа дымовой трубы должны выполняться геодезический контроль вертикальности  сооружения в соответствии с проектом. Для исключения ошибок обусловленных неравномерностью

нагрева ствола дымовой трубы геодезические работы необходимо проводить в период, когда труба не подвергается действию прямых солнечных лучей. В случае отклонения сооружения от вертикальной оси свыше нормативных значений работы приостанавливаются до выяснения причин отклонения и разработки мероприятий по его устранению, согласованных с проектной организацией.

8.2.4 В процессе монтажа должны быть выполнены следующие условия:

- царги дымовой трубы до монтажа оснащаются элементами навесных подмостей, ходовой лестницей, страховочными канатами и подаются на монтаж полностью оснащенными;

- в работе находятся постоянно не менее двух ярусов подмостей, нижний ярус подмостей используется в качестве улавливающей площадки;

- доступ к рабочим местам на высоте осуществляется по монтажным ходовым лестницам, каждая секция которых отвечает высоте царги и имеет ограждение;

- с наружных навесных подмостей выполняются операции: приёмка и установка секции в проектное положение, при необходимости – рихтовка, отстроповка, затяжка болтовых соединений или обварка стыков;

- с внутренних подмостей (либо с лестниц-люлек) производится обработка внутренних стыков, затяжка болтовых соединений, обварка стыков;

- выполняется установка интерцепторов (если они не были установлены в заводских условиях);

- сварочные работы могут отставать от монтажных, при этом допустимое отставание яруса производства сварочных работ от яруса производства монтажных определяется авторами проекта дымовой трубы.

В проекте должен быть указан перечень обязательных соединений, которые необходимо выполнить перед монтажом последующих ярусов дымовой трубы.

8.2.5 При возведении дымовых труб по методу «труба в трубе» между наружной оболочкой и газоотводящим стволом в процессе монтажа сооружения необходимо удалять все монтажные элементы (петли, цапфы и т.п.).

Монтаж наружной и внутренней оболочки осуществляется как отдельно, так и совмещенными монтажными блоками. Способ монтажа оговаривается ППР.

Для труб с двойной стенкой, если проектом предусмотрена теплоизоляция наружного стыка внутренней оболочки, то она производится до установки соответствующей царги наружной оболочки.

Обработка внутренних стыков внутренней оболочки (сварка, теплоизоляция, установка бандажных колец) может производится по окончании монтажных работ с перемещаемой внутри трубы подвесной монтажной площадки.

8.2.7 Работы по монтажу  труб с оттяжками должны начинаться после подготовительных работ на площадке (см. 6.1.1).  Помимо общей инженерной подготовки строительной площадки должны быть сооружены якоря для закрепления монтажных лебедок, отводных блоков, временных расчалок.

8.2.7.1 Подъем оттяжек должен осуществляться краном. Оттяжки закрепляются на дымовой трубе в соответствии с проектом. Нижние концы оттяжек постепенно подтягиваются к анкерным фундаментам и закрепляются

к закладным частям. Все оттяжки одного яруса должны подтягиваться полиспастами одновременно и на одинаковую силу.

Натяжение оттяжек осуществляют на силу предварительного монтажного натяжения, указанную для каждого яруса в проекте.

8.2.7.2 Помимо постоянных оттяжек при монтаже труб должны применяться временные дополнительные расчалки.

Расположение временных расчалок, диаметр канатов, способы их закрепления  должны быть указаны в ППР.

При удалении временных расчалок сначала все расчалки одного яруса должны быть одновременно ослаблены, затем поочередно опускаются на землю или поднимаются вверх и переставляются в новое положение.

8.2.8 Болтовые монтажные соединения должны быть плотно стянуты болтами.

8.2.8.1  В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20 % отверстий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанному в чертежах.

В случае несоблюдения этого требования с разрешения организации - разработчика проекта отверстия следует рассверлить на ближайший больший диаметр с установкой болта соответствующего диаметра.

8.2.8.2  Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

8.2.8.3 Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм.

8.2.8.4  При сборке  конструкций на высокопрочных болтах должен вестись журнал с записью в нём о доведении усилия натяжения каждого болта соответствующего проекту.

8.2.8.5  В сдвигоустойчивых соединениях соприкасающиеся поверхности деталей должны быть обработаны способом, предусмотренным в проекте.

8.2.8.6  С поверхностей необходимо удалить масляные загрязнения.

Состояние поверхностей после обработки и перед сборкой следует контролировать и фиксировать в специальном журнале.

8.2.8.7 До сборки соединений обработанные поверхности необходимо предохранять от попадания на них грязи, масла, краски и образования льда. При несоблюдении этого требования или начале сборки соединения по прошествии 3 суток после подготовки поверхностей их обработку следует повторить.

8.2.8.8 Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления, клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического исполнения ХЛ - также и букв «ХЛ».

8.2.8.9 Заданное проектом натяжение следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания.

Порядок натяжения должен исключать образование не плотностей в стягиваемых пакетах.

Порядок и усилие натяжения анкерных болтов должны быть указаны а проекте.

8.2.9 Сварные соединения элементов дымовой трубы должны выполняться в соответствии с проектной документацией, а результаты их выполнения фиксироваться в журнале производства сварочных работ и оформляться актами.

8.2.9.1 В комплект проектной документации на возведение промышленной  трубы должны входить технологические карты на сварку конкретных узлов и  соединений или проект производства сварочных работ.8.2.10   Рекомендации по устройству футеровки и тепловой изоляции приведены в разделе 6.10.

8.3 Окраска конструкций труб

8.3.1 На трубах должна быть выполнена маркировочная окраска.

8.3.2 На поставленных на строительную площадку конструкциях с полностью готовым заводским лакокрасочным покрытием должно быть восстановлено  заводское покрытие, нарушенное в процессе транспортировки и монтажа.

8.3.3 На монтируемых конструкциях, имеющих лишь частичное покрытие (не все слои лакокрасочного покрытия нанесены на заводе-изготовителе), по завершению монтажных работ должно производиться нанесение окончательных слоев лакокрасочного покрытия дымовой трубы в соответствии с проектом.

8.3.4 Работы по нанесению слоя лакокрасочного покрытия должны выполняться вертикальными захватками на всю высоту сооружения по периметру дымовой трубы.

8.3.5 Окраска больших площадей должна производиться аппаратами безвоздушного распыления краски. Мелкие детали окрашиваются с применением кистей ГОСТ 10597 и валиков ГОСТ 10831.

8.3.6 Толщина наносимого покрытия контролируется с помощью электронного толщиномера и должна соответствовать проекту.

8.3.7 Требования к покрытию и рекомендации по его нанесению должны быть изложены в проекте на дымовую трубу.

- Промышленные трубы из полимерных, композиционных  материалов

9.1 Транспортировку окрашенных царг из стеклопластика рекомендуется осуществлять в упакованном в защитную полиэтиленовую пленку виде.

По виду и структуре стенки из композиционных материалов промышленные трубы могут быть:

- однослойные – однородные и с внутренним защитным химически стойким слоем;

- однослойные оребрённые и гофрированные однородные и с внутренним защитным слоем;

- бипластмассовые – внутренним химически стойким слоем из термопласта и наружным слоем из стеклопластика;

- сендвичевые ( трёхслойные ) – наружный и внутренний слой из стеклопластика, а между ними слой изоляции из пористого или волокнистого материала.

9.3 По виду соединений царг трубы подразделяются на фланцевые, раструбные и штифтовые:

- фланцевые соединения осуществляются на болтах;

- раструбные соединения осуществляются путём монтажа царги в другую царгу с увеличенным в верхней части диаметром;

- штифтовое соединение царг осуществляется на фланцах, в которых при изготовлении установлены штифты с резьбой.

9.4 По степени заводской готовности элементов трубы разделяются на:

- полностью изготовленные на заводе – изготовителе;

- изготовленные на заводе – изготовителе монтажные элементы (царги);

- изготавливаемые непосредственно на строительной площадке на специальном оборудовании.

Примечание – Таким способом изготавливаются царги промышленных труб диаметром более 3,6 м.

9.5 Перевозку и временное складирование конструкций (изделий) в зоне монтажа необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

- конструкции (царги) должны находиться в положении, соответствующем проекту, а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и передачи в монтаж  при условии обеспечения их прочности;

- конструкции должны опираться на инвентарные прокладки из материалов и располагаемые в местах, указанных в проекте; толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель и других выступающих частей конструкций; при многоярусной погрузке и складировании однотипных конструкций подкладки и должны располагаться на одной вертикали по линии подъемных устройств (петель, отверстий) либо в других местах, указанных в рабочих чертежах;

- конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, раскатывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов с конструкциями транспортных средств; крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных;

–  установленные на заводе-изготовителе крепежные детали и другие выступающие детали должны быть предохранены от повреждения;

–  заводская маркировка должна быть доступной для осмотра;

–  мелкие детали для монтажных соединений следует прикреплять к отправочным элементам или отправлять одновременно с конструкциями в таре, снабженной бирками с указанием марок деталей и их количества;

–  крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам, болты, шпильки и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.

Из композиционных материалов при транспортировании и хранении следует применять инвентарные устройства (ложементы, хомуты, контейнеры, мягкие стропы) с установкой в местах опирания и соприкосновения конструкций с металлическими деталями мягких прокладок и подкладок, а также предохранять царги от воздействия солнечной радиации, попеременного увлажнения и замораживания.

9.6  Толщина конструкционного слоя стенки царг стеклопластиковых труб должна быть не менее 5 мм.

  - Отклонения линейных размеров царг при штифтовом соединении не должны превышать:

- по диаметру царги                           ± 0,3 %;

- по длине царги                                 ± 0,2 %;

- по толщине стенки царги                 ± 2 %;

- овальность царги — не более          0,5 %.

На торцевых поверхностях изделий не должно быть видимых расслоений.

9.8  Отклонения линейных размеров элементов при других способах соединений царг должно быть указано в проекте.

9.9 На наружной поверхности труб допускаются:

- риски от разметки глубиной до 0,5 мм, (длина и количество не регламентируется);

- местные вмятины, забоины глубиной до 1 мм;

- уступы, нахлёсты ткани, гофры, складки высотой до 2 мм.

Риски, вмятины и забоины, превышающие допускаемые размеры и отслоения слоев стеклоткани должны быть устранены.

9.10  На внутренней поверхности труб допускаются:

- вмятины глубиной не более 0,5 мм;

- местные вздутия первого слоя стеклоткани;

- забоины, риски глубиной не более 0,5 мм, оголения защитных слоев резины и др. в местах на хлестов, надрезов стеклоткани с ремонтом составом, оговоренным в проектной документации на конкретную трубу, исходя из условий эксплуатации.

Ремонт дефектов производить по документации предприятия-изготовителя.

9.11  Все элементы конструкций труб должны проходить контрольную сборку на заводе-изготовителе.

9.12  Индивидуальную маркировку следует наносить на конструкции, прошедшие общую и контрольную сборку конструкций. Индивидуальная маркировка должна содержать:

- общую маркировку;

- дополнительную маркировку по схеме сборки.

9.13 Ориентирующую маркировку следует наносить на царги и конструкции, для установки которых необходима информация о правильности их ориентации в пространстве.

Ориентирующую маркировку наносят только при наличии указаний в проектной документации и на конструкции, прошедшие контрольную и общую сборки.

9.14 Ориентирующую маркировку следует наносить в дополнение к общей или индивидуальной маркировке, и она должна содержать маркировочные знаки, указывающие: место строповки, место опирания и установочные риски для состыковки и совмещения конструкций.

Место опирания и установочные риски конструкций наносят в виде накерненых рисок или рисок из яркой краски.

9.15  Выполнение окрасочных работ элементов труб или укрупненных конструкций может выполняться под открытым небом при соответствующих погодных условиях — температура наружного воздуха не ниже 10 °С, влажности воздуха до 70 % и отсутствие атмосферных осадков. При температуре наружного воздуха ниже 10 °С, значительной влажности и атмосферных осадках окрасочные работы выполняются под временными навесами, временными легкими закрытыми сооружениями с обогревом, а также во временных или имеющихся на площадке строительства закрытых теплых помещениях. При необходимости, окрасочные работы могут вестись при более низких температурах с использованием специальных окрасочных материалов, пригодных для таких условий.

9.16  Подготовка поверхностей стеклопластиковых элементов труб под окраску должна выполняться в соответствии с проектной документацией, техническими условиями заводов-изготовителей.

9.17 Толщина и качество окрасочного покрытия должно соответствовать проектной документации. Покрытие должно иметь равномерный цвет, толщину и не иметь видимых подтеков. Контроль толщины лакокрасочного покрытия выполняется толщиномерами, в соответствии с ГОСТ 9.302.

9.18 Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке;

- состояние закладных и крепежных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски;

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;

- оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.

9.19  При переводе (перемещении) горизонтально уложенных царг или укрупненных (состыкованных из нескольких царг) участков стеклопластиковых труб в вертикальное монтажное положение должны  применяться методы и способы кантовки, исключающие возможность деформирования нижнего конца царги или укрупненного блока.

Работы по приведению царг в вертикальное положение выполняются с помощью двух кранов, либо одним краном таким образом, чтобы в процессе работы нижний конец царг был на весу и  не опирался на жесткое покрытие площадки хранения и укрупнительной сборки.

9.20 Монтируемые элементы должны подниматься плавно, без рывков и раскачивания. При подъеме вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку. При подъёме горизонтально расположенных элементов и блоков должны применяться не менее двух оттяжек.

9.21  При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:

устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях

монтажа, безопасность производства работ, точность их положения, прочность монтажных соединений.

9.22  Совмещение в процессе стыковки отдельных царг выполняется по специально устанавливаемым на торцах царг направляющим и ориентирующим рискам. В качестве направляющих при болтовых фланцевых стыках, на верхних торцах царг устанавливаются специальные металлические штыревые направляющие, а при их отсутствии в качестве направляющих могут использоваться несколько заранее установленных в штатные места крепежных болтов или шпилек.

При раструбных стыках царг дополнительные направляющие элементы не устанавливаются.

9.23 Законченные бетонные и железобетонные конструкции фундаментов труб или части сооружений, служащих опорными конструкциями труб, должны соответствовать требованиям приведенным в таблице 21.

Таблица 21

| Параметр | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для конструкций труб | Минус 5 |
| Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стеклопластиковых стволов труб без подливки | 0,0007 |
| Расположение анкерных болтов: -в плане внутри контура опоры; -по высоте. | 5 Плюс 20 |

9.24 Предельные отклонения фактического положения смонтированных ранее металлических конструкций, служащих для опирания на стволов из композиционных материалов  должны не превышать приведённых в таблице 22.

Таблица 22 — Предельные отклонения положения смонтированных конструкций

| Параметр | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| Разность отметок опорных поверхностей ствола трубы на противоположных сторонах опоры (соседних колонн и опор по ряду и в пролете) | 3 |
| Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении | 5 |

9.25 Монтаж методом «наращивания» ведется с помощью монтажного крана, монтаж методом «подращивания» ведется с помощью грузоподъемных лебедок.

9.26 Минимальное число болтов для временного крепления конструкций надлежит определять расчетом, но во всех случаях болтами или шпильками должна быть заполнена как минимум на 1/3 всех отверстий.

9.27 При укрупнительной сборке и монтаже царг отверстия в стыкуемых царгах труб должны быть совмещены и элементы зафиксированы от смещения болтами или сборочными пробками, не менее двух, а затем плотно стянуты болтами или шпильками.

9.28  В собираемых стыкуемых царгах труб болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20 % отверстий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанному в чертежах.

В случае несоблюдения этого требования с разрешения организации - разработчика проекта отверстия следует рассверлить на ближайший больший диаметр с установкой болта соответствующего диаметра.

9.29  Шпильки, болты и гайки для фланцевых стыков царг стеклопластиковых труб рекомендуется изготавливать из коррозионностойких высокопрочных марок стали ГОСТ 5632. Допускается изготовление крепежных деталей из углеродистой или низколегированной

стали с последующим нанесением на них антикоррозийностойкого покрытия в соответствии проекту.

9.30  Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371) или шайб, изготовленных по чертежам проектов. Допускается установка одной такой же шайбы под головку болта. В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы по ГОСТ 10906 или по индивидуальным чертежам. Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины фланца царги со стороны гайки.

9.31 Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки или контргайки не менее чем на 3 мм.

9.32 Плотность стяжки фланцевого стыка царг надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который  не должен проходить между собранными фланцами на глубину более 20 мм.

9.33 Затяжка гаек должна выполняться динамометрическими ключами для контроля проектного положения болтов.

9.34 Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяжения болтов необходимо регулярно калибровать не реже одного раза в смену при отсутствии механических повреждений, а также после ремонта.

9.35 Момент закручивания М, Нм, необходимый для натяжения болта, следует определять по формуле:

М = КРd,                                          (1)

где К — среднее значение коэффициента закручивания, указанное  для каждой партии болтов в документах предприятия-изготовителя либо определяемое на монтажной площадке с помощью контрольных приборов;

Р — расчетное натяжение болта, заданное в рабочих чертежах, Н (кгс);

d —  диаметр болта, м.

9.36 Натяжение болтов следует контролировать:

- при числе болтов в соединении до 4 — все болты, от 5 до 9 — не менее трех болтов, 10 и более — 10 % болтов, но не менее трех в каждом соединении.

Фактический момент закручивания должен быть не менее расчетного, определенного по формуле (1), и не превышать его более чем на 20 %.

При обнаружении хотя бы одного болта, не удовлетворяющего этим требованиям, контролю подлежит удвоенное число болтов. В случае обнаружения при повторной проверке хотя бы одного болта с меньшим значением крутящего момента гайки должны быть проверены моменты закручивания всех болтов, с доведением момента закручивания гайки каждого болта до требуемой величины.

9.37 После контроля натяжения и приемки соединения все наружные поверхности стыков, включая головки болтов, гайки и выступающие из них части резьбы болтов должны быть очищены, огрунтованы, окрашены, а щели в местах перепада толщин и зазоры в стыках зашпатлеваны в соответствии с требованиями проекта.

9.38  Стволы промышленных труб из композиционных материалов могут собираться из отдельных элементов — царг с раструбными стыками.

Для заделки зазоров в раструбных стыках царг используются асбестовые (ГОСТ1779), резиновые (ГОСТ 6467)  и другие шнуры различных типов и марок, а также различные мастики и растворы, стойкие к агрессивным компонентам отводимых газов.

9.39  Монтаж конструкций каждого вышележащего  яруса трубы следует производить после закрепления всех нижележащих монтажных элементов и зачеканки (заделки) зазоров в раструбных стыках царг.

Допускается монтировать конструкции нескольких ярусов трубы без зачеканки стыков. Указания о порядке монтажа конструкций и зачеканки стыков должны быть приведены в проекте.

9.40  Работы по окраске конструкций стволов дымовых  и вентиляционных труб на строительной площадке следует выполнять на еще не смонтированных укрупненных элементах труб. Трубы укладывают на высокие подкладки или поворачивают вокруг своей оси после высыхания ранее нанесенного на верхнюю поверхность окрасочного слоя. При больших диаметрах труб окрасочные работы могут производиться с приставных лесов и других приспособлений (см. 8.4).

9.41  В случаях, когда постоянные связи не обеспечивают устойчивость конструкций в процессе их сборки, необходимо применять временные монтажные связи. Конструкция и число связей, а также порядок их установки и снятия должны быть указаны в ППР.

9.42 В процессе монтажа стволов труб из композитных материалов необходимо устанавливать, в предусмотренных проектом местах, постоянные растяжки, подвески и упоры.

9.43 При монтаже отдельно стоящих труб с растяжками следует устанавливать секции трубы, расположенные выше мест крепления постоянных оттяжек или временных расчалок, только после закрепления и натяжения оттяжек нижележащего яруса трубы.

Все оттяжки и временные расчалки каждого яруса трубы необходимо закрепить к их анкерным фундаментам и натягивать до заданной величины одновременно с помощью специальных натяжных приспособлений — талрепов, являющихся элементами оттяжек.

9.44 Геодезические работы при монтаже стеклопластиковых труб следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими при возведении этих объектов соответствие геометрических параметров сооружения проектной документации в соответствии с СП 126.13330. 2011.

9.45 Предельные отклонения законченных монтажом конструкций дымовых и вентиляционных труб (одно - и многоствольных) и их стволов из композитных материалов от проектного положения не должны превышать значений таблицы 23.

Таблица 23

| Параметр | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Смещение оси сооружения от проектного положения для башен и газоотводящих стволов дымовых и вентиляционных труб (одно- и многоствольные), мм | 0,003 высоты выверяемой точки над фундаментом |

10 Обследование, реконструкция, ремонт, консервация дымовых и вентиляционных труб

10.1 Обследование промышленных труб

10.1.1 Проведение обследования промышленных дымовых и вентиляционных труб следует проводить с учетом методических  указаний РД 03-610-03 [7].

Примечание – Методика определяет порядок и последовательность выполнения комплекса работ по оценке технического состояния эксплуатируемых дымовых и вентиляционных труб и объем технической документации, выдаваемой специализированной организацией, выполнившей обследование. Методика не распространяется на проведение осмотров труб в процессе эксплуатации ответственным персоналом эксплуатирующей организации согласно ведомственным нормативным документам.

10.1.2 Обследования по комплексной программе могут проводиться по плану или вне плана.

Примечание – Обследования по полной комплексной программе, включающей наряду с осмотром детальное ознакомление, анализ проектной и исполнительной документации, технологии производства и характеристик выбросов,  натурные исследования режимов эксплуатации,  состояния материалов и конструктивных элементов трубы, а также изучение материалов предшествующих осмотров и обследований, исследование изменения геологических условий вследствие техногенных воздействий, выполнение прочностных расчетов для определения степени  надежности промышленной трубы и долговечности при ее фактическом состоянии и фактических режимах эксплуатации.

10.1.3 Внеплановые обследования труб выполняются в случаях определённых РД 03-610-03[7 ].

10.1.4  Расчет остаточного ресурса несущей способности конструкций дымовых и вентиляционных промышленных труб осуществляется посредством  решения задачи прогнозирования степени их повреждений за время эксплуатации, приводящей к снижению их несущей способности для определения надежности и долговечности вышеуказанных сооружений. Рекомендации по расчету остаточного ресурса промышленных труб даны в приложении Б.

Дефектами конструкций являются одиночные или совокупные отклонение качества, формы, фактических размеров, их элементов, материалов, или иные несоответствие элементов конструкции какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом, полученные при изготовлении, транспортировании или монтаже конструкции.

Примечание – Категории опасности дефектов дымовых и вентиляционных труб приведены в Методических указаниях РД-03-610-03 [7].

Рекомендации по устранению выявленных при обследовании дефектов промышленных труб приведены в приложении В.

10.1.5 Работы по обследованию должны быть оформлены техническим отчётом, который прилагается к паспорту трубы.

  - Реконструкция и ремонт промышленных  труб

10.2.1 При реконструкции металлических дымовых труб должен проводиться частичный или полный демонтаж изношенной дымовой трубы и монтаж новой на существующем основании.

10.2.1.1 Могут применяться следующие методы демонтажа трубы в зависимости от  применяемых механизмов:

- демонтаж дымовой трубы с применением высотных грузоподъемных кранов (мобильных, башенных);

- поэлементный демонтаж с применением самоподъемного крана, устанавливаемого на демонтируемую трубу; - демонтаж сооружения грузовыми лебедками с применением шахтоподъемника, который устанавливается внутри дымовой трубы и раскрепляется растяжками к якорям за пределами сооружения;

- методом направленного взрыва.

- демонтаж краном — укосиной, устанавливаемой на временную башню (шахтоподъемник) раскрепленную оттяжками к якорям.

10.2.1.2 Демонтаж дымовой трубы осуществляется в соответствии с требованиями ППР. Выбранный метод должен обеспечивать устойчивость сооружения на всех этапах производства работ и исключать риск для жизни и здоровья людей. ППР на демонтаж дымовой трубы должен пройти экспертизу промышленной безопасности.

10.2.2  Объём и состав ремонтных работ в каждом конкретном случае определяется по результатам обследования дымовой трубы (см. 10.1).

Обеспечение безопасности, технология проведения ремонтных работ, типы, сдача законченных объектов заказчику и ввод их в эксплуатацию производится с учётом требований в ПБ 03-445-02 [6].

10.2.3 Необходимость реконструкции или проведение ремонта дымовой трубы определяется по результатам её обследования и заключения о техническом состоянии, выполненном специализированной организацией, на основании чего составляется комплекс мероприятий, необходимых для устранения или локализации обнаруженных дефектов и возникших в процессе эксплуатации повреждений (см. 10.1).

10.2.4  В зависимости от характера и объёма повреждений, выявленных в процессе обследования, дымовые трубы подвергаются ремонту текущему или капитальному.

10.2.5 При текущем ремонте выполняются работы профилактического характера или работы по ликвидации мелких повреждений для предохранения конструкций труб от дальнейших разрушений, причём в первую очередь должны быть устранены повреждения, создающие опасность для жизни людей, целостности сооружения,

При капитальном ремонте дымовых труб выполняются работы по усилению или замене изношенных конструкций и их отдельных узлов.

10.2.6 Технологически все виды работ на промышленных дымовых трубах разделяются на наружные и внутренние. Все виды наружных ремонтных работ, за исключением ремонтов оголовков и верхних частей газоотводящих стволов, находящихся в зоне окутывания, целесообразно проводить без отключения обслуживаемых теплотехнических агрегатов. Внутренние ремонтные работы проводят при отключенных теплотехнических агрегатах и закрытых шиберах или дымовых клапанах газоотводящего тракта. Работы выполняют во время ремонта обслуживаемого трубой агрегата.

10.2.7 Работы по ремонту наружной поверхности ствола должны выполняться со светофорных площадок, с подвесных лесов, расположенных по периметру, с люлек или рештовок, установленных на кронштейнах, Все приспособления должны быть изготовлены в соответствии с проектом и пройти испытание.

Ремонт повреждений на поверхности труб должен включать расчистку повреждённых мест кирпичной кладки или бетона с обрушением отслоившихся частей ствола и восстановление дефектных участков методами, зависящими от их размеров и характера.

Расчистка поверхности, разделка трещин кирпичной кладки, коррозированного слоя в бетоне и арматуре ствола, проверка состояния стяжных колец должны осуществляться сверху вниз, а восстановление дефектных участков, заделка трещин, подтяжка колец, торкретирование и усиление ствола производится методом устройства железобетонной обоймы — снизу вверх.

10.2.8 Внутренние ремонтные работы на дымовых трубах должна производиться с использованием шахтных подъёмников или подвесных площадок, оборудованных освещением и телефонной связью. Подвесные площадки готовят по с обязательным  использованием страховочных канатов.

Разборка футеровки трубы должна осуществляться сверху вниз.

10.2.9 Демонтаж может выполняться двумя основными способами: последовательным разрушением звено за звеном от оголовка до фундамента и опрокидыванием в нужном направлении.

Разборка кирпичных труб должна вестись с подмостей на кронштейнах, навешиваемых на стяжные кольца. Стяжные кольца должны предварительно проверяться простукиванием на надёжность.

Подъём и спуск производят по ходовым скобам. Ходовые скобы должны быть предварительно проверены на соответствующие нагрузки          (см. рисунок 27).

1 — площадка на кронштейнах

2 — ствол трубы

3 — футеровка

4 — отбойник

5 — перекрытие стакана фундамента

6 — проём в стволе

7 — желоб

8 — ленточный конвеер

Рисунок 27  — Разрез кирпичной дымовой трубы с устройствами для ликвидации материалов от разборки

10.2.10 Разборка железобетонного ствола выполняется с помощью шахтного подъёмника, смонтированного внутри трубы (см. рисунок 28). Осуществляют её с рабочей площадки и наружных подвесных лесов путём постепенной пробивки штроб и срезки арматуры, после чего отделённый блок опускают на землю.

1 — ствол трубы

2 — шахтный подъёмник

3 — подъёмная головка

4 — рабочая площадка

5 — промежуточная площадка

6 — подвесные леса

Рисунок 28 — Установка шахтоподъёмника, площадок и подвесных   лесов

10.2.11 Демонтаж сборных железобетонных труб выполнятся снятием царг при помощи стрелового крана. Поочерёдно, сверху вниз. Предварительно с площадки, установленной на кронштейнах, должны быть разделанные ниши крепления и освобождены шпильки.

10.2.12  Для падения кирпичной трубы домкраты выдёргиваются, а деревянные прокладки выжимаются, страхуя направление падения натяжением троса, запасованного за верх трубы.

10.2.12.1  Для демонтажа труб  опрокидыванием в нужном направлении в стволе трубы пробивается сквозное отверстие, и раскрепляется его в кирпичных трубах домкратами или деревянными прокладками. В монолитных железобетонных трубах раскрепляется специальными бетонными подушками, которые служат для сохранения первоначального положения трубы, как показано на рисунке 29.

а — бетонная подушка, б — арматура, в — горизонт подрубки трубы при повалке,

1 — начальный сегмент вырубки ствола

2,3 — последующие сегменты

4,5,6,7 — очерёдность подрубки ствола после устройства бетонной подушки

Рисунок 29 — Устройство бетонной подушки и повалка        железобетонной трубы

10.2.12.2   В монолитной железобетонной трубе разрушение ствола начинают с противоположной подушкам стороны, последовательно и равномерно в обе стороны от оси падения, с некоторым отставанием вырезая вертикальную арматуру. Особенность работы состоит в том, чтобы с возможной точностью равномерно расширять брешь, постепенно приближаясь от центра к крайним её точкам.

10.2.12.3  О готовности трубы к падению — свидетельствует  появление горизонтальной трещины на поверхности противоположной стороны трубы. При появлении трещины, работы по расширению бреши должны быть прекращены. Начала падения инициируют натяжением каната, закреплённого за верхнюю часть трубы.

10.3 Консервация дымовых и вентиляционных  труб

10.3.1 Технические мероприятия по консервации промышленных труб должны обеспечивать защиту наружной поверхности железобетонных, кирпичных, металлических стволов от воздействия внешней среды, а внутреннюю поверхность газоотводящих трактов – как от внешней среды, так и от коррозионных процессов, неизбежных при наличии накопленных в конструкции за время эксплуатации сернистых соединений.

10.3.2 Дымовые и вентиляционные промышленные трубы (далее трубы)  подлежат консервации в следующих случаях вывода их из эксплуатации:

- временно, более 6 месяцев, но не более года;

- на длительный, более года, неопределенный срок из-за переключения котлов или теплосиловых установок на другие трубы, или их отключения по причине демонтажа оборудования, выработавшего ресурс, или отсутствия потребителя теплоэнергии:

- для последующего демонтажа трубы, проведение которого отложено на неопределенный  срок;

- возведенные или незаконченные строительством трубы на объектах, где задерживается ввод теплового оборудования или установок, для обслуживания которых возводилась труба.

10.3.3 Консервация трубы должна оформляться соответствующим актом, в котором указывается причина вывода трубы из работы и срок, на который она консервируется.

10.3.4  Консервации трубы должно предшествовать обследование с установлением дефектов и повреждений конструкций трубы и определением объема ремонтных работ по устранению до непосредственного выполнения мероприятий по консервации.

10.3.5  Работы по консервации труб должны выполняться по проекту.

10.3.6 При выводе трубы из эксплуатации на срок не более года заделка проемов для ввода газоходов не предусматривается, выполняется уплотнение шиберов и взрывных клапанов.

10.3.7  Для гидрофобизации наружной поверхности железобетонных и кирпичных дымовых труб по всей поверхности ствола необходимо наносить гидрофобизирующие жидкости на кремнийорганической основе.

10.3.8 Защиту внутренней поверхности газоотводящего тракта дымовой трубы, а также защиту межтрубного пространства от воздействия внешней среды рекомендуется производить путём устройства временного перекрытия (кровли) на верхнем обрезе трубы в соответствии с ППР.

Для обеспечения естественной вентиляции трубы предусмотреть  зазор высотой от 100 до 120мм между кровлей и обрезом трубы. Конструкция зазора должна обеспечивать защиту от попадания внутрь трубы атмосферных осадков.

10.3.9 Проем для воздухообмена в газоотводящем тракте трубы необходимо размещать на отметке ввода газоходов. Площадь проёма не более 1 % площади устья дымовой трубы высотой более 100 м. Для  дымовых труб меньшей высоты, площадь проёма 0,06 м 2.

10.3.10 На железобетонных и кирпичных трубах, выведенных из эксплуатации для последующего демонтажа после длительной работы котлов на сернистом топливе, необходимо демонтировать чугунный колпак для предотвращения падения чугунных элементов.

10.3.11 Наблюдение за состоянием труб, находящихся в консервации, осмотры, обследования, измерения осадки и крена труб выполняются в те же сроки, что и труб, находящихся в эксплуатации в соответствии с ПБ 03-445-02 [6 ].

10.3.12  Светоограждение, дневная маркировка, антикоррозионная защита  металлоконструкций лестницы, светофорных площадок, молниезащиты в период консервации труб должны поддерживаться в исправном состоянии.

10.3.13 Антикоррозийная защита металлоконструкций ходовой лестницы, светофорных и несущих площадок в период консервации труб должны поддерживаться в исправном состоянии.

10.3.14  Расконсервации трубы должно предшествовать обследование ее состояния и проведение ремонтных работ по устранению выявленных повреждений.

10.3.15 После принятия решения о консервации трубы необходимо организовать самостоятельный архив документов, непосредственно относящихся к консервации и последующему после консервации вводу в эксплуатацию.

В архиве по дымовой трубе, находящейся в консервации, должны храниться:

- паспорт дымовой трубы;

- акты, отчеты по обследованию состояния трубы до консервации;

- сведения о ремонте, проведенном перед консервацией;

- отчеты о проведенной консервации трубы;

- акты осмотров и обследований в период консервации;

- распоряжения и приказы, касающиеся консервации;

- переписка по вопросам консервации.

10.3.16 При консервации трубы должны быть обеспечены технические мероприятия ( приложение Г ).

Приложение А

(рекомендуемое)

Перечень технологий для устранения дефектов и повреждений в промышленных трубах

| Ремонтируемая часть трубы | Агрессивная среда | Вид дефекта | Технология устранения выявленных дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетонные трубы |
| Несущий ствол Наружная поверхность Бетон класса В22,5 по ГОСТ 26633 | Промышленная атмосфера | Каверны и сколы, разрушение швов бетонирования, обнажение крупного заполнителя и арматурного каркаса, трещины с шириной раскрытия до 0,25 мм, и трещины с раскрытием более 0,25мм, | Восстановление дефектных мест наружной поверхности несущих стволов ( каверны, сколы, швы бетонирования, обнажение крупного заполнителя и арматурного каркаса, лещадное разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора кладки, трещины и другие виды разрушений) следует выполнять по следующей технологии: -удалить прокорродировавший и слабосцепленный бетон до плотной структуры прочностью не менее 15 МПа. Очистить поверхность от пыли, грязи, высолов, штукатурки, маркировочной окраски и т. п. веществ, препятствующих сцеплению ремонтных составов. -трещины и дефекты шириной более 0,25-0,3 мм по всей длине расшить на глубину 2,5 см и ширину 2.0 см с формой расшивки –«ласточкин хвост» или квадратная. Мелкие трещины зачеканивают составами проникающего действия.* *Примечание- 1) расшивка шва «ласточкин хвост»-придание формы шву в сечении, расширяющимся по направлению от поверхности; 2) квадратная форма - придание шву формы квадрата в сечении. швы бетонирования, сопряжения, примыкания очистить металлическими щетками и удалить непрочный верхний слой. - Очистить обнаженную арматуру от пластовой ржавчины механическими щетками, скребками с последующей обработкой обнаженного каркаса модификатором ржавчины. -Все дефектные места тщательно промыть водой с помощью водоструйной установки высокого давления или обдуть сжатым воздухом а затем тщательно смочить водой до полного насыщения. - На увлажненную поверхность дефектных мест нанести грунтовочный состав проникающего действия для уплотнения пористой поверхности несущего ствола и обеспечения адгезии следующего наносимого слоя ремонтного состава. Составы проникающего действия наносят втиранием маховой кистью или щеткой так, чтобы раствор заполнил все раковины, углубления и неровности. Нанесение составов проникающего действия возможно и механизированным способом. - После нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 2 часа наносится состав для ремонта вертикальных и потолочных разрушений марки М200, прочностью сцеплении я с бетоном не менее 1,5 МПа плотностью не менее 1500 кг\см3тиксотропного типа (не оплывающих с вертикальной и потолочной поверхности) и др. составы. Ремонтные составы наносят при помощи штукатурных станций или укладывают кельмой толщиной не более 40 мм. При механизированном нанесении ремонтные составы укладывают слоями толщиной 10 мм. Поверхность уложенной смеси заглаживают металлической или деревянной или синтетической губчатой гладилкой после схватывания состава, т.е. когда пальцы при нажатии не утопают под поверхность, а только оставляют легкий след. При температуре воздуха более 25 оС и относительной влажности менее 70 % отремонтированные поверхности должны быть защищены от пересыхания влажной тканью или другими способами в течение 7 -10 дней. Восстановление крупных дефектных мест, каверн, сколов глубиной более 15 мм, трещин с шириной раскрытия более 5 мм следует выполнять мелкозернистым бетоном В22,5 ГОСТ 26633 компенсированной усадкой на портландцементе М400-500 Д0 по ГОСТ 10178, с обязательным введением в состав смеси добавок, обеспечивающих заданные свойства и безусадочность уложенной смеси в соответствии с рекомендациями строительной лаборатории. |
| Несущий ствол наружная поверхность | Промышленная атмосфера | Разрушение чугунного колпака | Полная или частичная замена звеньев чугунного колпака на растворе марки не ниже 100 по ГОСТ 28013 |
| Несущий ствол Наружная поверхность | Промышленная атмосфера | Потеря несущей способности с обнажением и коррозией арматурного каркаса |  |
| Несущий ствол внутренняя поверхность |  | Отсутствие цементной пленки, оголение крупного заполнителя, потеря плотности бетона (повышенная пористость, шелушение) | Восстановление внутренней поверхности несущего ствола, до проектной толщины следует производить специальными безусадочными ремонтными составами тиксотропного типа на цементно-песчаной основе марки не менее 200 (см. раздел 10.2) в следующей последовательности: -определение рН внутренней поверхности бетона несущего ствола по водной вытяжке из отобранных кернов. -нейтрализация и промывка водой обнаженной бетонной поверхности до рН не менее 7; -удаление прокорродировавшего и слабосцепленного бетона. -нанесение на очищенную поверхность грунтовочных составов проникающего действия для уплотнения пористой поверхности бетона несущего ствола и обеспечение адгезии следующего наносимого слоя ремонтного состава тиксотропного типа. |
| Несущий ствол наружная поверхность | Промышленная атмосфера | Разрушение маркировочной окраски | Восстановление маркировочной окраски производится паропроницаемыми лакокрасочными материалами стойкими к промышленной атмосфере после удаления старого лакокрасочного покрытия пескоструйным способом и обдувки сжатым воздухом. Выбор материалов и подготовку поверхности железобетонных и кирпичных дымовых труб следует производить в соответствии со СП 28.13330.2011 и РЭГА РФ – 94[9 ]. |
| Газоотводящий ствол (футеровка кислотоупорным кирпичём ГОСТ 474 на кислотоупорной замазке или растворе в соответствии СП 82-101-98) c обмазкой внутренней поверхности кислотоупорной замазкой толщиной 4 мм и окисловкой серной кислотой. | Сернистые дымовые газы с температурой от 150 до 2500С при сжигании серо- содержащего топлива с образованием сернокислого конденсата на внутренней поверхности футеровки и последующим выходом его на наружную поверхность несущего ствола | Пустые швы, шелушение кирпича, набухание и выпучивание кладки, частичное обрушение футеровки, разрушение слезниковых поясов, трещины. Повышенная проницаемость футеровки Полное обрушение футеровки | Устранение пустот в швах, шелушения кирпича и трещин производится кислотоупорными составами в соответствии с СП 82-101-98. Восстановление слезниковых* поясов и частично обрушившейся футеровки кислотоупорным кирпичом класса А, Б на кислотоупорном растворе (замазке) СП 82-101-98 . *Примечание-слезниковые пояса-козырёк, выступающий из футеровки с наклонной поверхностью в сторону центра трубы для отвода конденсата. Повышение кислотостойкости и газоплотности футеровки путем нанесения на восстановленную поверхность футеровки кислотоупорного штукатурного раствора толщиной от 20 до 40мм с последующей пропиткой и кольматацией кремнийорганическими материалами и др. термостойкими олигомерами. Реконструкция: Возведение монолитной футеровки из кислотоупорного бетона В12,5 плотностью от 1600 до 1700 кг\см3 на легком заполнителе в следующей последовательности: -удаление обрушевшейся футеровки; -определение рН внутренней поверхности обнаженного несущего ствола. При рН менее 7 проведение нейтрализации и промывки водой до нейтральной реакции; -восстановление внутренней поверхности несущего ствола до проектной толщины специальными ремотными составами тиксотропного типа с повышенной адгезией к «старому бетону»; -нанесение на восстановленную поверхность несущего ствола кислотостойкого полимерного или битумно-полимерного покрытия с температурой эксплуатации не менее 90 оС (полиуретановые системы, эпоксидно-каменноугольные составы, битумные-Рубракс и др. полимерные материалы); -крепление к стволу арматурной сетки с ячейками 10 мм х 10 мм. -установка переставной опалубки для возведения монолитной кислотоупорной футеровки с высотой яруса 1,25м. -укладка бетонной смеси в опалубку слоями толщиной от 250 до 300 мм с уплотнением глубинными вибраторами; - нанесение на внутреннюю поверхность футеровки термо-химстойкого полимерного покрытия с целью кольматации открытой пористости и повышения газоплотности монолитного газоотводящего ствола. |
| Газоотводящий ствол (мелкоштучная футеровка из кислотоупорного кирпича или керамического полнотелого кирпича) | Переменная агрессивная среда при одновременном использовании природного газа, как основного топлива, и мазута как вспомогательного топлива | Пустые швы, трещины, шелушение, кирпича, частичное обрушение футеровки и др. разрушения Полное обрушение футеровки | Окончательный выбор материалов для устранения дефектов производится в зависимости от процентного использования основного и вспомогательного топлива после ремонта в течение года. Устранение трещин, заделка пустых швов и восстановление кладки в местах шелушения кирпича до проектных размеров следует выполнять путем нанесения выравнивающей стяжки в зависимости от вида футеровки в данной трубе: -при кислотоупорной футеровке наносят кислотоупорные растворы; -при кладке из керамического полнотелого кирпича наносят специальные ремонтные составы тиксотропного типа. После устранения локальных дефектных мест на внутреннюю поверхность газоотводящего ствола по всей высоте (или на восстановленные барабаны) необходимо нанести штукатурный слой толщиной от 20 до 40 мм. Нанесение штукатурного слоя возможно вручную или механизировано с последующим нанесением пропитывающих и кольматирующих олигомеров либо эластичных – термостойких полимеров, обеспечивающих повышение газоплотности и водонепроницаемости футеровки. При использовании в качестве основного топлива природного газа от 90 % и более процентов в течение года в качестве штукатурного слоя следует использовать растворы на цементно-песчаной основе. При использовании в качестве основного топлива мазута или серосодержащего бурого угля от 90 и более процентов в течении года в качестве штукатурного слоя следует использовать кислотостойкие растворы. При использовании в качестве основного топлива природного газа менее 90 процентов в течении года, в качестве штукатурного слоя следует использовать кислотостойкие растворы (приготовленные на калиевом жидком стекле). Реконструкция: Устройство металлического или конструкционного полимерного газоотводящего ствола с опиранием на железобетонный несущий ствол. При этом газоотводящий ствол рассчитывается на собственный вес, монтажные нагрузки и др. воздействия. В качестве основного конструктивного полимерного материала для изготовления газоотводящих стволов широко используется фаолит и его модификации. |
| Несущий ствол наружная поверхность «Промышленные печи и кирпичные трубы» Кирпич керамический полнотелый марки 200 ГОСТ 530 На цементно –известковом или цементно- песчаном растворе марки 50 | Промышленная атмосфера | Разрушение оголовка. Разрушение отдельных кирпичей лещадками, выветривание раствора, кладки, трещины. Бочкообразование | Разборка и восстановление верхних рядов кладки оголовка трубы до отметки соответствующей данным обследования ЭПБ керамическим кирпичом марки 200-300 ГОСТ 530 на цементно-известковом растворе М75-100 или цементно-песчаном М100-125 плотностью не ниже 1500 кг\см3в соответствии с СП 82-101-98. Восстановление дефектных мест со сколами кирпича, швов кладки, трещин до проектной толщины следует производить путем нанесения штукатурного слоя на основе специальных ремонтных составов для потолочных и вертикальных поверхностей тиксотропного типа с высокой адгезией марки не ниже 200 плотность не менее 1500 кг\м3 . Перед началом восстановительных работ швы кладки, трещины и разушающиеся кирпичи продуть сжатым воздухом и тщательно смочить водой. После восстановления локальных дефектных мест на всю поверхность несущего ствола необходимо нанести штукатурный слой по строительной сетке толщиной не менее 20 мм тем же раствором, который использовали для восстановления дефектных мест. В местах бочкообразования в несущем стволе производится установка дополнительных стяжных колец и подтяжка имеющихся стяжных колец. |
| Металлоконструкции железобетонных и кирпичных труб (светофорные площадки, ходовые лестницы. Грозозащита светоограждения) | Промышленная атмосфера | Коррозия металлоконструкций. Разрушение антикоррозийной защиты металлоконструкций. | Замена и восстановление прокорродировавших участков фурнитуры несущего ствола. Восстановление антикоррозионой защиты атмосферостойкими материалами. |
| Газоотводящий ствол Футеровка керамическим полнотелым кирпичом марки 125 и выше ГОСТ 530 на сложном растворе: глино-цементном или цементно-песчаном марки 50. |  | Пустые швы (выветривание кладочных швов на глубинуот20мм и более ), расслоение кладки (потеря связующей способности кладочного раствора), шелушение и сколы кирпича, на глубину более 20 мм, система вертикальных и горизонтальных трещин. Частичное обрушение футеровки Полное обрушение Футеровки Осыпание тепловой изоляции | Устранение трещин, пустошовки и восстановление кладки в местах шелушения до проектной толщины следует выполнять специальными ремонтными составами марки не ниже 200, тиксотропного типа. Восстановление частичных обрушений футеровки следует выполнять керамическим полнотелым кирпичом ГОСТ 530 марки 200-300 на сложном глино-цементном или на цементно - песчаном растворе марки 75 - 100 в соответствии с СП 82-101-98.С целью повышения водонепроницаемости футеровки после восстановления дефектных мест, на внутреннюю поверхность по всей высоте ствола необходимо нанести штукатурный слой толщиной 20 мм Реконструкция: Устройство металлического или стеклопластикового ствола или монолитной футеровки из керамзитобетона класса В12,5-15,0. Плотность керамзитобетона должна быть от 1600 до 1700 кг\см3, коэффициент теплопроводности от 0,5 до 0,6 Вт\ (М·К). Для обеспечения заданных свойств затвердевшему керамзитобетону, при его изготовлении в состав бетонной смеси необходимо обязательное введение комплексной полимерной добавки, с целью повышения газоплотности и гидрофобности монолитной футеровки на внутреннюю поверхность газоотводящего ствола по всей высоте необходимо нанести полимерные составы проникающего и кольматирующего действия. Восстановление тепловой изоляции негорючими и вибростойкими плитами на основе базальтовой ваты. |
| Металлические дымовые трубы |
| Несущий ствол (наружная поверхность) Расчетные элементы стальных конструкций выполняют из профильного листового проката из углеродистой стали. Толщиной от 4 до 10 мм. При удалении среднеагрессивных и сильноагрессивных дымовых газов гаоотводяшие стволы выполняют из легированной стали, а верхнюю часть трубы изготавливают из высоколегированной хромоникель-молибденовой стали. | Промышленная атмосфера | Сквозные прогорания, снижение толщины стенки, пластовая и язвенная коррозия ствола, разрушение АКЗ. Наличие крена превышающее максимально допустимое значение. |  |
| Внутренняя поверхность | Дымовые газы от сжигания природного газа или мазута. | Пластовая и язвенная коррозия | Антикоррозионная защита термо-кислотостойкими материалами : кремнийорганический компаунд с алюмиевой пудрой и др ЛКМ. |
| Сборные железобетонные трубы высотой до 60 м |
| Царги железобетонные из бетона класса В22,5 по ГОСТ 26633 наружная поверхность | Дымовые газы от сжигания природ- ного газа с выходом конденсата на наружную поверхность | Отслоение и разрушение защитного слоя бетона, вертикальные трещины, сквозные разрушения стыковочных швов , оголение и прогиб кольцевой арматуры, разрушение высокопрочных шпилек | Устранение дефектов и разрушений наружной и внутренней поверхности сборных железобетонных труб следует выполнять по технологии и материалам, указанными в разделе ремонта наружной поверхности несущих стволов железобетонных дымовых труб, работающих на природном газе. |
| Царги железобетонные из бетона В22.5 с нанесением по внутренней поверхности ствола кислотоупорной штукатурки толщ. от 25 мм до 30 мм | Дымовые газы от сжигания мазутного топлива | Многочисленные глубокие каверны, сквозные разрушения, трещины, оголение арматурной сетки, как с внутренней, так и с наружной поверхности, коррозия шпилек, разрушение маркировочной окраски и др. разрушения. | Устранение дефектов и разрушений наружной поверхности сборных железобетонных труб, следует производить по технологии и материалами приведенными в разделе ремонта несущих стволов железобетонных труб (см. раздел 10.2). Устранение дефектов и разрушений внутренней поверхности следует выполнять по технологии и материалами приведенными в разделе ремонта газоотводящих стволов удаляющих дымовые газы от сжигания серосодерджащего топлива. |
| Тоже | Переменное сжигание природного газа (основное топливо) и мазута (вспомогательное топливо). | Глубокие и сквозные разрушения бетона ствола по нишам шпилек, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматурного каркаса, трещины, разрушение стыковочного шва, коррозия шпилек, разрушение маркировочной окраски. | Устранение дефектов и разрушений наружной поверхности сборных дымовых труб следует выполнять по технологии и материалами приведенными в разделе ремонта наружной поверхности несущих стволов железобетонных труб (см. раздел 10.2). Устранение дефектов на внутренней поверхности следует выполнять по технологии приведенной в разделе ремонта газоотводящих стволов работающих в условиях одновременного использования природного газа и сернистого мазута. |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Методические рекомендации по определению остаточного ресурса промышленной трубы

Б.1 Основные положения

Б.1.1 Остаточным ресурсом промышленной трубы называют время её эксплуатации, отсчитываемое от времени проведения последней экспертизы, до момента, когда может произойти исчерпание её несущей способности или будет затруднена её нормальная эксплуатация из-за развития недопустимых деформаций.

Б.1.2 Расчет остаточного ресурса несущей способности конструкций дымовых и вентиляционных промышленных труб (далее по тексту – промышленная труба) сводится к решению задачи прогнозирования степени их повреждений за время эксплуатации, которые приводят к снижению их несущей способности.

Б.1.3 Прогноз степени повреждений несущих конструкций промышленной трубы должен основываться на статистической обработке результатов обследований, проведенных в различные периоды её эксплуатации.

Б.1.5 В настоящих методических рекомендациях приведены основные положения, определяющие подходы при расчете остаточного ресурса несущей способности конструкций промышленных труб, сформулированы принимаемые предположения к расчету, изложена последовательность расчета труб различных типов (металлических, железобетонных, кирпичных) с учетом особенностей расчета каждого типа.

Б.1.6 Остаточный ресурс несущей способности промышленной трубы не распространяют на футеровку, светофорные площадки и ходовую лестницу.

Б.1.7 Рекомендации не рассматривают расчетные методики определения напряженно – деформированного состояния несущих конструкций промышленных труб и предполагают выполнение поверочных расчетов в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия/ Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003; СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003; СП 27.13330.2011. Бетонные железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных  и высоких температур. Госстрой СССР, М, 1985; СП 52-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения в арматуре - М.: ФГУП ЦПП, 2004; СП 15.1333.2011. Каменные и армокаменные конструкции/ Госстрой России.- М.: ФГУП ЦПП, 2004; Указания по расчету железобетонных стволов дымовых труб ВСН 286-90[11], Минмонтажспецстрой СССР. М. 1990 г.

Б.1.8 Расчет по определению остаточного ресурса несущей способности конструкций промышленных труб проводится с учетом воздействия нагрузок от веса конструкции трубы, ветрового давления, крена ствола, нагрева отводимыми газами, сейсмических и других воздействий, указанных в проектной документации на трубу, а также воздействий окружающей среды (температура, влажность, агрессивность дымовых газов).

Б.1.9 Ствол и фундамент трубы должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности и по пригодности к нормальной эксплуатации.

Б.1.10 Расчетами по несущей способности подтверждают прочность (не разрушение) конструкции при совместном воздействии нагрузок на ствол и фундамент трубы.

Б.1.11 Расчетами по пригодности к нормальной эксплуатации подтверждают отсутствие недопустимых прогибов ствола трубы, а для железобетонных труб  подтверждается отсутствие недопустимого раскрытия трещин при воздействии нагрузок с учетом воздействий окружающей среды.

Б.1.12 Величину остаточного ресурса несущей способности конструкций промышленных труб определяют на основе сравнения предельных  и фактических  значений характеристических функций, определяющих несущую способность промышленной трубы соответствующего предельного состояния.

Б.1.13 Фактические  и предельные  значения характеристических функций определяют для соответствующего предельного состояния по каждому  критерию и в каждом расчетном  сечении ствола.

Б.1.14 Индекс , указывающий на номер сечения ствола и , указывающий на номер критерия далее по тексту опускаются.

Б.1.15 У промышленной трубы имеется остаточный ресурс, если коэффициент использования  меньше единицы, где  - изменяемые при эксплуатации параметры, определяющие несущую способность конструкций промышленной трубы.

При определении коэффициента использования Kис учитываются изменения норм, фактические нагрузки, фактические сечения, влияние дефектов и повреждений.

Далее по тексту будем использовать величину (=, являющаяся обратной коэффициенту использования Kис.

Б.1.16 При расчете по несущей способности в качестве  принимают предельные расчетные характеристики материалов или конструкции (например, для металлической трубы – расчетное сопротивление стали по пределу текучести или критическое напряжение местной потери устойчивости или др.), а фактические значения функций , характеризующие напряженное состояние конструкции, определяют для каждого критерия расчетом.

Б.1.17 Также рассматривают ограничения по геометрическим размерам элемента, прочностным, жесткостным характеристикам и т.п. (конструктивные требования), по воздействию среды, при этом нарушение конструктивных требований может быть обусловлено дефектами строительства и повреждениями при эксплуатации, которые приводят к увеличению напряжений и деформаций и учитываются в расчетах.

Б.1.18 Выражение для определения остаточного ресурса несущих конструкций после подстановки в него функциональных зависимостей для изменяемых параметров принимает вид функциональной зависимости от времени (t, годы эксплуатации трубы) отношения предельных и фактических значений характеристических функций

, 						Б1

где (t) и  - соответственно предельные и фактические значения характеристических функций в момент времени  эксплуатации трубы для каждого критерия предельного состояния в расчетном сечении.

Б.1.19 Для каждого предельного состояния функциональную зависимость  аппроксимируют нелинейной зависимостью от времени  эксплуатации промышленной трубы  в виде

, 							Б.2

где ;  - отношение значений предельных и характеристических функций, определенных при проектных параметрах; коэффициент b и показатель степени ( определяют аппроксимацией значений , установленных не менее чем в 3-х экспертизах, ;  - число лет, отсчитываемое от момента ввода дымовой трубы в эксплуатацию до момент проведения   экспертизы.

Б.1.20 Остаточный ресурс  (годы) определяют по формуле

,				Б.3

где tЭПБ  - число лет, определенное от момента ввода трубы в эксплуатацию до момента последней экспертизы;

- величина отношения значений предельных и характеристических функций, определенных при проектных параметрах дымовой трубы с учетом результатов анализа исполнительной документации;

- величина отношения значений предельных и характеристических функций при параметрах промышленной трубы, определенных в последней экспертизе;

- предельное значение характеристической функции, определенное по проектным параметрам с учетом анализа исполнительной документации, например, для первого предельного состояния в качестве  принимают предельные расчетные характеристики материалов или конструкции (например, для металлической трубы – расчетное сопротивление стали по пределу текучести или критическое напряжение местной потери устойчивости или др.);

- предельное значение характеристической функции, определенное на момент проведения последней экспертизы, например, при расчете по несущей способности в качестве  принимаются предельные расчетные характеристики материалов или конструкции (например, для металлической трубы – расчетное сопротивление стали по пределу текучести или критическое напряжение местной потери устойчивости или др.);

- значение характеристической функции, определенное расчетом для  критерия при проектных параметрах дымовой трубы с учетом анализа исполнительной документации, например, при расчете по несущей способности в качестве значения функции  принимают напряжение в конструкции;

- значение характеристической функции, определенное расчетом для  критерия при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе, например, при расчете по несущей способности в качестве значения функции  принимают напряжение в конструкции;

Б.1.21 При наличии менее 3-х экспертиз для каждого предельного состояния остаточный ресурс  ствола дымовой трубы определяют при показателе степени (=1. При этом, если остаточный ресурс был определен только по результатам 1 экспертизы  величину остаточного ресурса умножают на коэффициент 0,7, а если имеются результаты 2 экспертиз то остаточный ресурс умножают на коэффициент 0,8. Кроме этого, если дымовая труба эксплуатировалась более 15 лет, остаточный ресурс умножается на коэффициент 0,9.

Б.1.22 Если остаточный ресурс участка ствола промышленной трубы, превышает 5 лет, то следующую экспертизу проводят через 5 лет.

Б.1.23 Если остаточный ресурс безопасной эксплуатации участка ствола промышленной трубы является отрицательной величиной, то необходимо принять все соответствующие меры безопасности вплоть до остановки эксплуатации.

Б.1.24 Последовательно для каждого критерия предельного состояния для каждого сечения ствола промышленной трубы определяют величину времени , а минимальное значение из этого ряда  на участке ствола промышленной трубы принимают в качестве остаточного ресурса несущих конструкций  безопасной эксплуатации участка ствола промышленной трубы.

Б.1.25 Минимальную величину из ряда остаточных ресурсов безопасной эксплуатации для всех участков ствола промышленной трубы принимают в качестве остаточного ресурса  безопасной эксплуатации ствола промышленной трубы.

Б.1.26 Остаточный ресурс определяют на прогнозируемый период времени, если эксплуатационные условия промышленной трубы на этот период аналогичны тем, которые имели место в период до момента проведения последней экспертизы, при этом прогнозируемый период принимают равным 5 годам.

Б.1.27 В случае, если в прогнозируемый период условия эксплуатации отличаются от эксплуатационных, имевших место в период до момента экспертизы, при этом эксплуатационные условия в прогнозируемом периоде приводят к более интенсивному воздействию на конструкции промышленной трубы, то проводят дополнительный расчет изменяемых параметров (например, коэффициента теплопроводности теплоизоляции, степени коррозии бетона, арматуры, толщины теплоизоляции и др.) под воздействием эксплуатационных условий в прогнозируемом периоде, по которым и проводят прогноз (определяют ресурс).

Б.1.28 Участок дымовой трубы, для которого остаточный ресурс находится в диапазоне 5>(0, подлежит реконструкции или замене.

Б.1.29 После реконструкции, капитального ремонта или усиления несущих конструкций промышленной трубы при определении остаточного ресурса несущих конструкций принимаются параметры, соответствующие проектам на реконструкцию, на капитальный ремонт или на усиление.

Б.1.30 Для приближенной оценки остаточного ресурса промышленной трубы применяются графические зависимости от времени коэффициентов использования Кис при расчетах по несущей способности или по пригодности к нормальной эксплуатации. Остаточный ресурс Rрес отсчитывается от даты последнего обследования до момента, когда коэффициент использования достигает значения равного 1.

Первая точка соответствует начальному моменту эксплуатации и результатам расчёта Кис при проектировании. Следующие точки соответствуют расчётам Кис по результатам обследований. Наличие двух точек (начальной и по результатам 1-го обследования) позволяет произвести приближённую оценку, используя линейную зависимость.

В зависимости от количества точек, принимаемых для построения графиков, вводится коэффициент запаса γ1, а также дополнительный коэффициент запаса γ2, учитывающий рост неопределённости при увеличении остаточного ресурса. Коэффициент запаса γ1 рекомендуется принимать при двух точках равным 0.70, при трёх – 0.80, четырёх – 0.85, пяти и более – 0.90. Дополнительный коэффициент запаса γ2  следует принимать при остаточном ресурсе более 10 лет – 0.95, более 20 лет – 0.90, более 30 лет – 0.80.

На графиках может быть отмечен проектный срок службы сооружения, даты ремонтов и усилений, реконструкции, изменений нагрузки и норм.

Б.2 Остаточный ресурс ствола металлической промышленной трубы

Б.2.1 В качестве предельного  и фактического  значений характеристической функции для ствола металлической трубы при расчете на местную устойчивость при осевом сжатии принимают напряжения, которые определяют в соответствии с рекомендациями СП 15.13330.2011. Стальные конструкции. Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003.

Б.2.2 В качестве предельного  и фактического  значений характеристической функции для ствола металлической трубы при расчете на выносливость принимают напряжения, которые определяют в соответствии с рекомендациями СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003, раздел 9, при этом ветровую нагрузку определяют при коэффициенте надежности =1, а коэффициент уменьшения предельных напряжений (1, учитывающий количество циклов нагружения, принимают равным .

Б.2.3 Остаточный ресурс Rресj (годы) ствола металлической дымовой трубы для j-ого критерия предельного состояния определяют из выражения

Б.4

где

;

- толщина оболочки ствола по проектной документации с учетом анализа исполнительной документации, м;

- толщина оболочки ствола, замеренная в последней экспертизе, м;

- предельная толщина оболочки, определенная для j-ого критерия предельного состояния; (j=1 при расчете на местную устойчивость; j=2 при расчете на выносливость), м;

Б.2.4 Для свободностоящей трубы с круговыми цилиндрическими оболочками постоянного диаметра, для которой выполняется условие  (- расчетное напряжение от изгибающего момента);  - коэффициент увеличения напряжений  за счет силы веса конструкций ствола и при выполнении условия - , где    и  - соответственно предел текучести и модуль упругости стали оболочки трубы, при расчете на местную устойчивость при осевом сжатии, предельную толщину  (м) определяют по формуле

,					Б.5

где ;  - коэффициенты для местности типа A, 1/м0,125;

÷7 - соответственно для ветровых районов , ; , ;   и  - соответственно расстояния от поверхности земли до верхнего среза  ствола и верхнего сечения участка, на котором определяют остаточный ресурс; для местностей типа  и , предельную толщину  следует уменьшать на 9%.

Местности типа A, В и С определяются по СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия/ Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003.

Б.2.5 При   предельную толщину  следует уменьшать на , где  -первая собственная частота колебаний ствола дымовой трубы, Гц;  - предельная частота колебаний ствола трубы для соответствующего ветрового района, определяемая по СП.20.13330.2011. Нагрузки и воздействия/ Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003.

Б.2.6 Для свободностоящей трубы с круговыми цилиндрическими оболочками постоянного диаметра, для которой выполняется условие  и при выполнении условия -   при расчете на прочность при осевом сжатии, предельную толщину (d1.1  (м) определяют по формуле

Б.6

где a1 =11,07, B1=3,67 - коэффициенты для местности типа А, кгс/м2,25; - показатель степени; ; для местностей типа  и  предельную толщину (d2, следует уменьшать на 16%; при   предельную толщину , следует уменьшать на 18%.

Б.2.7 Первую частоту собственных колебаний (Гц) определяют по формуле

Б.7

где  - коэффициент, м/с; D - диаметр оболочки, м; ; ;  - расстояние от поверхности земли до нижнего среза дымовой трубы (на поверхности фундамента).

Б.2.8 Предельные величины толщин (м)  и (d1.1 сравнивают с толщиной (м) , определяемой из условия потери устойчивости цилиндрической оболочки при действии избыточного внешнего давления по формуле

Б.8

,  - коэффициенты, 1/м0,1; ; ; LS  и D - соответственно длина и диаметр оболочки секции (участка) ствола трубы, м

Б.2.9 Для определения остаточного ресурса несущих конструкций принимается допустимая толщина равная минимальной толщине из ,  и .

Б.2.10 Если допустимая толщина по расчету получена меньше, чем 3 мм, то допустимая толщина оболочки принимается равной 3 мм.

Б.2.11 Далее остаточный ресурс ствола металлической дымовой трубы определяют в соответствие с п.п.Б.1.19 ÷ Б.1.29.

Б.3 Остаточный ресурс ствола железобетонной промышленной трубы

Б.3.1 В качестве предельного  и фактического  значений характеристической функции для ствола железобетонной дымовой трубы при расчете на прочность бетона в сжатой зоне, напряжения в бетоне ствола в его горизонтальных сечениях определяют в соответствии с «Указания по расчету железобетонных стволов дымовых труб», ВСН 286-90[16], Минмонтажспецстрой СССР. М. 1990 г.

Б.3.2 В качестве предельного  и фактического  значений характеристической функции для ствола железобетонной дымовой трубы при расчете на прочность вертикальной арматуры в растянутой зоне напряжения в вертикальной арматуре определяют в соответствии с «Указания по расчету железобетонных стволов дымовых труб», ВСН 286-90[11], Минмонтажспецстрой СССР. М. 1990 г.

Б.3.3 Остаточный ресурс ствола железобетонной дымовой трубы при расчете на прочность бетона в сжатой зоне  и арматуры в растянутой зоне  при аппроксимации функциональной зависимости  нелинейной зависимостью по формуле Б.2  определяют  по формуле Б.3,

где; ;

- предельное значение характеристической функции при расчете на прочность бетона в сжатой зоне;  - принимается по СП.27.13330.2011. «Бетонные железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных  и высоких температур», Госстрой СССР, М, 1985 в зависимости от температуры наиболее нагретой поверхности стенки ствола трубы при длительном нагреве;  - расчетное сопротивление бетона на сжатие;

- значение характеристической функции при расчете на прочность бетона в сжатой зоне, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;  - напряжение в бетоне сжатой зоны от осевой сжимающей силы и изгибающего момента, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;  - напряжение в бетоне сжатой зоны от воздействия температуры, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;

- значение характеристической функции при расчете на прочность бетона в сжатой зоне, определенное при проектных параметрах дымовой трубы;  - напряжение в бетоне сжатой зоны от осевой сжимающей силы  и изгибающего момента, определенное при проектных параметрах дымовой трубы;   - напряжение в бетоне сжатой зоны от воздействия температуры, определенное при проектных параметрах дымовой трубы;

- предельное значение характеристической функции при расчете на прочность вертикальной арматуры в растянутой зоне;  - принимается по таблице 20 СП.27.13330.2011. «Бетонные железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных  и высоких температур», Госстрой СССР, М, 1985 в зависимости от температуры нагрева вертикальной арматуры;  - расчетное сопротивление растяжению вертикальной арматуры;

- значение характеристической функции при расчете на прочность вертикальной арматуры  в растянутой зоне, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;  - напряжение в вертикальной арматуре в растянутой зоне от осевой сжимающей силы  и изгибающего момента, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;

- значение характеристической функции при расчете на прочность вертикальной арматуры  в растянутой зоне, определенное при проектных параметрах дымовой трубы;  - напряжение в вертикальной арматуре в растянутой зоны от осевой сжимающей силы  и изгибающего момента, определенное при проектных параметрах дымовой трубы;

Б.3.4 Для железобетонной трубы к изменяемым параметрам относятся толщины слоев стенки (бетона, футеровки, теплозащитного слоя и.т.д.), класс прочности бетона на сжатие, диаметр вертикальной арматуры, коэффициент теплопроводности материалов футеровки, теплоизоляции и бетона ствола, крен ствола.

Б.3.5 В случае если фактический класс прочности бетона, определенный при экспертизе, превышает класс прочности бетона по проекту, при этом ph<10, то остаточный ресурс железобетонной промышленной трубы определяют по фактическому классу прочности бетона.

Б.3.6 В случае если фактический класс прочности бетона, определенный при экспертизе, превышает класс прочности бетона по проекту, при этом ph>10, то остаточный ресурс железобетонной промышленной трубы определяют по проектному классу прочности бетона.

Б.3.7 Далее остаточный ресурс ствола железобетонной дымовой трубы определяют в соответствие с п.п.Б.1.19 ÷ Б.1.29.

Б.4 Остаточный ресурс ствола промышленной трубы кирпичной кладки

Б.4.1 В качестве предельного  и фактического  значений характеристической функции для ствола дымовой трубы кирпичной кладки при расчёте на прочность на сжатие  принимают напряжения сжатой зоны ствола в его горизонтальных сечениях, которые определяют по СП 15.13330.2011. Каменные и армокаменные конструкции/ Госстрой России.- М.: ФГУП ЦПП, 2004.

Б.4.2 В качестве предельного  и фактического  значений характеристической функции для ствола дымовой трубы кирпичной кладки при расчете на прочность на растяжение  принимают напряжения растянутой зоны ствола в его горизонтальных сечениях, которые определяют по СП 15.13330.2011. Каменные и армокаменные конструкции/ Госстрой России.- М.: ФГУП ЦПП, 2004.

Б.4.3 Остаточный ресурс ствола дымовой трубы из кирпичной кладки при расчете на прочность кирпичной  кладки в сжатой зоне  и кирпичной  кладки в растянутой зоне  при аппроксимации функциональной зависимости  нелинейной зависимостью по формуле Б.2  определяют  по формуле Б.3

где ; ;

- предельное значение характеристической функции при расчете на прочность кирпичной кладки в сжатой зоне  принимается по табл.2                         СП 15.13330.2011 Каменные и армокаменные конструкции/ Госстрой России.- М.: ФГУП ЦПП, 2004 в зависимости от марки раствора и марки кирпича;

- значение характеристической функции при расчете на прочность кирпичной кладки в сжатой зоне , определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;  - напряжение в кирпичной кладке от веса конструкций её ствола, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;   - напряжение в кирпичной кладке от изгибающего момента в сечении ствола трубы, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;

- значение характеристической функции при расчете на прочность кирпичной кладки в сжатой зоне , определенное при проектных параметрах дымовой трубы;  - напряжение в кирпичной кладке сжатой зоны от веса конструкций её ствола, определенное при проектных параметрах дымовой трубы;   - напряжение в кирпичной кладке от изгибающего момента в сечении ствола трубы, определенное при проектных  параметрах дымовой трубы;

- предельное значение характеристической функции при расчете на прочность кирпичной  кладки в растянутой зоне   принимается по табл. 11            СП 15.13330.2011. Каменные и армокаменные конструкции/ Госстрой России.- М.: ФГУП ЦПП, 2004   в зависимости от  марки кирпича и марки раствора;

- значение характеристической функции при расчете на прочность кирпичной  кладки в растянутой зоне , определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе;  - коэффициент надежности на  нагрузку от веса конструкций ствола;

- значение характеристической функции при расчете на прочность кирпичной  кладки в растянутой зоне , определенное при проектных параметрах дымовой трубы.

Б.4.4 В случае если фактические марка кирпича и марка раствора, определенные при экспертизе  превышают марку кирпича и марку раствора по проекту, то остаточный ресурс промышленной трубы из кирпичной кладки определяют по маркам кирпича и раствора, приведенным в проекте.

Б.4.5 Для промышленной трубы из кирпичной кладки к изменяемым параметрам относятся толщина кирпичной кладки и футеровки, глубина локальных разрушений в кирпичной кладке, крен ствола. Возможное снижение при эксплуатации марки раствора и кирпича также учитывается.

Б.4.6 Далее остаточный ресурс ствола кирпичной дымовой трубы определяют в соответствие с п.п.Б.1.19÷Б.1.29.

Б.5 Степенная аппроксимация для расчёта остаточного ресурса несущих конструкций участка промышленной трубы

Б.5.1  Для каждого j-ого предельного состояния функциональную зависимость  аппроксимируют нелинейной зависимостью от времени  эксплуатации промышленной трубы  по формуле Б.2, как показано рисунке Б.1

Рисунок Б.1

Таблица Б.1- Основные буквенные обозначения величин

| D( | Наружный диаметр металлического ствола круговыми цилиндрическими оболочками постоянного диаметра, м; |
| --- | --- |
| ( | Модуль упругости; |
| Кис ( | Коэффициент использования, например, Кис=(/(c(Ry,; |
| ( | Коэффициент увеличения расчетного напряжения от изгибающего момента за счет силы веса конструкций ствола; |
| ( | Остаточный ресурс ствола промышленной дымовой трубы, годы; |
| ( | Расчетное сопротивление бетона на сжатие; |
| Ry ( | Расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести стали; |
| ( | Расчетное сопротивление растяжению вертикальной арматуры; |
| ( | Расстояние от поверхности земли до верхнего среза ствола промышленной трубы, м; |
| ( | Расстояние от поверхности земли до верхнего сечения участка ствола, на котором определяют остаточный ресурс, м; |
|  | Расстояние от поверхности земли до нижнего среза дымовой трубы (на поверхности фундамента); |
| a, B( | Коэффициенты для местности типа A, 1/м0,125 при расчете предельной толщины (м) на местную устойчивость при осевом сжатии; |
| a1, B1( | Коэффициенты для местности типа A, кгс/м2,25 при расчете предельной толщины (м) на прочность при осевом сжатии; |
| ( | Число лет, отсчитываемое от момента ввода дымовой трубы в эксплуатацию до момент проведения экспертизы; |
| tЭПБ( | Число лет, определенное от момента ввода трубы в эксплуатацию до момента последней экспертизы; |
| (c ( | Коэффициент условия работы; |
| ( | Коэффициент надежности; |
| ( | Коэффициент принимается по СП 27.13330.2011. «Бетонные железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур», Госстрой СССР, М, 1985 в зависимости от температуры наиболее нагретой поверхности стенки ствола; трубы при длительном нагреве; |
| ( | Коэффициент принимается по таблице 20 СП 27.13330.2011. «Бетонные железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур», Госстрой СССР, М, 1985 в зависимости от температуры нагрева вертикальной арматуры; |
| (( | Величина обратная коэффициенту использования Kис; |
| ( | Величина обратная коэффициенту использования Kис, определенная при проектных параметрах ствола промышленной трубы; |
| ( | Величина обратная коэффициенту использования Kис, определенная при параметрах ствола промышленной трубы, установленных при последней экспертизе; |

Продолжение таблицы Б.1

| ( ( | напряжение в стволе, определенное при действии расчетных нагрузок; |
| --- | --- |
| ( | Расчетное напряжение от изгибающего момента в стволе металлической промышленной трубе; |
| ( | Предел текучести для материала оболочки металлической промышленной трубы; |
| ( | Предельное значение характеристической функции при расчете на прочность бетона (кирпичной кладки) в сжатой зоне; |
| ( | Значение характеристической функции при расчете на прочность бетона (кирпичной кладки) в сжатой зоне, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе; |
| ( | Значение характеристической функции при расчете на прочность бетона (кирпичной кладки) в сжатой зоне, определенное при проектных параметрах дымовой трубы; |
| ( | Предельное значение характеристической функции при расчете на прочность вертикальной арматуры (кирпичной кладки) в растянутой зоне; |
| ( | Значение характеристической функции при расчете на прочность вертикальной арматуры (кирпичной кладки) в растянутой зоне, определенное при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе; |
| ( | Значение характеристической функции при расчете на прочность вертикальной арматуры (кирпичной кладки) в растянутой зоне, определенное при проектных параметрах дымовой трубы; |
| ( | Фактическое значение характеристическое функции, например, напряжение, определенное в i сечении для j критерия прочности; |
| ( | Фактическое значение характеристической функции в момент времени эксплуатации трубы для каждого критерия предельного состояния в расчетном сечении; |
| ( | Значение характеристической функции, определенное расчетом для критерия при проектных параметрах промышленной трубы, например, при расчете по несущей способности в качестве значения функции , принимают напряжение в конструкции; |
| ( | Значение характеристической функции, определенное расчетом для критерия при фактических параметрах дымовой трубы в последней экспертизе, например, при расчете по несущей способности в качестве значения функции , принимают напряжение в конструкции; |
| ( | Предельное значение характеристической функции, например, расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести в i сечении для j критерия прочности; |
| (t) ( | Предельное значение характеристической функции в момент времени эксплуатации трубы для каждого критерия предельного состояния в расчетном сечении; |
| ( | Предельное значение характеристической функции, определенное по проектным параметрам промышленной трубы; |
| ( | Предельное значение характеристической функции, определенное на момент проведения последней экспертизы, |

Продолжение таблицы Б.1

| ( | Толщина оболочки ствола металлической промышленной трубы по проектной документации с учетом анализа исполнительной документации, м; |
| --- | --- |
| ( | Толщина оболочки ствола металлической промышленной трубы, замеренная в последней экспертизе, м; |
| ( | Предельная толщина оболочки, определенная для j-ого критерия предельного состояния; (j=1 при расчете на местную устойчивость; j=2 при расчете на выносливость), м; |
|  | Предельная толщина стенки металлического ствола в расчете на местную устойчивость при осевом сжатии; |
| ( | Отношение ; |
| ( | Отношение ; |
| b, ( ( | Соответственно коэффициент и показатель степени, определяемый аппроксимацией значений , установленных не менее чем в 3-х экспертизах в зависимости ; |
| f1( | Первая собственная частота колебаний ствола дымовой трубы, Гц; |
| fр( | Предельная частота колебаний ствола трубы для соответствующего ветрового района, определяемая по СП.20.13330.2011. Нагрузки и воздействия/ Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2003; |
| (1( | Коэффициент уменьшения предельных напряжений, учитывающий количество циклов нагружения; |
| ( | Коэффициент (м/с) для определения первой частоты собственных колебаний ствола; |
| x1…xm( | Изменяемые при эксплуатации параметры, определяющие несущую способность конструкций промышленной трубы. |

Приложение В

(справочное)

Наиболее характерные повреждения ствола и футеровки

| Конструктивные элементы трубы, наиболее поверженные повреждению при длительном отключении | Характерные повреждения в результате отключения трубы |
| --- | --- |
| В.1 Железобетонные монолитные трубы |  |
| В.1.1 Ствол | Карбонизация и сульфатизация бетона от воздействия внешней среды, коррозия арматуры вследствие карбонизации. Раскрытие вертикальных трещин в бетоне по ходу арматурных стержней при их коррозии, отслоение и обрушение защитного слоя бетона. Повреждение оголовка трубы с обрушением чугунных звеньев колпака из-за «роста» футеровки вследствие кристаллизации накопленных сульфатов при переменной влажности кладки. Сернокислотная коррозия бетона ствола. Глубокое разрушение, вплоть до образования сквозных отверстий в бетоне ствола. |
| В.1.2 Футеровка | Разрушение консолей внутри ствола из-за сернокислотной коррозии бетона. Обрушение футеровки из-за снижения прочности раствора кладки. Разрушение кирпичной кладки. Образование кольцевых и локальных выпучиваний вследствие сульфатации раствора кирпичной кладки под воздействием атмосферной влаги, вплоть до потери устойчивости и обрушения фрагментов футеровки. |
| В.1.3 Теплоизоляция | Потеря защитных качеств минераловатной теплоизоляции из-за разрушения волокнистой структуры материала. Обрушение фрагментов кладки теплоизоляции. |
| В.1.4 Фундамент | Нарушение отмостки, сопровождающееся локальным обводнением основания, креном трубы из-за снижения несущей способности основания. |
| В.1.5 Металлоконструкции лестницы, светофорных площадок, молниезащиты, системы светоограждения | Потеря защитных качеств антикоррозионного покрытия, коррозия металлоконструкций из-за несвоевременного восстановления покрытий. Недопустимый износ металлоконструкций. |
| В.2 Кирпичные трубы В.2.1 Ствол | Повреждение верхней части и оголовка трубы. Разрушение цементного отлива, развитие пустошовки, разрушение кирпича, образование вертикальных и горизонтальных трещин. Крен верхней части ствола, потеря прочности кладки, торообразная деформация ствола между стяжными кольцами, повреждение стяжных колец. |
| В.2.2 Металлоконструкции ствола дымовой трубы (ходовая лестница, светофорные площадки, молниезащита, система светоограждения) | Потеря защитных качеств антикоррозионного покрытия, коррозия металлоконструкций из-за несвоевременного восстановления покрытий. Недопустимый износ металлоконструкций, разрыв стяжных колец. |
| В.2.3 Футеровка | Образование кольцевых и локальных выпучин вследствие сульфатации раствора кирпичной кладки под воздействием атмосферной влаги, подпор и разрушение слезниковых поясов. Обрушение фрагментов кладки футеровки. |
| В.3 Металлические трубы В.3.1 Ствол с растяжками | Нарушение антикоррозионной защиты и коррозионный износ металлоконструкций трубы и растяжек, потеря несущей способности и устойчивости ствола трубы, раскрытие фланцевых стыков, коррозия болтовых соединений и сварных швов. |
| В.3.2 Ствол в башне | Потеря защитных качеств антикоррозионной защиты металлоконструкций ствола и башни трубы, коррозия болтовых и сварных стыков, разрушение подвесок распорок газоотводящих стволов, защемление скользящих упоров-распорок газоотводящих стволов, ослабление затяжки болтов в стыках. |

Приложение Г

(обязательное)

Технические мероприятия по консервации труб

| Техническое Мероприятие | Железобетонные монолитные трубы | Трубы из композиционных материалов | Сборные железобетонные трубы | Кирпичные трубы | Металлические трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с прижимной футеровкой | с внутренне-ними металлически-кими стволами | С вентилируемым зазором |  |  |  |  |
| Г.1 Демонтаж элементов чугунного оголовка | б | - | б | - | - | - | - |
| Г.2 Очистка поверхности футеровки от золы и продуктов коррозии и нанесение антикоррозионного гидроизолирующего покрытия (при работе котлов на сернистом топливе) | а, в | - | а, в | - | - | а, в | - |
| Г.3 Закрытие 80% выходных вентиляционных отверстий задвижкой |  |  | а, б, в |  |  |  |  |
| Г.4 Заделка проемов для ввода газоходов | а, б, в |  | а, б, в |  |  | а, б, в |  |
| Г.5 Уплотнение шиберов и взрывных клапанов в газоходах | а, в | а, в | а, в | а, в | а, в | а, в | а, в |
| Г.6 Устройство проема для вентиляции газоотводящего тракта трубы с установкой жалюзи для регулирования вентиляции на отметке ввода газоходов | а, в | - | а, в | - | - | а, в |  |
| Г.7 Устройство кровли дымовой трубы | а, в | а, б, в | а, в | - | - | а, в |  |
| Г.8 Защита наружной поверхности несущих конструкций трубы. | а, б, в | а, б, в | а, б, в | а, в | - |  | а, б, в |
| Г.9 Защита внутренней поверхности ствола антикоррозионным покрытием | - | а, в | - | - | - | - | а, в |
| Г.10 Защита наружной поверхности газоотводящего ствола антикоррозийным покрытием. | - | - | - | а, б, в | - | - | а, б, в |

Примечание –  а – труба выведена из эксплуатации на неопределённый срок более одного года, б – труба выведена из эксплуатации для последующего демонтажа,

в – труба не достроена или построена, но в эксплуатацию не введена

Приложение Д

(Справочное)

Исходные данные  для проведения расчётов

В исходных данных ИД(МДТР приводятся результаты анализа проектной, исполнительной документаций и документации с результатами предыдущих обследований, а также результаты обследования металлической дымовой трубы, которые являются исходными данными для проведения расчетов нагрузок, нагрева, прочности и ресурса.

В исходных данных рекомендуется приводить:

- предприятие, эксплуатирующее дымовую трубу;

- область, где расположена дымовая труба;

- наименование населенного пункта (город, поселок и т.п.), где расположена дымовая труба;

- дымовая труба выполнена по чертежам, разработанным, (город               …………………… в 19…… году);

- дымовая труба введена в эксплуатацию в 19….. году;

- чертежи дымовой трубы.

Для металлических труб с указанием толщины оболочек, несущих конструкций, марки стали. Должен быть представлен эскиз с координатами расположения мест крепления оттяжек и эскиз оттяжки, если труба с оттяжками.

Для железобетонных труб с указанием толщины стен ствола, теплоизоляции, футеровки и фундамента, параметры армирования железобетонного ствола (диаметра и  шага вертикальной и горизонтальной арматуры).

Для кирпичной трубы с указанием толщины кладки, теплоизоляции, футеровки и фундамента, шаг установки стяжных колец, размеры поперечного сечения.

Приложение Е

(Справочное)

Конструкции и схемы организации работ по строительству промышленных труб

1 — цоколь

2 —  ствол

3  — изоляция

4 — футеровка

5 — светофорная площадка

6 —  молниеприемник

7 — головка

8 — ходовая лестница с ограждением

9 — кабель молниезащиты

10 — стяжные кольца

11 — ввод борова в фундамент

Рисунок Е.1 — Дымовая труба и ее конструктивные элементы

1 — электрощит

2 — электрокабели

3 — маркированная покраска — пояс            черного или красного  цвета

4 — сигнальные огни

5 — светофорные площадки

6 — осветительные коробки

Рисунок Е.2 — Светоограждение дымовой трубы

Рисунок Е.3 (  Самонесущая                                Рисунок Е.4 ( Дымовая труба

многоствольная труба                                            с двойной стенкой

Примечание – обозначение деталей труб на рис. Е.3 ÷ Е.9 см. на стр 163

Рисунок Е.5 (  Самонесущая                       Рисунок Е.6 ( Самонесущая дымовая труба

дымовая труба                                               с проходным отверстием «Труба в трубе»

| Рисунок Е.7 ( Дымовая труба над котельной с растяжками | Рисунок Е.8 ( Многоствольная труба с поперечными связями и внешней рамой | Рисунок Е.9 ( Одноствольная дымовая труба с кронштейнами |
| --- | --- | --- |

| Рисунок Е.10 ( Трёхствольная дымовая труба с поперечными связями и центральной опорой | Рисунок Е.11 ( Двухствольная дымовая труба с поперечными связями | Рисунок Е.12 ( Трёхствольная дымовая труба с поперечными связями |
| --- | --- | --- |

Детали конструкций металлических труб

1 ( Смотровой люк

2 ( Светофорная площадка

3 ( Интерцепторы

4 ( Анкерные болты

5 ( Опорная плита

6 ( Траверса

7 ( Горизонтальная связь

8 ( Перекрытие

9 ( Разделительная стенка

10 ( Опорный кронштейн

11 ( Наклонное перекрытие

12 ( Покрывающий колпак

13 ( Люк для очистки от пыли

14 ( Плита траверсы

15 ( Оголовок

16 ( Козырёк

17 ( Участок для взятия пробы на коррозию

18 ( Дождевой колпак

19 ( Бортик

20 ( Гаситель колебаний (демпфер)

21 ( Кровельная плита

22 ( Наклонное перекрытие

23 ( Дренажная труба

24 ( Оттяжка

25 ( Секция крепления оттяжек

26 ( Оболочка конструкции

27 ( Фундаментные болты

28 ( Входной патрубок

29 ( Промежуточный конус

30 ( Соединительный фланец

31 ( Упоры

32 ( Газоотводящие стволы

33 ( Опора газоотводящего ствола

34 ( Футеровка дымовой трубы

35( Конфузор

1— кран-укосина

2 — защитный козырек

3— автокран

4 — вагонетка

5 — лебедочная станция

6 — узкоколейный путь

Рисунок Е.13 — Схема организации работ при разгрузке материалов, автокраном с транспортировкой на рельсовых вагонетках

1 — кран-укосина

2 — направляющий желоб

3 — рельсовая; вагонетка

4 — крытая галерея

5 — электрическая таль

6 — лебедочная станция

7 — рельсовый путь

8 — контейнер для раствора

9 — приемные емкости для раствора

10 — ограждение опасной зоны

Рисунок Е.14 — Схема организация работ при разгрузке матер лов электрической талью транспортировкой на вагонетке

1 — мачта укосины

2 — ствол трубы

3 — подвесные  люльки

4 — защитный настил

5 — рабочий настил

а  —  разборка рабочего и защитного настилов в районе подвески первой люльки,  б — установка первой люльки на прогоны рабочего настила, в — разборка рабочего и защитного настилов в районе подвески второй люльки, г — установка второй люльки на прогоны рабочего настила

Рисунок Е.15 — Перестановка подвесных люлек

1— мачта укосины

2— ствол  трубы

3 — защитный настил

4 — рабочий настил

а — частичная разборка рабочего настила возле внутренних скоб, б — разборка защитного настила и укладка его на рабочей площадке, в — перестановка демонтированного настила на новом ярусе, г — положение площадок после перестановки,

Рисунок Е.16 — Перестановка рабочей площадки

1— мачта укосины

2 — ствол трубы

3 — внутренняя скоба

4 — деревянный клин

5 — деревянная доска

1 — скоба

2 — деревянные клинья

3 — подпятовый блок мачты

а — положение мачты укосины после перестановки площадки, б — установка ручной рычажной лебедки, в — перемещение мачты-укосины на новую позицию, г — узел крепления мачты в скобе деревянными клиньями, д — кинематическая схема запасовки троса ручной лебедки,

Рисунок Е.17 —  Перестановка крана - укосины

а — спуск мачты до уровня касания оголовка обреза кладки, б демонтаж оголовка, в — спуск оголовка на землю, г — подъем мачты до уровня размещения соединительного фланца выше рабочего настила, д — разборка мачты и опускание верхней ее части на землю, е — подъем нижней части мачты в скобах и спуск ее на землю

Рисунок Е.18 — Демонтаж крана - укосин

1 — склад кирпича

2 — навес для хранения  материалов

3 — поворотный круг

4 — узкоколейный путь

5 — инвентарная лебедочная станция

6 — ограждение опасной зоны

7 — защитный козырек

8 — навес в опасной зоне

9 — ящики для огнеупорного раствора

10 — бункер-мешалка

11 — автомашина с кирпичом

12 — автокран

Рисунок Е.19 — Стройгенплан строительства трубы при помощи одношахтного подъемника

1 — шпалы

2 — ригели и раскосы

3 — стойки первой секции

4 — направляющая стойка

5 — опорная рама

Рисунок Е.20 — Установка опорной рамы в первой секции стоек

1 — стойки второй секции

2 — рабочий настил

3 — раскос опорной рамы

4 — опорные брусья

5 — клеть

Рисунок Е.21 — Монтаж второй секции стоек и установка подъемной клети

1 — стойки третьей секции

2 — рабочая площадка

3 — стойки каркаса головки

4 — откидные площадки

5 — лестница

6 — раскосы головки

7 — ригель

8 — распорные клинья

Рисунок Е.22 — Монтаж нижней части подъемной головки и рабочей площадки

1— стойки четвертой секции

2—  настил монтажной площадки

3 — ограждение монтажной площадки

4 — блоки

5 — кронштейн

6 — рама площадки

7 — стойки верхней части каркаса головки

8 — защитная трубка для каната

9 — подкос

10 — лестницы

Рисунок Е.23 — Монтаж верхней части подъемной головки и монтажной площадки

1 — замок стяжного кольца

2 — кронштейн для подмостей

3 — обводной канат

4 — монтируемое стяжное кольцо

5 — блок

6 — костыль для установки стяжных колец

7 — звено стяжного кольца

8 — строп из пенькового каната

9 — оттяжка

10 — настил

11 — отводной блок

Рисунок Е.24 — Схема производства работ по монтажу стяжных колец дымовой трубы

1– ствол трубы                                                         17–трансформаторная подстанция

2–шахтный подъёмник                                           18– трансформаторная подстанция ТЭЦ

3–вибробункер                                                         19–открытый склад кирпича

4–тележка                                                                  20–склад изоляционных материалов

5–насосы                                                                   21–материальный склад

6–защитный козырёк                                               22–склад пиломатериалов

7–проезд для машин                                                23-навес для оборудования

8– проход и проезд с защитным перекрытием     24–склад арматуры и стальных констр

9–пожарный водопровод                                        25–узколенейный путь

10-резервуар запасной воды                                   26–растворный узел

11–ограждение опасной зоны                                27-паропровод

12–деревянный короб                                              28–склад антикоррозийных материалов

13–помещение лебёдок                                           29–помещение для приготовления

14–контора производителя работ                           антикоррозийных составов

15–раздевалка

16–душевая

Рисунок Е.25 – Стройгенплан возведения монолитной железобетонной трубы

1– шахтный подъёмник                              9 – механизм радиального перемещения,

2 – ограждение шахтного подъёмника     10 – подвеска механизма радиального перемещения

3 – каркас подъёмной головки                  11– наружная опалубка,

4 и 5– наружные подвески головки          12 – внутренняя опалубка,

6 – внутренняя подвеска головки             13 – внутренние подвесные леса,

7 – обрамляющая (опорная) рама             14 – наружные подвесные леса,

8– рабочая площадка                                 15 – несущие кольца

Рисунок Е.26 – Схема специального подъёмного механизм

Рисунок Е.27 – Монтажные схемы наружной и внутренней опалубки для возведения ствола трубы высотой 150 м

1 — верхняя царга

2 — ниша

3 — высокопрочная шпилька

4 — нижняя царга

а — общий вид, б, в — узлы крепления

Рисунок Е.28 — Сборная железобетонная дымовая труба

1 — шахта

2 — натяжные устройства

3 — закладные металлические петли

Рисунок Е.28 — Расположение натяжных устройств и скоб для крепления шахты   подъемника

Библиография

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации

[2] Градостроительный кодекс Российской Федерации

[3] Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

[4] Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[5] Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

| [6] Пожарная безопасность ПБ 03-445-02 | Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб |
| --- | --- |
| [7] Руководящие документы РД 03-610-03 | «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб» |
| [8] Руководящие документы РД 11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и ремонте промышленных объектов капитального строительства |
| [9] Руководство Эксплуатации Гражданских Аэродромов РЭГА РФ-94 | «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов» и приказа Федеральной аэронавигационной службы №119 от 28.11.2007 г |
| [10] Технические Условия ТУ 113-08-587-86 | Натрий кремнефтористый |
| [11] Ведомственные строительные нормы ВСН 286-90 | Указания по расчёту железобетонных дымовых труб. Минмонтажспецстрой СССР, М., 1990 |
| [12] Свод правил СП 82-101-98 | Приготовление и применение растворов строительных |
| [13] ТСН 20-302-2002 | Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки |

ОКС 91.200

Вид работ 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 9.2, 10.4, 10.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.10, 15.5, 31.5 по приказу Минрегиона России от 30.12.2009 № 624

Ключевые слова: стандарт организации, промышленные дымовые и вентиляционные трубы, строительство, реконструкция, ремонт, консервация, приёмка работ.

# Footnotes

Элементы стеклопластиковых труб могут быть изготовлены на цветном связующем. В этом случае окраска не требуется

В отчёте приводится характеристика выявленных дефектов и повреждений, и даются рекомендации по дальнейшей эксплуатации трубы.

# Text boxes

Степенная аппроксимация для расчета остаточного ресурса несущих конструкций участка промышленной трубы