МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_____________________

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

_____________________

#### УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

#### «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

#### СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра гидротехнических сооружений и водоснабжения

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ВОДООТВЕДЕНИЕ И

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД»

Горки 2009

Одобрено методической комиссией  УО «БГСХА» (протокол № 3     от 26. 11. 2009 г).

Составила: доцент, кандидат технических наук Н.В. Васильева.

Рецензенты: доктор технических наук, профессор кафедры сельского строительства и обустройства территорий  В.И. КУМАЧЕВ

заведующий кафедрой гидротехнических сооружений и водоснабжения, доцент, кандидат технических наук М.В. НЕСТЕРОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине “Водоотведение и очистка сточных вод” разработана в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по циклу специальных дисциплин, изложенными в образовательном стандарте по специальности 1-74 04 01 – “Сельское строительство и обустройство территорий”.

“Водоотведение и очистка сточных вод” – одна из специальных дисциплин, которая наряду с усвоением теоретических основ вырабатывает у студентов навыки в решении конкретных задач инженерной практики в области проектирования, строительства и эксплуатации систем водоотведения.

Теоретические основы дисциплины даются на лекциях, практические – на лабораторных и практических занятиях и при выполнении курсового проекта.

В процессе изучения материала курса используются модели сооружений, лабораторные установки и другие технические средства обучения. При выполнении курсового проекта ряд расчетов выполняется на ЭВМ. Предусмотрены выездные занятия на действующие очистные сооружения и наружные сети водоотведения, что позволяет студентам закрепить полученные знания.

Цель дисциплины – подготовка инженеров-строителей, владеющих методикой проектирования всего комплекса сооружений водоотведения для населенных пунктов и промышленных предприятий, приемами строительства сетей и сооружений систем водоотведения, рациональной и эффективной эксплуатации сооружений, выполнению мероприятий, обеспечивающих охрану окружающей среды и защиту водных источников от загрязнения и истощения, путей использования сточных вод в обратных системах водопользования.

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики инженер-строитель должен быть подготовлен к инженерной деятельности в проектных, строительных, эксплуатационных и других организациях, связанных с водным хозяйством и использованием водных ресурсов.

Задачи дисциплины – на стадии проектирования научить будущего специалиста выбирать рациональную систему и схему водоотведения населенных мест и промышленных предприятий с учетом санитарных и технико-экономических требований, навыкам анализа и исследования водоотводящих систем и сетей, а также сооружений на них; разработке и внедрению малоотходных технологических процессов; применению более эффективных методов очистки сточных вод и утилизации осадков.

Обоснованное решение всех этих задач возможно только на основе знания проектирования, строительства сетей и сооружений, современных технологий очистки сточных вод и утилизации осадков. Принимая решения, будущий специалист обязан учитывать требования охраны окружающей среды, техники безопасности, ресурсо- и энергосбережения.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- задачи, перспективы и направления водоотведения, как важнейшей отрасли народного хозяйства с учетом обеспечения эффективности, надежности, экономичности;

– категории сточных вод, нормы и режимы водоотведения;

– системы водоотведения и условия их применения;

– схемы водоотведения и состав сооружений;

– схемы и элементы внутренних водоотводящих систем жилых  производственных зданий;

– схемы и элементы наружных сетей водоотведения;

– схемы водоотводящих сетей атмосферных осадков (водостоки);

– трубы и трубопроводы водоотводящих систем, их материалы, способы соединения;

– основы гидравлического расчета внутренних и наружных водоотводящих сетей;

– насосные станции систем водоотведения, место их расположения и режимы откачки сточных вод;

– состав и свойства сточных вод;

– основные показатели загрязненности сточных вод;

– методы очистки сточных вод;

– технологические схемы очистки сточных вод;

– сооружения по обработке, обеззараживанию и утилизации осадков сточных вод;

– правила и условия сброса сточных вод в водоприемники.

Студент должен уметь:

– обосновывать систему и схему водоотведения;

– определять объем и режим водоотведения;

– обосновывать схему и уметь выполнить трассировку водоотводящей сети;

– определять расчетные расходы на участках водоотводящей сети;

– определять расчетные расходы водосточных сетей;

– выполнять гидравлический расчет наружных водоотводящих сетей;

– строить продольные профили водоотводящих сетей по главным направлениям и размещать сопрягающие сооружения;

– выбирать месторасположения насосных станций, определять их параметры и подбирать насосы;

– определять производительность станций очистки сточных вод;

– определять концентрацию загрязнителей и степень очистки сточных вод;

– обосновывать метод очистки сточных вод;

– рассчитывать основные сооружения станции очистки сточных вод;

– выбирать тип  рассчитывать выпуски сточных вод.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и ключевые слова: сточные воды, система и схема водоотведения, водоотводящая сеть, коллектор, трассировка сети, продольный профиль, удельная норма водоотведения, расчетный расход, диктующая точка, незаиляющая скорость, дюкер, аэротенк, активный ил, биофильтр, биопленка, очистная станция, выпуск.

1. Сточные воды – это пресные воды, изменившие после использования в бытовой и производственной деятельности человека свои физико-химические свойства и требующие отведения.

2. Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий, предназначенных для сбора, отвода (транспортирования) за пределы обслуживаемых объектов, очистки, обезвреживания и обеззараживания загрязненных сточных вод и выпуска их в водоемы.

3. Схемой водоотводящей сети – называют проектное решение принятой системы водоотведения, изображенной на генплане объекта водоотведения с учетом местных топографических и гидрогеологических условий и перспектив дальнейшего развития.

4. Водоотводящая сеть –  это система подземных трубопроводов, уложенных с уклоном в направлении движения воды.

5. Коллектор – участок водоотводящей сети, принимающий сточные воды из двух или нескольких уличных линий или заводских сетей.

6. Трассировкой сети называется её начертание на генеральном плане.

7. Продольный профиль представляет собой вертикальный разрез-развертку верхнего слоя земли с запроектированным трубопроводом в направлении движения воды.

8. Удельная норма водоотведения – среднесуточный (за год) расход воды, л/сут, отводимый от одного человека.

9. Расчетный расход сточных вод – это расход, на который производится расчет водоотводящих сетей и сооружений.

10. Диктующая точка – это начальная, низкорасположенная и наиболее удаленная точка в схеме водоотведения.

11. Незаиляющая скорость – это минимальная скорость, которая должна обеспечиваться в водоотводящих сетях при расчетном расходе, при котором возможно самоочищение.

12. Дюкер – напорный трубопровод, соединяющий два самотечных трубопровода.

13. Аэротенк – это прямоугольный резервуар, по которому медленно протекает сточная жидкость, смешанная с активным илом.

14. Активный ил – скопление микроорганизмов, в которых клетки окутаны «паутиной» растворимых или слаборастворимых внеклеточных полимерных образований.

15. Биофильтр – сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой.

16. Биопленка – это биомасса, закрепленная на поверхности загрузочного материала, осуществляющая процессы извлечения и сложной биологической переработки загрязнений из сточных вод.

17. Очистная станция – это комплекс сооружений для очистки сточных вод и обработки осадков.

18. Выпуском называется канал, отводящий очищенные сточные воды от очистных сооружений в водоем.

# СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ

### ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

| Раздел | Всего ауд. часов | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторные | практические |
| Введение | 2 | 2 | - | - |
| 1. Объемы и режимы водоотведения. | 4 | 2 | – | 2 |
| 2. Системы водоотведения | 2 | 2 | – | - |
| 3. Водоотведение и транспортирование сточных вод | 24 | 16 | 2 | 6 |
| 3.1. Внутренние отводящие системы | 6 | 4 | - | 2 |
| 3.2. Наружные отводящие системы | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 3.3. Насосные станции для перекачки сточных вод | 6 | 4 | - | 2 |
| 4. Водоотведение атмосферных осадков (водостоки) | 8 | 6 | – | 2 |
| 5. Очистка сточных вод | 23 | 8 | 11 | 4 |
| 5.1. Методы очистки сточных вод | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 5.2. Обработка и утилизация осадков сточных вод | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 5.3. Очистка и утилизация животноводческих стоков | 4 | 2 | 2 | - |
| 6. Сооружения для обеззараживания сточных вод и выпусков их в водоемы | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 7. Изыскания и основы проектирования водоотводящих систем и станций очистки сточных вод | 2 | 2 | – | – |
| Итого | 75 | 42 | 17 | 16 |

# ВВЕДЕНИЕ

Краткий исторический обзор развития водоотведения и очистки сточных вод. Экономическое и социальное значение водоотведения и очистки сточных вод. Современное состояние и перспективы развития водоотведения и очистки сточных вод в Республике Беларусь. Связь курса с другими дисциплинами.

# 1. ОБЪЕМЫ И РЕЖИМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сточные воды и их классификация. Факторы, определяющие объем и режим поступления сточных вод. Нормы водоотведения. Учет неравномерности водоотведения и определения расчетных расходов. Графики водоотведения.

Примерный перечень практических работ темы 1.

1. Определение расчетных расходов и режимов поступления сточных вод от объектов водоотведения. Расчетные расходы от населения. Бытовые, производственные и душевые расходы предприятий. График водоотведения. Коэффициенты неравномерности.

# 2. СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основные элементы водоотводящих систем. Системы водоотведения городов. Системы водоотведения малонаселенных мест и отдельно расположенных объектов. Системы водоотведения промышленных предприятий. Экологическая и технико-экономическая оценка систем водоотведения. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами.

Примерный перечень практических работ темы 2.

2. Обоснование системы и схемы водоотведения и места расположения очистных сооружений.

3. Трассировка водоотводящих сетей.

# 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

# СТОЧНЫХ ВОД

Особенности движения сточных вод в водоотводящей сети. Формы поперечных сечений труб и их гидравлическая характеристика. Материалы труб и их соединение.

# 3.1. Внутренние отводящие системы

Схемы внутренних водоотводящих систем (ВВС) жилых и производственных зданий. Основные элементы и вентиляция ВВС. Расчет вертикальных и горизонтальных трубопроводов. Глубина заложения выпусков из зданий и их расчет. Водоотведение твердых отбросов (мусороудаление). Индивидуальные очистные сооружения.

# 3.2. Наружные водоотводящие сети

Схемы водоотводящих сетей малых населенных пунктов. Схемы водоотводящих сетей городов и промышленных предприятий. Схемы трассировки уличной сети. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов. Гидравлический расчет напорных трубопроводов. Расчет и проектирование водоотводящих сетей. Пересечение трубопроводов с естественными и искусственными препятствиями (дюкера, эстакады, переходы). Вентиляция наружной сети.

# 3.3. Насосные станции для перекачки сточных вод

Типы и схемы насосных станций для перекачки сточных вод. Расчет и проектирование насосных станций. Определение вместимости приемных резервуаров и особенности их устройства. Напорные трубопроводы и аварийные выпуски. Аварийно-регулирующие резервуары.

Примерный перечень практических работ. Тема 3.

4. Определение расчетных расходов на участках сети. Модуль стока. Попутный транзитный, боковой и сосредоточенные расходы.

5. Гидравлический расчет основных коллекторов по расчетному направлению.

6. Построение продольного профиля по основному коллектору и расположение сооружений на сети.

7. Определение места расположения насосной станции.

8. Расчет основных параметров насосной станции и приемного резервуара.

# 4. ВОДООТВЕДЕНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

# (ВОДОСТОКИ)

Внутренние водостоки и наружная дождевая водоотводящая сеть. Дождеприемники. Трассировка дождевой сети. Расчетная интенсивность, продолжительность и повторяемость дождя. Коэффициенты стока и покрова. Расчетные участки и расходы. Сток талых и поливомоечных вод. Гидравлический расчет дождевой сети. Очистные сооружения на водосточных сетях. Использование водоотводящих сетей для удаления снега. Особенности конструирования водосточных сетей.

Примерный перечень практических работ  темы 4.

9. Проектирование  гидравлический расчет дождевой сети. Трассировка дождевой сети. Определение расчетных расходов дождевой сети, гидравлический расчет дождевой сети. Построение продольного профиля дождевого коллектора.

# 5. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Состав и свойства сточных вод. Условия растворения и потребления кислорода. Биохимическая (БПК) и химическая (ХПК) потребность в кислороде. Санитарно-химические показатели загрязнения сточных вод. Влияние сточных вод на водоем. Условия сброса сточных вод в городскую водоотводящую сеть. Условия сброса сточных вод в водоем. Определение необходимой степени очистки сточных вод.

# 5.1. Методы очистки сточных вод

Методы очистки сточных вод и обработки осадков. Технологические схемы очистки сточных вод. Сооружения механической очистки сточных вод (решетки, дробилки, песколовки, песковые площадки). Осаждение грубодисперсных примесей. Конструкции отстойников и их расчет. Биохимические основы методов биологической очистки сточных вод. Типы сооружений (поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды, биофильтры, аэротенки). Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках. Технологические схемы работы биофильтров. Классификация сооружений физико-химической очистки сточных вод.

# 5.2. Обработка и утилизация осадков сточных вод

Количество, состав и свойства осадков сточных вод и способы их обработки. Типы сооружений для обработки осадков (септик, двухъярусный отстойник, осветители-перегниватели, метатенки, иловые площадки). Индивидуальные очистные сооружения. Очистные сооружения малых городов и поселков городского типа. Утилизация осадков бытовых сточных вод. Депонирование осадков сточных вод.

5.3. Очистка и утилизация животноводческих стоков

Состав и свойства животноводческих стоков. Использование сточных вод животноводческих комплексов для орошения кормовых и технических культур. Очистка сточных вод в искусственных условиях посредством специальных инженерных очистных сооружений. Очистка сточных вод в естественных условиях. Обеззараживание и утилизация сточных вод после их очистки.

Примерный перечень практических работ темы 5.

10. Определение концентрации загрязнений общего стока и необходимой степени очистки сточных вод перед выпуском в водоем (по взвешенным веществам, по БПКполн).

11. Разработка и обоснование технологических схем очистки сточных вод и состава очистных сооружений.

12. Расчет основных сооружений станции очистки сточных вод.

# 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНЯ СТОЧНЫХ ВОД

# И ВЫПУСКОВ ИХ В ВОДОЕМЫ

Дезинфекция сточных вод. Дозы хлора. Приготовление раствора хлора и его смещение с обрабатываемой водой. Хлораторы и бактерицидные установки. Хранение и запас хлора на станциях очистки. Место расположение очистных станций и выпусков сточных вод. Типы и конструкции выпусков. Санитарно-защитные зоны между очистными сооружениями и объектом водоотведения.

Примерный перечень практических работ темы 6

13. Обеззараживание и утилизация сточных вод после их очистки.

14. Расчет выпусков сточных вод.

# 7. ИЗЫСКАНИЯ И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ И СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ

# СТОЧНЫХ ВОД

Инженерные изыскания. Проектные работы. Проектирование водоотводящих сетей и комплексов очистных сооружений. Санитарное обследование водоприемника сточных вод. Особенности проектирования при реконструкции водоотводящих сетей и сооружений. Сравнение и технико-экономическая оценка вариантов проектных решений. Эксплуатационная стоимость отведения и очистки сточных вод.

I БЛОК

Тема 1. Введение. Объемы и режимы водоотведения

1.1. Краткий исторический обзор развития водоотведения и очистки сточных вод. Экономическое и социальное значение водоотведения.

1.2. Современное состояние и перспективы развития водоотведения и очистки сточных вод в Республике Беларусь.

1.3. Сточные воды и их классификация. Факторы, определяющие объем и режим поступления сточных вод.

1.4. Нормы водоотведения, учет неравномерности водоотведения и определения расчетных расходов.

1.5. Графики водоотведения.

1.1. Краткий исторический обзор развития

водоотведения и очистки сточных вод.

Экономическое и социальное значение

водоотведения

Во все времена поселения людей и размещение промышленных объектов реализовались в непосредственной близости от пресных водоемов, используемых для питьевых, гигиенических, сельскохозяйственных и производственных целей. В процессе использования воды человеком она изменяла, свои природные свойства и в ряде случаев становилась опасной в санитарном отношении. Впоследствии с развитием инженерного оборудования городов и промышленных объектов возникла необходимость в устройстве организованных способов отведения загрязненных отработанных потоков воды по специальным гидротехническим сооружениям.

В настоящее время значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

В зависимости от происхождения сточных вод они могут содержать токсичные вещества и возбудители различных инфекционных заболеваний. Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий оснащены современными комплексами самотечных и напорных трубопроводов и других специальных сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков. Такие комплексы называются водоотводящей системой. Водоотводящие системы обеспечивают также отведение и очистку дождевых и талых вод. Строительство водоотводящих систем обусловливалось необходимостью обеспечения нормальных жилищно-бытовых условий населения городов и населенных мест и поддержания хорошего состояния окружающей природной среды.

О применении воды для удаления нечистот свидетельствуют археологические раскопки древних поселений Вавилонии, Ассирии, Финикии, Египта, Греции и Рима. Для отведения сточных вод в естественные проточные водоемы или для орошения сельскохозяйственных земель иногда строились крупномасштабные гидротехнические сооружения, выложенные кирпичом с обмазочной гидроизоляцией, обеспечивающие пропуск больших водных протоков. Литературные источники свидетельствуют о существовании каналов для отведения дождевых и бытовых сточных вод в Индии и Китае около 5 – 6 тыс. лет назад. За несколько тысячелетий до нашей эры, в ассирийском Саргонском дворце был построен канал высотой 1,4 м и шириной     1,2 м. Древние греки в Афинах для отведения сточных вод построили канал шириной 4,2 м. Поражает высокое качество строительных работ. В Древнем Риме в VI в. до н. э. был построен большой, закрытый водоотводящий канал «Клоака Максима». Отдельные части этого канала использовались вплоть до начала 20-го столетия н. э. Нашествие варваров разрушило завоевания древней цивилизации. Распространилось средневековое презрение к заботам о чистоте тела, что подорвало в общественном сознании значение санитарно-технических сооружений. Антисанитарное состояние средневековых городов способствовало распространению эпидемий чумы, проказы, оспы, тифа во всех странах Западной Европы.

Промышленное развитие и рост городов в Европе в XIX в. привели к интенсивному строительству водоотводящих каналов. Сильным толчком к развитию водоотведения городов стала эпидемия холеры в Англии в 1831 г. В последующие годы в этой стране усилиями парламента были реализованы мероприятия по замене открытых каналов подземными и утверждены нормативы качества сточных вод, сбрасываемых в водоемы, организована биологическая очистка бытовых сточных вод на полях орошения.

Первые водоотводящие сооружения в России были построены в Новгороде в XII в. – бревенчатый канал перекрывался пластинами и берестой. В XIV в. в Москве была проложена водосточная труба от центральной Ивановской площади до р. Москвы. В XV – XVI в. в Москве строилась система из деревянных труб и каналов из кирпича и камня, уложенных с небольшим уклоном. Вершиной технического прогресса водохозяйственного строительства в Сибири в XVIII в. считается водоснабжение и водоотведение Змеиногорского рудника по добыче золота. Проект этой системы был разработан талантливыми русскими умельцами в 1783 – 1785 гг. Реализованное к 1787 г. строительство комплексных сооружений, обслуживающих три шахты, рудообогатительную фабрику, кузницу и пильную мельницу, решалось с многократным использованием воды, что является прообразом современного принципа повторно-последовательной технологии водопользования. Суммарный расход воды в системе составлял 17,3 тыс. м3/сут; общая протяженность системы – около 2,5 км.

Технический прогресс в водоснабжении и водоотведении на Алтае базировался на сложных инженерных разработках наших соотечественников. Алтайский горный округ был в то время одним из главных поставщиков золота в царскую казну, вследствие чего на алтайские рудники и заводы направлялись лучшие специалисты, в их числе «водных дел мастера» с Урала и из Центральной России И. И. Ползунов и К. Д. Фролов.

В XVIII в. в Петербурге были построены кирпичные водостоки по набережной р. Невы на Васильевском острове. Вплоть до конца XIX в. самым распространенным приемником нечистот были выгребные ямы, это способствовало загрязнению воды питьевых колодцев домовладений. Во избежание засорений водоотводящих трубопроводов применяли грубые фильтры из булыжника.

Развитию московской водоотводящей сети способствовали усилия городского головы П.А. Алексеева. В 1886 г. для научной общественности городским инженером В. Д. Кастальским был сделан доклад о целесообразности для Москвы раздельной системы водоотведения, а в 1890 г. – разработан проект первой очереди московской канализации, обслуживающей 1,5 млн. жителей с удельной нормой водоотведения 85 л/(чел ∙сут) на расход 84 тыс.м3/сут бытовых и 72 тыс. м3/сут фабричных вод с очисткой в основном бытовых вод в объеме примерно 25%.

В 1898 т. в Москве введена в эксплуатацию первая водоотводящая система, включавшая самотечные и напорные водоотводящие cети, насосную станцию и люблинские поля орошения. Она стала родоначальницей самой крупной в Европе московской системы водоотведения и очистки сточных вод.

Используя европейский опыт в США к началу XX в. было канализовано около 1000 городов. Большинство систем водоотведения обеспечивало отведение сточных вод по подземным самотечным трубопроводам и сброс неочищенных стоков в водоемы.

1.2. Современное состояние и перспективы развития водоотведения и очистки сточных вод

в Республике Беларусь

Комплексное развитие систем водоотведения с очистными сооружениями началось после установленных норм очистки сточных вод при выпуске их в реку, разработанных в Англии в 1876 г. Достижения науки и техники способствовали повышению степени благоустройства городов до уровня современной цивилизации.

Особое значение имеет развитие современной системы водоотведения бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей природной среды от загрязнении. Наиболее существенные результаты получены при разработке новых технологических решений и вопросах эффективного использования воды систем водоотведения и очистки производственных сточных вод.

Предпосылками для успешного решения этих задач при строительстве водоотводящих систем являются разработки, выполняемые высококвалифицированными специалистами, использующими новейшие достижения науки и техники в области строительства и реконструкции водоотводящих сетей и очистных сооружений.

1.3. Сточные воды и их классификация. Факторы,

определяющие объем и режим поступления

сточных вод

Сточные воды – это пресные воды, изменившие после использования в бытовой и производственной деятельности человека свои физико-химические свойства и требующие отведения.

По происхождению сточные воды могут быть классифицированы на следующие: бытовые, производственные и атмосферные.

Бытовые сточные воды образуются в жилых, административных и коммунальных (бани, прачечные и др.) зданиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий. Это сточные воды, которые поступают в водоотводящую сеть от санитарных приборов (умывальников, раковин или моек; ванн, унитазов и трапов –  напольных приборов с решетками). Особенности образования этих сточных вод хорошо известны.

Производственные сточные воды образуются в процессе производства различных товаров, изделий, продуктов, материалов и пр. К ним относятся отработавшие технологические растворы, маточники, кубовые остатки, технологические и промывные воды, воды барометрических конденсаторов, вакуум-насосов и охлаждающих систем; шахтные и карьерные воды; воды химводоочистки, воды от мытья оборудования и производственных помещений, а также от очистки и охлаждения газообразных отходов, очистки твердых отходов и их транспортировки.

Атмосферные сточные воды образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега, как на жилой территории населенных пунктов, так и территории промышленных предприятий, АЗС и др. Часто эти воды называют дождевыми или ливневыми, вследствие того, что в большинстве случаев максимальные (расчетные) расходы образуются в результате выпадения ливней (дождей).

Все категории сточных вод содержат то или иное количество загрязнений, которые различаются по химическому составу и физическому состоянию.

По химическому составу загрязнения сточные воды в свою очередь подразделяются на органические и минеральные. По физическому состоянию загрязнения сточные воды делятся в зависимости от степени их дисперсности на растворенные, коллоидные и нерастворенные.

Основными характеристиками сточных вод являются: количество сточных вод, характеризуемое расходом, измеряемым в л/с или м3/с, м3/ч, м3/смену, м3/сут и т.д.; виды (компоненты) загрязнений и содержание их в сточных водах, характеризуемое концентрацией загрязнений, измеряемой в мг/л или г/м3. Важной характеристикой сточных вод является степень равномерности (или неравномерности) их образования и поступления в водоотводящие системы. Обычно она определяется неравномерностью поступления сточных вод по часам суток в году. Эти характеристики учитываются при проектировании водоотводящих систем.

В бытовых сточных водах содержатся загрязнения минерального и органического происхождения. Тс и другие находятся в нерастворенном, растворенном и коллоидном состояниях. Часть нерастворенных загрязнений, задерживаемых при анализах на бумажных фильтрах, называют взвешенными веществами. Наиболее опасны загрязнения органического происхождения. В бытовых сточных водах взвешенных веществ органического происхождения содержится в среднем 100 … 300 мг/л. Содержание органических загрязнений, находящихся в растворенном состоянии, оценивается значениями биохимической потребности в кислороде (БПK) и химической потребности в кислороде (ХПК). Бытовые сточные воды имеют БПК = 100 … 400 мг/л, а ХПК = 150 ... 600 мг/л, и их можно оценить как весьма загрязненные. При хранении они способны загнить через 12 – 24 ч (при t = 20°С).

В городах расход бытовых вод с 1 га площади кварталов обычно равен 0,3 – 2 л/с (удельный расход) или 10000 – 60000 м3/год. В водоотводящую сеть они поступают сравнительно неравномерно и по часам суток и по суткам в году. В дневное время расход больше, чем в ночное, расходы по часам суток могут изменяться в 2 – 5 раза.

В течение года в отдельные сутки расходы бытовых вод изменяются незначительно, лишь в 1,1 – 1,2 раза.

Производственные сточные воды различных отраслей промышленности содержат различные загрязнения. Различна концентрация их загрязнения.

В дождевых водах содержится значительное количество нерастворенных минеральных примесей, а также загрязнения органического происхождения. БПК дождевых вод достигает 50 – 60 мг/л. Исследованиями установлено, что дождевые воды могут являться источниками загрязнения водоемов. Расход дождевых вод с 1 га площади территории города достигает 150 л/с (1 раз в год) и 300 л/с (1 раз в 10 лет). Это в 50 – 300 раз больше расхода бытовых вод. В то же время общий расход дождевых вод за год составляет 1500 – 2000 м3 с 1 га, т.е. в 5 – 30 раз меньше расхода бытовых вод. Образование (выпадение) дождевых вод происходит весьма неравномерно, Их расход изменяется от нуля (в сухую погоду) до максимального значения 300 л/с (в период выпадения интенсивных ливней).

Достаточно широко используется понятие «городские сточные воды». Под ними понимается смесь бытовых и производственных сточных вод. В реальных условиях в чистом виде бытовых вод не бывает. В сточных водах, поступающих от городов, (городских сточных водах) всегда содержатся компоненты загрязнений, характерные для производственных сточных вод (нефтепродукты, кислоты, щелочи, соли и др.). При решении задач отвода и очистки городских сточных вод это необходимо учитывать.

Все указанные выше сточные воды требуют обязательной очистки при их отведении в открытые водоемы, так как в них содержатся различные загрязняющие вещества в концентрациях, значительно превышающих предельно допустимые.

1.4. Нормы водоотведения, учет неравномерности

водоотведения и определения расчетных

расходов

Норма водоотведения – это среднесуточное количество сточной воды, которое приходится на одного жителя, пользующегося канализацией. Она назначается в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, а также климатических, санитарно-гигиенических и других местных условий и принимается по СНиП 2.04.03 – 85 (Строительные нормы и правила, часть II, глава 32. Канализация. Наружные сети и сооружения). В таблице 1.1 приведены нормы водоотведения бытовых сточных вод в канализированных районах населенных мест. Приведенные в табл. 1 нормы водоотведения учитывают все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, за исключением санаториев, домов отдыха и пионерских лагерей.

Та б л и ц а 1. Нормы водоотведения бытовых сточных вод населенных мест

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточная (за год) норма водоотведения на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 – 160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160 – 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 230 – 350 |

При учете расходов и этих объектов нормы водоотведения надо принимать по СНиП 2.03.03 – 85 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования». В неканализованных районах норма водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя принимается 25 л/сут с учетом сброса в водоотводящую сеть стоков сливных станций и коммунально-бытовых предприятий (бани, прачечные и пр.).

От промышленных предприятий в водоотводящую сеть могут поступать бытовые и производственные сточные воды. Нормы расхода бытовых вод для работающих на промышленных предприятиях установлены также СНиП 2.04.03 – 85.

Нормы отведения бытовых сточных вод от промышленных предприятий (в расчете на одного работающего) в цехах с тепловыделением более 84 кДж/ч на 1 м3 объема помещения – 45 л/смену с коэффициентом неравномерности 2,5; в остальных цехах и вспомогательных зданиях – 25 л/смену с коэффициентом неравномерности 3.

Продолжительность действия душевых принимается равной 45 мин после каждой смены.  Расход душевых вод принимают  равным

500 л на одну душевую сетку, а для индивидуальных душей в зависимости от требований санитарного режима 40 – 60 л на одну процедуру.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 – 10 % суммарного расхода сточных вод населенного пункта.

Нормы водоотведения производственных сточных вод исчисляются с единицы выпускаемой продукции или с одного установленного агрегата (машины), требующего подачи воды. Эти нормы, а также сведения о размещении агрегатов, от которых отводится вода, обычно берут из соответствующих технологических проектов. На основании данных технологов о нормах сточных вод на единицу продукции или на один установленный агрегат и сведений о количестве выпускаемой продукции или числе агрегатов определяют расход производственных сточных вод от цеха или предприятии и целом.

Для расчета водоотводящих сетей и очистных сооружений необходимо знать не только среднесуточный расход поступающих на них сточных вод, но и колебания расходов по часам суток, т. е. режим водоотведения. Особенно важно знать максимальные суточные и часовые расходы, которые характеризуются соответственно коэффициентом суточной неравномерности – Ксут – отношение максимального суточного расхода сточных вод к среднесуточному расходу за год и коэффициентом часовой неравномерности Кч – отношением максимального часового расхода к среднесуточному расходу сточных вод в сутки с максимальным водоотведением.

Изменение суточных расходов зависит от времени года. Так, в жаркое время в сутки расходуется больше воды, чем в холодное время года. Колебания расходов воды по часам суток зависят от режима суточного водопотребления: ночью воды расходуется меньше, чем днем, Отведение сточных вод может быть неравномерным и в течение 1 ч, однако минутные и секундные колебания при проектировании не учитываются.

Зная коэффициенты суточной и часовой неравномерности, можно найти общий коэффициент неравномерности КсутКч = Кобщ, необходимый для определения максимального расчетного расхода, на который рассчитывают почти все водоотводящие сооружения. Общий коэффициент неравномерности обычно определяют в зависимости от средних секундных расходов сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Значения общих коэффициентов неравномерности притока

бытовых сточных вод для расчета сети

| Средний расход сточных вод, л/с | Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод | Средний расход сточных вод, л/с | Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 | 3 | 200 | 1,4 |
| 15 | 2,5 | 300 | 1,35 |
| 30 | 2 | 500 | 1,25 |
| 50 | 1,8 | 800 | 1,2 |
| 100 | 1,6 | 1250 и более | 1,15 |

При промежуточных значениях расхода сточных вод коэффициент неравномерности определяют интерполяцией. Значения коэффициентов неравномерности для производственных сточных вод колеблются в очень значительных пределах в зависимости от вида производства и технологического процесса изготовления промышленного продукта. При проектировании канализации значения этих коэффициентов следует принимать по аналогии с коэффициентами неравномерности на существующих предприятиях (их можно получить у технологов).

Расчетным расходом сточных вод называется то количество сточных вод, на пропуск которых должны быть запроектированы канализационные сооружения. При проектировании водоотводящей сети обычно определяют средний и максимальный суточные расходы, а также максимальные часовой и секундный расходы.

Расходы бытовых сточных вод (м3/сут или м3/ч) от городов и поселков могут быть определены по следующим формулам:

;

;

.

Водоотводящую сеть рассчитывают на максимальный секундный расход, л/с

где qн – норма водоотведения на одного жителя, пользующегося водоотводящей сетью, л/сут;

N – расчетное число жителей;

Ксут – коэффициент суточной неравномерности;

Кобщ – общий коэффициент неравномерности.

Расчетные расходы производственных сточных вод определяют по данным технологов, а в некоторых случаях – по удельным расходам, т. е. по количеству сточной жидкости (м3/сут или л/с), приходящейся на 1 т продукции, на один агрегат, и по количеству выпускаемой продукции или числу установленных агрегатов. При этом пользуются формулами:

;

,

где m – удельный расход сточных вод, л на 1 т продукции;

П – количество выпускаемой в сутки продукции, т;

П1 – то же в смену с максимальной выработкой;

Т – число часов работы оборудования.

Расчетные расходы бытовых сточных вод на предприятиях (м3/сут, м3/ч, л/с) определяют по схеме с максимальным числом рабочих по формулам:

;

,

где N1 и N2 – число работающих в сутки с нормой водоотведения 25 45 л;

N3 и N4 – число работающих в смену с максимальным числом работающих и нормой водоотведения 25 и 45 л;

Кч – коэффициент часовой неравномерности водоотведения;

Т – число рабочих часов в смене.

Существует два приема определения расходов бытовых сточных вод: 1) по количеству населения, приходящегося на единицу площади застройки (1 га), т.е. по плотности населения; 2) по модулю стока, т.е. расчетному расходу, приходящемуся на 1 га площади.

Более удобно определять расходы по модулю стока, л/с, который находят по формуле:

,

где р –плотность населения на 1 га;

qн – норма водоотведения на 1 человека, л/сут.

Модуль стока определяют для каждого района, отличающегося от другого плотностью населения и имеющего другую норму водоотведения. Коэффициенты неравномерности в этом случае следует назначать по табл. 2.

Расход сточных вод, который поступает от зданий общественного назначения, входит в норму водоотведения, приходящуюся на одного жителя. Однако в некоторых случаях отдельные участки сети необходимо проверять на сосредоточенный расход сточных вод, поступающих от зданий общественного назначения (бани, школы, институты, театры и др.).

1.5. Графики водоотведения

При наличии в городе или поселке промышленных предприятий расчетный расход часто определяют простым суммированием максимальных расходов сточных вод от всех объектов водоотведения. Чтобы установить истинный суммарный максимальный расчетный расход, необходимо иметь графики колебания расходов сточных вод по часам суток, как для города, так и для производственных предприятий.

На рис. 1 приведены примерные ступенчатые графики притока сточных вод в городах. По оси абсцисс отложено время суток в часах, а по оси ординат –  часовой приток сточных вод в процентах суточного расхода.

Рис.1. Ступенчатые графики притока сточных вод

а – в рабочих поселках и городах с населением до 50 000 человек;

б – в городах с населением 50 000 – 200 000 человек.

По данным табл. 3 строится суточный график расходов бытовых сточных вод по часам суток для всего населенного пункта либо его отдельных районов. Если на территории населенного пункта имеется несколько районных насосных станций, при построении такого графика следует учитывать также режим работы насосов станций, перекачивающих сточные воды.

Для построения графика расходов производственных и бытовых сточных вод от промышленных предприятий по часам суток необходимо иметь технологические данные проекта соответствующих производств либо принять их по эксплуатационным данным аналогичных предприятий.

Т а б л и ц а 3. Примерное распределение в процентах среднесуточного расхода бытовых сточных вод по часам суток

| Часы суток | Максимальный общий коэффициент неравномерности водоотведения |
| --- | --- |
|  | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| 0 – 1 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,65 |
| 1 – 2 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,65 |
| 2 – 3 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,65 |
| 3 – 4 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,65 |
| 4 – 5 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,65 |
| 5 – 6 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4,35 | 4,2 |
| 6 – 7 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,95 | 5,8 |
| 7 – 8 | 7,4 | 7,2 | 7 | 5,8 | 5,8 |
| 8 – 9 | 7,95 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 5,85 |
| 9 – 10 | 7,95 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 5,85 |
| 10 – 11 | 7,95 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 5,85 |
| 11 – 12 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 4,8 | 5,05 |
| 12 – 13 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,95 | 4,2 |
| 13 – 14 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,55 | 5,8 |
| 14 – 15 | 3,2 | 4 | 4,2 | 6,05 | 5,8 |
| 15 – 16 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,05 | 5,8 |
| 16 – 17 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 5,6 | 5,8 |
| 17 – 18 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 5,6 | 5,75 |
| 18 – 19 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 4,3 | 5,2 |
| 19 – 20 | 5,25 | 5,25 | 5,3 | 4,35 | 4,75 |
| 20 – 21 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,35 | 4,1 |
| 21 – 22 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,35 | 2,85 |
| 22 – 23 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,65 |
| 23 – 24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,65 |

Тема 2. Системы водоотведения

2.1. Основные элементы водоотводящих систем.

2.2. Системы водоотведения городов.

2.3. Системы водоотведения малонаселенных мест и отдельно расположенных объектов.

2.4. Системы водоотведения промышленных предприятий.

2.5. Экологическая и технико-экономическая оценка систем водоотведения.

2.6. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами.

2.1. Основные элементы водоотводящих систем

На рис. 2. представлена общая (без кварталов и проездов) схема водоотведения города. Водоотводящая система состоит из следующих основных элементов: 1) внутренних водоотводящих систем в зданиях и внутриквартальных водоотводящих сетей; 2) внешней (наружной) водоотводящей сети; 3) регулирующих резервуаров; 4) насосных станций и напорных трубопроводов; 5) очистных сооружений; 6) выпусков очищенных сточных вод в водоем и аварийных выпусков воды в водоем.

Внутриквартальная водоотводящая сеть представляет собой систему подземных трубопроводов. Трассировка ее производится около зданий между смотровыми колодцами по концам выпусков из зданий в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли. Соединение ее с внешней (уличной) сетью производится участками труб, называемыми соединительными ветками. Внутриквартальная сеть трубопроводов рассчитывается на самотечное (безнапорное) движение жидкости с частичным заполнением труб.

На участке от внутриквартальной до уличной сети в пределах квартала на расстоянии 1 – 1,5 м от красной линии (границы квартала) располагается контрольный колодец (КК), который служит для контроля за работой внутриквартальной сети и правильностью использования сетей водоотведения специальными организациями, эксплуатирующими внешние водоотводящие сети и очистные сооружения.

Рис. 2. Общая схема водоотведения

РНС – районная насосная станция; ГНС – главная насосная станция; ОС – очистные сооружения; ПП – промышленное предприятие; 1 – граница города; 2 – наружная (внешняя) водоотводящая сеть трубопроводов; 3 - ливнеспуски;

4 – дюкер; 5 – напорные трубопроводы; 6 – выпуск очищенных сточных вод;

7 – линии водоразделов

Внутренняя водоотводящая система жилого дома состоит из приемников сточных вод (санитарных приборов) внутренней водоотводящей сети, которая включает отводные линии, стоянки и выпуски из зданий.

Внешняя (наружная) водоотводящая сеть, называемая иногда уличной, представляет собой систему подземных трубопроводов, уложенных с уклоном в направлении движения воды. Она рассчитывается на самотечное (безнапорное) движение жидкости с частичным или полным заполнением труб при расчетных условиях (наибольших расходах). В целях сокращения заглубления трубопроводы должны трассироваться в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли.

При составлении схемы водоотводящей сети обслуживаемый объект разбивается на бассейны водоотведения (рис. 1.). Бассейн водоотведения – часть территории обслуживаемого объекта, ограниченная линиями водоразделов и границами объекта. Внешняя водоотводящая сеть может быть подразделена на уличную сеть, коллекторы бассейнов водоотведения и главные коллекторы. Уличная сеть – это трубопроводы, проложенные по части периметра квартала (с нижней стороны по рельефу) или по всему его периметру. К ней присоединяются внутриквартальные сети.

Коллекторы бассейнов водоотведения – трубопроводы, предназначенные для приема и отвода воды отчасти или целого бассейна водоотведения. Главные коллекторы – трубопроводы, предназначенные для приема и отвода воды отчасти или всего обслуживаемого объекта. Главными коллекторами вода транспортируется к насосным станциям или очистным сооружениям.

Для осмотра трубопроводов на водоотводящей сети создаются смотровые колодцы и камеры. Для сброса воды на коллекторах, уложенных вдоль реки, создаются специальные сооружения – ливнеспуски.

Регулирующие резервуары представляют собой искусственные или оборудованные естественные емкости, обеспечивающие аккумуляцию сточных вод в период максимального притока их. Сброс или откачка воды из регулирующих резервуаров производится в периоды снижения притока сточных вод. Регулирующие резервуары являются, как правило, необходимыми сооружениями водоотводящих сетей для отвода дождевых вод. На водоотводящих сетях, предназначенных для отвода бытовых вод, регулирующие резервуары объединяются с приемными резервуарами насосных станций.

Самотечный отвод воды на очистные сооружения возможен только при сильновыраженном рельефе местности и сравнительно больших уклонах поверхности земли. Обычно глубина заложения трубопроводов возрастает в зависимости от их длины. При глубине 6 – 8 м производство строительных работ открытым способом (с разработкой траншей) становится весьма затруднительным. Поэтому приходится осуществлять перекачку сточных вод. Строящиеся для этого насосные станции подразделяются на местные (МНС), районные (РНС) и главные (ГНС). МНС служат для подъема и перекачки сточных вод от одного здания или группы их; РНС – для подъема и перекачки сточных вод отчасти или целого бассейна водоотведения; ГНС – для подъема и перекачки сточных вод на очистные сооружения отчасти или всего обслуживаемого объекта. Для насосных станций характерно большое заглубление и круглая форма, обусловленная опускным способом производства работ. В целях повышения надежности работы водоотводящей системы напорные трубопроводы выполняются в две нитки.

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений, на которых сточная вода последовательно очищается от загрязнений, находящихся в различном состоянии (растворенном или нерастворенном).

Выпуски воды в водоем – специальные сооружения, конструкция которых обусловлена следующими требованиями: обеспечение быстрого и интенсивного смешения сточных вод с водой водоема и исключение разрушения самого выпуска потоками сбрасываемой сточной воды и воды водоема.

Аварийные выпуски располагаются на главных коллекторах, расположенных вдоль реки. Весьма желательно устройство их перед насосными станциями. Устройство аварийных выпусков согласовывается с санитарными органами и органами рыбоохраны. Сброс воды в реку через выпуски допускается лишь в чрезвычайных случаях – авариях на коллекторах или насосных станциях.

Самотечные и напорные трубопроводы, а также очистные сооружения, располагаемые за пределами территории промышленного предприятия, называются внеплощадочными.

Все элементы системы водоотведения взаимосвязаны в работе. Выход из строя хотя бы одного из них может привести к нарушению работы всей системы.

2.2. Системы водоотведения городов

Отличие по составу и свойствам загрязнений бытовых и дождевых вод, а также бытовых и многих производственных сточных вод обусловливает разные методы их очистки, а также необходимость раздельного их отведения по самостоятельным водоотводящим сетям.

Возможны различные решения системы водоотведения: путем совместного или раздельного водоотведения сточных вод различных видов или путем совместной или раздельной их очистки. В зависимости от этого проектируемые водоотводящие системы подразделяются на общесплавные, раздельные и комбинированные. В то же время раздельные системы подразделяются на полные раздельные, неполные раздельные и полураздельные.

Общесплавная система водоотведения имеет одну водоотводящую сеть, предназначенную для отвода сточных вод всех видов: бытовых, производственных и дождевых. Особенностью общесплавной системы является наличие на главном коллекторе ливнеспусков, через которые часть смеси сточных вод сбрасывается в водоем.

Применение общесплавных систем целесообразно при наличии рядом с обслуживаемыми объектами рек с большими расходами воды, в которые допустим сброс значительных объемов неочищенных сточных вод.

Полная раздельная система водоотведения имеет две или большее число водоотводящих сетей, каждая из которых предназначена для отвода сточных вод определенного вида. Она имеет сети для отвода: бытовых вод от города (бытовая сеть), производственных вод (производственная сеть) и дождевых вод (водостоки или дождевая сеть).

При полной раздельной системе водоотведения проблема очистки поверхностного стока может решаться двумя путями: 1) созданием локальных очистных сооружений поверхностного стока на дождевой сети перед выпусками; 2) созданием централизованных очистных сооружений поверхностного стока за пределами обслуживаемого объекта и переброской на них дождевых вод по главному коллектору дождевой сети.

Неполная раздельная система водоотведения имеет лишь одну водоотводящую сеть, предназначенную для отвода загрязненных бытовых и производственных сточных вод и называемую производственно-бытовой сетью. Отвод дождевых вод в водоем предусматривается по открытым лоткам, кюветам и канавам. Устройство неполной раздельной системы водоотведения возможно лишь для небольших объектов.

При сравнительно малых расходах воды в дождевой сети камеры перепускают весь расход дождевых вод в главный коллектор производственно-бытовой сети.

При больших расходах воды в дождевой сети (в период сильных ливней) менее загрязненные дождевые воды отводятся в водоем без очистки.

Комбинированной системой водоотведения называют такую систему, при которой обслуживаемый объект в одной части оборудован общесплавной системой, а в другой – полной раздельной системой.

Каждая из перечисленных ранее систем водоотведения имеет достоинства и недостатки.

Достоинства общесплавной системы:

1. Протяженность и стоимость одной сети по сравнению с несколькими сетями полной раздельной системы значительно меньше.

2. При проектировании объем сброса сточных вод в водоем может устанавливаться с учетом расхода воды в реке и ее самоочищающей способности.

3. В меньшей степени оказываются застроенными (насыщенными) подземные части улиц и проездов, меньше смотровых колодцев с люками и крышками на поверхности проездов.

4. Значительно меньше стоимость эксплуатации сети по сравнению со стоимостью эксплуатации полной раздельной системы.

Недостатки общесплавной системы:

1. Требуются большие единовременные затраты в начале строительства сети, состоящей из труб большего диаметра.

2. Большая стоимость строительства и эксплуатации насосных станций и очистных сооружений.

3. В водоем через ливнеспуски сбрасывается смесь сточных вод. Таким образом, в водоем, кроме дождевых, частично поступают бытовые и производственные сточные воды, характеризующиеся высокими показателями загрязнений.

4. Через ливнеотводы и ливнеспуски возможно подтопление водоотводящей сети в период паводков в реках и повышения уровней воды в них.

Достоинства полной раздельной системы:

1. Невелики единовременные затраты на строительство бытовой сети созданием которой можно ограничиться при осуществлении первой очереди строительства.

2. Стоимость строительства и эксплуатации очистных сооружений меньше, чем стоимость их строительства при общесплавной системе.

Недостатком существующих полных раздельных систем водоотведения является то, что весь объем дождевых вод сбрасывается без очистки в водоем.

Полураздельная система водоотведения лишена ряда санитарных недостатков, присущих общесплавной и полной раздельной системам водоотведения. При полураздельной системе водоотведения в водоем сбрасывается лишь часть менее загрязненных дождевых вод. Наиболее загрязненные воды направляются на очистные сооружения и подвергаются очистке.

Выбор системы водоотведения должен осуществляться на основании технико-экономического сравнения систем, равноценных в санитарном отношении.

Производственные сточные воды органогенного происхождения могут отводиться по бытовой сети без ограничений при соблюдении правил сброса их в общую городскую водоотводящую сеть.

Специфические производственные стоки неорганогенного происхождения требуют специфической технологии водоотведения, определенной степени очистки и повторно-оборотного использования или полной глубокой очистки с последующим сбросом в водоем.

При разработке системы водоотведения городов и промышленных предприятий необходимо учитывать:

- возможность сокращения объемов загрязненных сточных вод за счет устройства замкнутых систем;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

- необходимость очистки наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий в количестве 70 % годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок предприятий, имеющих выбросы токсичных органических веществ.

При полной раздельной системе водоотведения очистка поверхностного стока может быть реализована дифференцировано с созданием локальных очистных сооружений на дождевой сети или созданием централизованных очистных сооружений за пределами обслуживаемого объекта.

Разделение и отведение на очистные сооружения наиболее загрязненных 70 % годового стока обеспечиваются раздельными камерами.

2.3. Системы водоотведения малонаселенных мест и отдельно расположенных объектов

Для преобразования сел и деревень в современные благоустроенные поселки, соответствующие уровню городской застройки, необходимо оснастить их технически совершенными системами канализации. В малых населенных пунктах предусматривается в основном централизованное устройство систем водоотведения, как наиболее отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям и комфортным условиям.

В большинстве случаев для малонаселенных мест в качестве системы водоотведения используют неполную раздельную, которая отводит наиболее загрязненные бытовые и сточные воды. Атмосферные воды стекают естественным путем по кюветам проездов, открытым лоткам, канавам и тальвегам. Недостатком этой системы является затопление проездов и подземных помещений во время интенсивных дождей при спокойном рельефе местности. В другом случае можно использовать полураздельную систему. Она представляет собой раздельную систему, но с использованием дополнительных устройств – сбросных камер, с помощью которых первые порции наиболее загрязненных дождевых вод автоматически направляются в сеть бытовых и загрязненных производственных сточных вод, а затем по единому коллектору – на очистные сооружения. Последующие сравнительно чистые дождевые воды сбрасываются непосредственно в водоем. Бытовую сеть укладывают ниже дождевой для того, чтобы обеспечить прием первых порций наиболее загрязненных дождевых вод. По санитарным соображениям полураздельная система по сравнению с полной раздельной и общесплавной позволяет снизить степень загрязнения водоема, а в экономическом отношении ее очистные сооружения могут быть меньших размеров, а значит дешевле. Дальнейшее совершенствование систем водоотведения связано с повышением индустриальности строительства очистных сооружений. В качестве очистных сооружений в малых и поселковых системах водоотведения рекомендуется использовать решетки с ручной очисткой, песколовки (при производительности очистных станций 200 м3/сут и более), фильтрующие колодцы, септики, двухъярусные отстойники, биологические пруды, биофильтры.

2.4. Системы водоотведения промышленных

предприятий

Системы водоотведения промышленных предприятий также подразделяются на общесплавные и раздельные. Выбор системы водоотведения для предприятий весьма важен, так как на отдельных из них могут образовываться до 5 – 10 различных видов сточных вод, отличающихся по расходу, составу и свойствам содержащихся в них загрязнений.

При выборе системы водоотведения необходимо учитывать следующие возможности:

- совместной и раздельной очистки отдельных видов (от отдельных цехов) сточных вод;

- извлечения и использования ценных веществ, содержащихся в сточных водах;

- повторного использования производственных сточных вод без очистки или после частичной очистки в системе оборотного водоснабжения или для технических нужд другого цеха или производства;

- использования для производственных целей очищенных бытовых и дождевых вод;

- использование производственных вод для орошения сельскохозяйственных и технических культур.

Кроме того, необходимо учитывать мощность водоема, в который предполагается сброс очищенных сточных вод, количество воды в нем, вид водопользования и его самоочищающую способность.

Общесплавную систему водоотведения целесообразно применять для небольших промышленных предприятий (с малым расходом воды), если производственные сточные воды близки по составу к бытовым сточным водам и возможно попадание в дождевые воды загрязнений, характерных для производственных вод. Общесплавная система водоотведения имеет одну водоотводящую сеть. Производственные воды от всех цехов совместно с бытовыми и дождевыми водами по этой сети отводятся на единые очистные сооружения.

Раздельные системы водоотведения могут иметь несколько водоотводящих сетей для отвода производственных сточных вод от отдельных цехов. Такие сети называются производственными. Их наименование дополняется словом, характеризующим основное загрязнение воды) например, производственные кислотосодержащие; производственные нефтесодержащие и т. д.). Бытовые и дождевые воды также отводятся по самостоятельным сетям, называемым бытовая сеть и дождевая сеть. При этом возможен совместный отвод нескольких видов сточных вод. Производственные сточные воды всего промышленного предприятия или отдельного цеха совместно с бытовыми водами отводятся производственно-бытовой сетью. Сеть, предназначенная для совместного отвода производственных и дождевых вод, называется производственно-дождевой. Возможные раздельные системы водоотведения представлена на плакате.

Раздельную систему водоотведения с локальными очистными сооружениями целесообразно применять при различном характере загрязнений бытовых и производственных вод. В сточных водах отдельных цехов могут содержаться специфические загрязнения. Для очистки воды от них целесообразно устройство локальных очистных сооружений.

Раздельную систему водоотведения с частичным оборотом производственных вод целесообразно применять при возможности оборотного использования некоторых производственных сточных вод с частичной очисткой или для водоснабжения (после охлаждения) некоторых цехов и производств.

Раздельную систему водоотведения с полным оборотом производственных вод целесообразно применять при большом расходе производственных сточных вод и небольшом расходе воды в реке.

Раздельная система водоотведения с полным оборотом всех сточных вод называется бессточной системой водопользования или замкнутой системой водного хозяйства промышленного предприятия. Создание таких систем водопользования должно обеспечить рациональное использование воды во всех технологических процессах, максимальную утилизацию компонентов сточных вод, нормальные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персонала, исключение загрязнения окружающей природной среды, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат.

Названные системы водоотведения следует рассматривать как приближенные. В зависимости от конкретных условий на предприятиях возможно создание нескольких систем очистки с вариантами объединения различных видов сточных вод (в том числе бытовых и дождевых). Возможно создание и нескольких оборотных централизованных систем. В общем виде замкнутая система водопользования промышленного предприятия включает:

- локальные оборотные (замкнутые) системы;

- централизованные замкнутые системы;

- охлаждающие локальные (централизованные) оборотные (замкнутые) системы, а также системы последовательного использования воды в двух или нескольких технологических операциях с передачей воды из одной системы в другую.

2.5. Экологическая и технико-экономическая оценка систем водоотведения

Выбор наиболее эффективной системы водоотведения зависит от технологических показателей желательности, предъявляемой в конкретной ситуации.

Обоснование применения определенной системы водоотведения должно быть комплексным, так как она характеризуется определенными показателями.

Экономическому обоснованию должен предшествовать технологический анализ выбора оптимального варианта или при наличии многих вариантов – двух-трех, удовлетворяющих основным требованиям.

Для систематизации и обобщения научно-технической информации рекомендуется составить граф, в котором находятся вероятные и перспективные системы, а также возможный уровень их использования. Общесплавная система с ее элементами показана на плакате в виде графа возможных вариантов водоотведения, при которой все виды сточных вод отводятся и обрабатываются совместно.

В этом случае осуществляется неполная очистка смеси сточных вод. При наличии мощного водоема и многократном разбавлении сточных вод в целом санитарная обстановка может быть удовлетворительной, если концентрации лимитирующих загрязнений не превысят значений ПДК. Однако следует отметить, что достижение санитарного благополучия путем разбавления не всегда оправдано.

Большинство токсичных веществ, находясь в начальный момент времени в состоянии равномерного распределения по объему воды, через определенный промежуток времени в естественных условиях перераспределяется неравномерно, сорбируясь на твердой фазе в концентрациях на 3 – 5 порядков выше, чем при равномерном распределении.

Токсичные вещества в открытых водоемах сорбируются как на инертном материале, так и на живых объектах – песках, глинистых частицах, разнообразных гидробионтах, являющихся комом для обитающих в этих водоемах рыб.

К недостаткам общесплавной системы следует отнести сложнейшие проблемы утилизации осадков, так как их образование связано с присутствием в смеси сточных вод загрязнений различного происхождения, например, затрудняющих использование осадка в качестве удобрения.

Нетехнологичность общесплавной системы водоотведения еще и в том, что на каждом объекте смесь сточных вод будет разной по составу и свойствам, поэтому эффект действия очистных сооружении будет различным.

Технологически также невозможно обосновать предусмотренный общесплавной системой сброс в водоем во время сильных ливней разбавленных дождевой водой неочищенных бытовых и производственных стоков.

Частота работы ливнеспусков может изменяться от 1 до 80 раз в году, в зависимости от принятых условий работы системы водоотведения, что создает в водоеме нестабильные условия.

На плакате показан граф возможных вариантов водоотведения и рационального использования очищенных сточных вод при полной раздельной системе. На плакате видно, что эта совершенная система водоотведения обеспечивает рациональное использование как воды, так и осадков, и надежно защищает окружающую среду от загрязнения.

Для улучшения санитарного состояния водоема, являющегося приемником всех очищенных сточных вод, следует предусматривать очистные вооружения для дождевых сточных вод города и промпредприятий отдельно на локальных очистных сооружениях или совместно с бытовыми стоками города на городских очистных сооружениях.

Поскольку дождевые стоки образуются периодически и более чем на порядок превышают по расходу бытовые сточные воды, в целях экономии средств предусматривают лишь очистку наиболее загрязненных масс воды, приближающихся по составу загрязнений к бытовым стокам, что реализуется с помощью специальных разделительных камер-ливнесбросов.

В этом случае полная раздельная система превращается в полураздельную. С технологической точки зрения она наиболее совершенна, так как все виды сточных вод подвергаются очистке, в водоем без обработки сбрасываются лишь низкоконцентрированные дождевые воды во время значительных ливней.

Комбинированные системы по технологическим признакам занимают промежуточное положение между общесплавной и полной раздельной системами.

Неполная раздельная система по экологическим требованиям идентична полной раздельной системе, при которой обычно не предусматривают очистку дождевых вод города.

При повышении степени благоустройства города неполная раздельная система трансформируется в полную раздельную, при которой качество дождевых вод несколько улучшается за счет уменьшения в стоках частиц почвы, вследствие увеличения площадей асфальтовых покрытий и зеленых насаждений. Выбор системы водоотведения определяется конечной технологической целью и основными требованиями охраны водных ресурсов от загрязнения и их рационального использования.

Технологически оптимальный вариант системы водоотведения можно обосновать, учитывая показатели желательности и степень совершенства технологии.

К показателям желательности относят:

- безопасность;

- санитарный эффект;

- надежность;

- малоэнергоемкость;

- возможность возврата воды в производство или по другому назначению;

- возможность эффективной утилизации отходов;

- степень благоустройства обслуживаемого объекта.

В настоящее время при разработке прогрессивных экологически эффективных систем водоотведения следует учитывать большой объем научно-технической информации. Отдельные факторы, разносторонне характеризующие систему, должны обеспечивать комплексность оценки, поэтому приходится одновременно рассматривать множество факторов.

Следует отдавать предпочтение системам с минимальной энергоемкостью на единицу отводимых и очищенных до требуемого качества стоков.

2.6. Охрана поверхностных и подземных вод

от загрязнения сточными водами

В проблеме охраны воды от загрязнения есть взаимосвязанные основные составляющие – экологическая и экономическая.

В связи с дефицитом пресной воды возникла задача об эффективном использовании ее во всех отраслях народного хозяйства. Поэтому особо важное значение приобретает высокоэффективное повторно-оборотное использование воды в промышленности и применение в целях мелиорации сточных вод бытового и производственного происхождения.

В промышленности пресная вода применяется в качестве технологических растворов, теплоносителя, для переноса твердых масс в промывочных процессах. В последнем случае вода, являясь универсальным экстрагентом, обладает высокой грязеемкостью, что позволяет эффективно ее использовать. Пресная вода высшего качества – питьевая вода – широко используется в санитарно-бытовых и хозяйственных целях, обеспечивая высокую степень благоустройства жилищ населения городов и сельских мест. Поэтому пресная вода наших открытых водоемов и земных недр является ценным природным сырьем, национальным богатством нашей страны.

В настоящее время имеется явная необходимость в разработке новых высокоэффективных ресурсосберегающих водных технологий, но отсутствует стимулирующая экономическая методика к развитию повторно-оборотных технологий. Недостаток методик заключается в том, что цена на воду слишком была занижена.

Между относительной стоимостью воды и коэффициентом ее качества имеется зависимость: чем больше степень загрязнения воды, тем ниже ее стоимость (остаточная) и тем выше стоимость затрат на очистку.

Водный кодекс РБ регламентирует требования к степени очистки сточных вод, спускаемых в водоемы, для того чтобы предупредить и устранить загрязнения сточными водами рек, ручьев, водохранилищ, озер и прудов и искусственных каналов.

Кодекс включает общие требования к составу и свойствам воды водоемов в зависимости от видов водопользования.

К первому виду водопользования относятся водоемы, предназначенные для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Ко второму виду – водоемы, используемые для купания, спорта и отдыха населения, а также водоемы в черте населенных мест.

Отнесение водоемов к одному из указанных видов водопользования производится органами Государственной санитарной инспекции с учетом конкретных местных условий.

К водоемам, используемым в рыбохозяйственных целях, предъявляются еще более высокие требования, чем к водоемам бытового пользования. Основные требования к составу и свойствам воды водоемов рыбохозяйственного назначения также дифференцируются в зависимости от двух видов водопользования. К 1-му виду относятся водоемы, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду. Ко 2-му виду – водоемы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей.

Важными моментами в действующем кодексе охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются следующие. Состав и свойства воды должны соответствовать нормативам в створе, расположенном на проточных водоемах в одном километре выше по течению пункта водопользования (водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения, место купания, организованного отдыха, территории населенного пункта и т. п.), а в непроточных водоемах и водохранилищах – в одном километре в обе стороны от пункта водопользования. Это значит, что расчеты необходимой степени очистки сточных вод до выпуска их в водоем должны предусматривать окончание процесса его самоочищения и восстановления чистоты воды до нормативных показателей на протяжении водоема от места выпуска сточных вод до створа, отстоящего от пункта водопользования на 1 км, а не в створе самого пункта, как это раньше принималось в расчетах.

Запрещается спускать в непроточные водоемы – озера, пруды и водохранилища – сточные воды, содержащие стабильные вещества, которые не подвергаются биохимическому, химическому и физическому процессам самоочищения, а также радиоактивные вещества.

ВОПРОСЫ

самоконтроля знаний

1. Что называется сточными водами?

2. Что является основными характеристиками сточной воды?

3. Что такое режим водоотведения?

4.Что представляет собой коэффициент часовой и суточной неравномерности?

5. Что называется удельной нормой водоотведения?

6. Что такое бассейн водоотведения?

7. Что относится к внутренней водоотводящей сети?

8. Что такое уличная сеть?

9. Что называется системой водоотведения?

10. Что такое расчетный расход?

11. Как определяется диктующая точка?

12. Что представляет собой водоотводящая сеть?

13. Как трассируется главный коллектор?

14. Что называется расчетным участком водоотводящей  сети ?

ТЕМЫ

рефератов для самостоятельной работы 1-го блока

1. Современное состояние и перспективы развития очистных сооружений.

2. Анализ факторов, оказывающих влияние на режим поступления сточных вод.

3. Выбор систем водоотведения городов.

4. Современное состояние поверхностных и подземных вод Республики Беларусь.

II БЛОК

Тема 3. Водоотведение и транспортировка сточных вод

3.1. Особенности движения сточных вод в водоотводящей сети. Формы поперечных сечений труб и их гидравлическая характеристика.

3.2. Материалы труб и их соединение.

3.3. Схемы внутренних водоотводящих систем (ВВС) жилых и производственных зданий. Основные элементы и вентиляция ВВС.

3.4. Расчет вертикальных и горизонтальных трубопроводов. Глубина заложения выпусков из зданий и их расчет.

3.5. Водоотведение твердых отбросов (мусороудаление). Вентиляция наружной сети.

3.6. Схемы водоотводящих сетей малых населенных пунктов. Схемы водоотводящих сетей городов и промышленных предприятий. Схемы трассировки уличной сети.

3.7. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов. Гидравлический расчет напорных трубопроводов.

3.8. Расчет и проектирование водоотводящих сетей.

3.9. Пересечение трубопроводов с естественными и искусственными препятствиями (дюкеры, эстакады, переходы).

3.1. Особенности движения сточных вод

в водоотводящей сети. Формы поперечных

сечений труб и их гидравлическая

характеристика

Транспортируемая из зданий сточная жидкость обладает определенной потенциальной энергией. Поэтому возможно ее самотечное транспортирование. И лишь в конце водоотводящих сетей возникает необходимость в перекачке сточных вод. В ряде случаев при больших уклонах поверхности земли вообще не требуется перекачка сточных вод.

Для проектирования бытовых водоотводящих сетей принимаемся безнапорный режим движения жидкости с частичным наполнением труб (0,5 –  0,8). На рис.3 показаны элементы потока при самотечном режиме. Следует иметь в виду, что в сетях, предназначенных для транспортировки дождевых вод (кроме бытовых и производственно-бытовых) расчетные расходы сточных вод наблюдаются лишь 1 раз в течение 0,25 – 10 лет. Следовательно, водоотводящие сети работают в безнапорном режиме при частичном наполнении. Этот режим обладает рядом преимуществ перед напорным режимом. В бытовых и производственно-бытовых сетях обеспечивается некоторый резерв в живом сечении трубопровода.

Через свободную от воды верхнюю часть сечения трубы осуществляется вентиляция разветвленной водоотводящей сети. При этом из трубопроводов непрерывно удаляются образующиеся в воде газы, которые вызывают коррозию трубопроводов и сооружений на них, осложняют эксплуатацию водоотводящих сетей и т. п. В безнапорном режиме движения жидкости лучше транспортируются с водой нерастворимые примеси, также происходит самоочищение трубопроводов от отложений. Приток сточных вод осуществляется неравномерно. Часовой максимальный расход бытовых вод превышает минимальный расход в 3 – 5 раз. В случае безнапорного режима снижение скорости движения при уменьшении расхода происходит в значительно меньшей степени, так как одновременно происходит уменьшение наполнения и живого сечения трубы. Таким образом, даже при расходах, меньше расчетных, максимальные скорости движения сточных вод сохраняются и в трубах не происходит накопления осадка в больших объемах.

Рис. 3. Схема безнапорного режима движения потока.

На водоотводящих сетях создаются сооружения различного назначения: смотровые колодцы и камеры, перепадные колодцы и др. В пределах этих сооружений замкнутые трубопроводы переходят в открытые лотки. Поворот трубопроводов в плане и их соединения обычно выполняются с помощью криволинейных открытых лотков, располагаемых в колодцах и камерах. Вследствие различий в форме сечений труб и лотков в колодцах, возникают местные сопротивления и поверхность воды приобретает форму кривых подпора перед местными сопротивлениями и форму кривых спада после местных сопротивлений. Таким образом, даже на участках с постоянным расходом глубина потока в трубопроводах может изменяться, то есть наблюдается неравномерное движение.

Как отмечалось выше, в сточных водах содержатся нерастворенные примеси органического и минерального происхождения. Первые имеют небольшую плотность и хорошо транспортируются потоком воды. Вторые (песок, бой стекла, шлаки и др.) имеют значительную плотность и транспортируются лишь при определенных скоростях турбулентного режима движения жидкости. Поэтому важнейшим условием проектирования водоотводящих сетей является обеспечение в трубопроводах при расчетных расходах необходимых скоростей движения жидкости, исключающих образование плотных несмываемых отложений.

В практике строительства водоотводящих сетей наиболее широко используются трубы круглого сечения, которые в большей степени удовлетворяют гидравлическим, технологическим, строительным и другим требованиям. На рис. 4 показаны различные формы поперечных сечений водоотводящих труб, коллекторов и каналов, подразделяющихся на круглые, сжатые и вытянутые.

Круглый трубопровод имеет гидравлически наиболее выгодную форму, обладает большей пропускной способностью и удовлетворяет требованиям индустриализации строительства. Круглая форма сечения предпочтительна для осуществления прочисток от выпавшею осадка.

Сжатые формы сечений (рис. 4 б, и, к) обеспечивают меньшее их заглубление и применяются при незначительных колебаниях расходов сточных вод.

Коллекторы, имеющие вытянутые формы сечении (рис. 4 в,д, ч), целесообразно применять при больших колебаниях расходов, так как практически при любом наполнении обеспечивается оптимальное соотношение глубины и ширины водного потока.

Для отвода сточных вод со значительными колебаниями расходов применяются коллекторы, имеющие банкетное сечение (рис. 4 г).

При индустриализации строительства наибольшее преимущество имеют те трубы, которые можно выполнить с наименьшим числом элементов по периметру коллектора.

За пределами городов и населенных пунктов возможно применение незамкнутых сечений (без перекрытий) трапецеидальных и прямоугольных форм каналов (рис. 4 л, м). Они применяются для транспортирования сточных вод в пределах очистных станций – от сооружения к сооружению.

Соотношения их геометрических размеров часто диктуются планировочными и технологическими требованиями. При этом следует иметь в виду, что строительство трубопроводов гидравлически наивыгоднейших сечений более экономично.

Рис. 4. Формы поперечного сечения водоотводящих труб, коллекторов и каналов:

а – круглое; б – полукруглое; в – шатровое; г – банкетное; д – яйцевидное (овоидальное);

е – эллиптическое; ж – полукруглое с прямыми вставками; з – яйцевидное перевернутое; и – лотковое; к – пятиугольное; л – прямоугольное; м – трапецеидальное.

Трапецеидальное сечение является гидравлически наивыгоднейшим при соотношении   ,   где m = ctgα,  а  прямоугольное – при b / h = 2.

Гидравлическая характеристика поперечных сечений коллекторов определяется наибольшей их пропускной способностью при заданном уклоне и площади живого сечения потока.

При одной и той же величине гидравлического радиуса R скорости течения жидкости водоотводящей сети круглого сечения при полном и половинном наполнении считают равными; они достигают максимума при наполнении h = 0,813d. Пропускная способность труб (или расход) достигает максимума при наполнении h = 0,95d, а затем уменьшается. Причем расход при полном наполнении трубы в два раза больше, чем при половинном.

На рис. 5 приведены кривые изменения скоростей v и расходов q в трубах круглою сечения в зависимости от степени наполнения. По оси ординат отложены степени наполнения h, а по оси абсцисс – соответствующие этим наполнениям скорости v и расходы q, выраженные в долях от скорости и расхода при полном наполнении. Наполнение h < 0,5d не принимается, так как при этом существенно уменьшаются скорость потока и расход воды.

Для городских водоотводящих сетей в зависимости от диаметра трубопровода рекомендуется h = 0,5d ... 0.8d. Для водостоков рекомендуется принимать h = 0,95d ... l,0d.

Окончательный выбор сечения коллекторов производится на основании технико-экономического сравнения вариантов на стадии выполнения технического проекта.

Рис. 5. Зависимость q и v от степени наполнения трубопровода h / d.

Бытовая водоотводящая сеть рассчитывается на частичное заполнение труб. Это делается для того, чтобы обеспечить транспортирование плавающих веществ, удаление из сети вредных и взрывоопасных газов, а также для получения некоторого запаса в сечении труб, рассчитанного на неравномерное поступление сточных вод.

Степень наполнения труб при самотечном режиме их работы нормируется СНиП. Расчетным наполнением называется такое наполнение, при котором по трубам пропускается расчетный расход сточных вод. Расчетное наполнение трубопроводов в зависимости от диаметров труб, должно приниматься не более:

Диаметр труб, мм                                            Наполнение

150 – 250                                              0,6 диаметра труб

300 – 400                                              0,7          - // -

450 – 500                                              0,75        - // -

1000 и более                                        0,8          - // -

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы надлежит принимать не более 0,7 высоты, а каналов прямоугольного поперечного сечения не более 0,75 высоты.

Для трубопроводов дождевой сети и общесплавных коллекторов полураздельной системы водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение.

Для обеспечения нормальной работы самотечных водоотводящих сетей необходимо придавать трубам сети уклоны, обеспечивающие течение жидкости со скоростью, при которой трубы не будут засоряться. Такая скорость называется незаиливающей.

Рекомендуется принимать следующие скорости течения сточных вод по трубам при расчетном наполнении их:

Диаметр труб, мм                                     Минимально допустима

скорость течения, м/с

150 – 250                                                              0,7

300 – 400                                                              0,8

450 – 500                                                              0,9

600 – 800                                                              1,0

900 – 1200                                                            1,15

1500                                                                      1,3

Свыше 1500                                                         1,5

Для бытовых сточных род с крупностью взвеси в 1 мм минимально допустимая скорость течения, при которой трубы не заиливаются, может определяться по формуле, предложенной Н. Ф. Федоровым

.

При расчетном наполнении для всех систем водоотведения в соответствии со СНиП рекомендуется принимать следующие наименьшие уклоны:

Диаметр труб, мм	                                 Уклон

150	                                  0,008

200	                                  0,007

Если наполнение труб диаметром 150 – 200мм получается менее расчетного, то участки таких трубопроводов не рассчитывают и скорость движения сточных вод в них не определяется. В зависимости от местных условий при неблагоприятном рельефе местности для отдельных коллекторов и участков уличной сети для труб диаметром 200 мм допускается уклон 0,005.

Наименьшую расчетную скорость движения осветленных или биологически очищенных сточных вод в открытых лотках и самотечных трубопроводах допускается принимать равной 0,4 м/с.

Максимальная расчетная скорость движения сточных вод не должна быть опасной для механической прочности труб, по которым транспортируются вместе со сточными водами твердые вещества (галька, песок, обломки металла и т. д.). В соответствии с требованиями СНиП максимальная расчетная скорость движения сточных вод в металлических трубах должна быть не более 8 м/с, а в неметаллических  – 4 м/с. Для дождевой сети соответственно  – 10 и 7 м/с.

3.2. Материалы труб и их соединение

Расчетный срок действия водоотводящих сетей устанавливается с учетом их амортизации. Учитывая, что водоотводящая сеть находится в земле, при переменных условиях влажности и наличии различных сред (кислотных, щелочных и др.), а также в ряде случаев блуждающих токов (сточная жидкость сама может быть агрессивной) к материалу труб и их стыковых соединений предъявляется ряд требований.

Материалы труб и каналов и их стыковые соединения должны удовлетворять следующим общим требованиям.

1. Быть долговечными, а следовательно, удовлетворять особым условиям прочности, без деформаций воспринимать постоянную нагрузку от веса грунта, над ними расположенного, и временную нагрузку от движущегося транспорта. Самотечные водоотводящие сети в случае засора могут испытывать внутреннее давление от столба воды высотой, равной глубине заложения коллектора; не истираться при механическом воздействии твердых веществ, соединяющихся в потоке сточных вод, особенно движущихся в придонном слое (песок, гравий, шлак и др.).

2. Быть водонепроницаемыми, т. е. не пропускать сточных вод в грунт (эксфильтрация) и грунтовых – в сеть (инфильтрация). В первом случае сточные воды будут загрязнять поток грунтовых вод, если он имеется, или просто заражать окружающий грунт, что очень опасно в гигиеническом отношении. Во втором случае может значительно увеличиваться поступление сточных вод на насосные станции и очистные сооружения.

3. Не подвергаться коррозии с внешней стороны от действия блуждающих электрических токов и агрессивных грунтовых вод; с внутренней стороны – не подвергаться действию агрессивных сточных вод.

4. Быть стойкими против разрушающего действия высоких температур (40оС и выше).

5. С гидравлической точки зрения внутренняя поверхность труб и каналов должна обладать гладкой поверхностью.

6. С экономической точки зрения должна обеспечиваться минимальная стоимость материалов и расходование минимального количества дефицитных материалов.

При строительстве водоотводящих сетей используют керамические, бетонные, железобетонные и пластмассовые трубы, а также кирпич и железобетон, из которых выполняют коллектор.

Стыковые соединения должны удовлетворять также требованиям долговечности (прочности), быть водонепроницаемыми, не подвергаться разрушению при действии агрессивных вод и вод, имеющих высокие температуры, и быть дешевыми.

Устраивают стыки: а) жесткие; б) полуэластичные и в) эластичные.

К первому типу относится цементный и асбестоцементный стык; к второму – асфальтовый; к третьему – соединения на муфтах с резиновыми уплотнительными кольцами и с подвижными фланцами, а также кольца из поливинилхлоридной смолы (пластизала).

Заделка раструбных и муфтовых соединений труб самотечных линий состоит из уплотняющей конопатки и асфальтового, асбестоцементного или цементного замка.

Уплотняющая конопатка представляет собой смоленую прядь, заделываемую на 1/3 – 1/2 глубины кольцевого зазора стыка.

Асфальтовый замок (рис. 6) выполняют из мастики, состоящей из трех частей (по массе) асфальта и одной части гудрона или битума БЕ-Ш. Мастику заливают в расплавленном состоянии в кольцевой зазор между раструбом (муфтой) и гладким концом трубы. Стык с асфальтовым замком эластичен и хорошо противостоит химическим воздействиям сточных вод.

Асбестоцементный замок выполняют из смеси асбестового волокна (30 %) и цемента марки не ниже 300 (70 % по массе). Непосредственно перед употреблением смесь увлажняют водой в количестве 10% общей массы. Асбестоцементную смесь вводят в кольцевой зазор стыка послойно с уплотнением каждого слоя тупым кольцом чеканки без применения молотка. Во избежание высыхания асбестоцементного замка его рекомендуется увлажнять до момента полного затвердевания.

Цементный замок выполняют из одной части (по массе) цемента и одной части песка аналогично асбестоцементному замку. При агрессивных подземных или сточных водах для заделки стыков следует применять кислотоупорные цементы. Высокой прочностью и герметичностью обладают стыки с заделкой из расширяющихся цементов.

Стыки с асбестоцементными и цементными замками имеют значительную жесткость, поэтому их применяют при укладке труб на надежные основания.

Рис.6. Соединения труб с асфальтовым замком:

а – раструбное; б – муфтовое; 1 – труба; 2 – асфальтовый

замок; 3 – конопатка из смоляной пряди; 4 – муфта.

Трубы керамические канализационные для устройства безнапорных сетей выпускаются по ГОСТ 282–82 диаметром 150 – 600 мм. Они изготовляются из пластичных спекающихся тугоплавких огнеупорных глин с добавление шамота (обожженной глины в порошкообразном состоянии) путем обжигания при температуре 1250 – 1350 оС. Покрытие их глазурью обеспечивает водонепроницаемость и гладкость (уменьшение шероховатости труб).

Соединение керамических труб выполняется введением гладкого конца одной трубы в раструб другой с последующей заделкой стыка, состоящей из герметизирующей части (смоляной пряди) и замка (асфальтовая мастика, асбоцементный или цементный раствор)

(рис. 7).

Рис. 7. Керамическая труба:

а - общий вид: б - заделка стыка асфальтом; в - заделка стыка цементом или

асбестоцементом; 1 - гладкий конец трубы; 2 - раструб;  3 - асфальтовая мастика;

4 - смоляная пеньковая прядь;  5 - асбестоцемент.

Трубы бетонные безнапорные изготавливаются по ГОСТ 20054-82 диаметром 100 – 1000 мм. Они подразделяются на раструбные и фальцевые в поперечном сечении могут быть круглые и круглые с плоской подошвой (рис. 8).

Рис. 8. Бетонная труба

Железобетонные безнапорные трубы изготовляются по ГОСТ 6482.0–79 с  изм. и ГОСТ 6482.1–79 с изм. диаметром 400 – 2400 мм. Они подразделяются на раструбные и фальцевые (рис. 9) и могут быть круглые и круглые с плоской подошвой. В зависимости от прочности трубы бывают двух групп: 1) нормальной прочности и 2) повышенной прочности. Герметизация стыков осуществляется смоляной прядью, специальными полисульфидными герметиками 51-УТ-37А и КБ-1 (ГС-1) или резиновыми кольцами. Замок стыка выполняется из асбестоцементного или цементного раствора или асфальтовой мастики (рис.9).

Рис.9. Железобетонная фальцевая труба.

Асбоцементные трубы (безнапорные) изготовляются по ГОСТ 1839–80 диаметром 100 – 400 мм. Соединение их осуществляется с помощью муфт.

Чугунные напорные (ГОСТ 9583–75) и безнапорные (ГОСТ 6442.3–80) трубы с раструбным соединением достаточно широко используют для прокладки водоотводящих сетей. Также находят применение трубы стальные электросварные с внутренним цементо-песчаным покрытием по ТУ 14-154-23–90 и внешним противокоррозийным покрытием из полиэтилена «Антикорекс» по ТУ 400-24-559–88.

Пластмассовые трубы. Для производства пластмассовых труб наиболее широко используют следующие герметики: поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). Трубы из поливинилхлорида относительно более дешевые по сравнению с трубами их полиэтилена и полипропилена. Все указанные трубы используют для транспортировки сточных вод с температурой до +45оС. Пластмассовые трубы выпускаются напорные и безнапорные, гладкие и гофрированные. Соединения пластмассовых труб осуществляются посредством муфт или раструбов с уплотнительными резиновыми кольцами. Для напорных и самотечных трубопроводов большого диаметра применяют стекловолокнистый полистирол на основе термореактивных пластиков, лучше воспринимающих механические нагрузки.

3.3. Схемы внутренних водоотводящих систем (ВВС) жилых и производственных зданий.

Основные элементы и вентиляция ВВС

В зависимости от категории сточной жидкости внутреннюю канализацию подразделяют на следующие системы:

а) бытовую, служащую для отведения бытовых сточных вод (от раковин, моек);

б) производственную, служащую для отведения из различных цехов производственных сточных вод;

в) дождевую (внутренние водостоки), служащую для отведения дождевых вод с поверхности крыш промышленных, общественных и жилых зданий.

Схема бытовой внутридомовой водоотводящей сети (рис.10) состоит из:

1) приемников сточных вод;

2) отводных линий к стокам;

3) стояков с ревизиями, служащих для их прочистки;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяются стояки;

5) выпусков в наружную канализационную сеть.

Стояки оканчиваются вытяжной вентиляционной трубой с дефлектором. Все приемники сточных вод, присоединяемые к внутренней сети канализации должны иметь гидравлические затворы, служащие для предотвращения проникновения загрязненного воздуха из канализационной сети внутрь помещений.

Внутренняя водоотводящая сеть трубопроводов рассчитывается на частичное заполнение труб водой даже при наибольших (расчетных) расходах сточной воды.

Она одновременно служит для вентиляции всей внешней водоотводящей сети города или предприятия. При нормальных условиях работы через стояки осуществляется вытяжка газов. Для исключения попадания газов в помещения под санитарными приборами устанавливаются сифоны (гидравлические затворы). Они обычно представляют собой петлеобразные трубки, в которых постоянно задерживается водяная пробка высотой 8–10 см. Иногда сифоны являются составной частью санитарных приборов. Для проверки и прочистки труб на сети устанавливаются специальные детали – ревизии и прочистки. Каждое здание имеет по несколько стояков, которые обслуживают санитарные приборы, группирующиеся на каждом этаже здания.

Рис. 10. Схема внутренней канализационной сети:

1 – канализационный стояк; 2 – отводные трубы; 3 – выпуск; 4 – дворовая сеть;

5 - контрольный колодец; 6 – соединительная ветка; 7 - колодец на городском

коллекторе; 8 – вытяжная труба; 9 -  городской коллектор.

Для отвода производственных сточных вод из здания также создается внутренняя водоотводящая сеть трубопроводов. Для отвода сравнительно больших расходов устраивают сеть подпольных лотков (на первом этаже).

На рис. 11 показаны схемы внутренней водосточной сети (внутренних водостоков), предназначенной для приема и отвода дождевых вод. Крыши зданий выполняются с учетом необходимости сбора и отвода воды к местам приемки ее в водосточную сеть. Если крыши имеют сложную конфигурацию (рис. 11а) или они плоские (рис. 11б), то сеть трубопроводов выполняется внутри зданий.

Вода во внутреннюю сеть принимается через водосточные воронки, устанавливаемые на крышах. Отвод воды из зданий может производиться либо непосредственно во внутриквартальную водоотводящую сеть, либо на поверхность земли. В последнем случае вода с крыш вместе с дождевой водой с неустроенной части квартала должна стекать в лотки проездов, а затем в специальные дождеприемники, связанные с внутриквартальной водоотводящей сетью. При высоких зданиях и скатных крышах дождевая вода с крыш отводится водосточными трубами, а затем лотками проездов в дождеприемники (рис.11в).

Рис. 11. Схемы внутренних водостоков:

а – промышленного здания; 6 – жилого дома с плоской крышей; в – то же, со скатной крышей; 1– устройство для прочистки; 2 – стояк; 3 – отводные трубы; 4 – водосточные воронки; 5 – гидрозатворы; 6 – открытый выпуск; 7 – водосточные трубы; 8 – желоб;

9 – дождеприемники; 10 – закрытый выпуск; 11 – смотровые колодцы.

Дворовая, внутриквартальная и уличная водоотводящая сеть вентилируются через стояки внутренней водоотводящей сети.

Дворовая сеть располагается в пределах одного двора и обслуживающая одно или несколько зданий, состоит из выпусков из зданий, приемных и смотровых колодцев и системы подземных труб (150 – 200 мм).

Смотровой колодец служит для эксплуатационных условий и наблюдением за состоянием, промывки и прочистки. Последний колодец на дворовой сети перед присоединением ее к уличной сети называется контрольным колодцем (К.К). Он служит границей между дворовой и уличной сетями и располагается на улице за красной линией. Дворовая водоотводящая сеть в наше время существует лишь в районах старой застройки.

Рис. 12. Схема дворовой водоотводящей сети:

1 – выпуск из здания; 2 – смотровой колодец;

К. К. – контрольный колодец; 3 - уличная сеть

Рис. 13. Схема внутриквартальной сети канализации

Отвод атмосферных осадков (дождевых и талых вод) с кровель современных зданий осуществляется по внутренним водотокам.

Внутренние водотоки состоят из следующих основных элементов: водосточных воронок, отводных трубопроводов (стояков, коллекторов, выпусков) и устройств для осмотра и прочистки (ревизий, прочисток и смотровых колодцев).

Схема сети внутренних водостоков – перпендикулярная и пересеченная.

При перпендикулярной схеме каждый стояк оборудуется отдельным выпуском, отводящим дождевые сточные воды за пределы здания.

В пересеченной схеме все стояки присоединяют к сборному коллектору, оборудованному одним выпуском.

При устройстве водостоков особое значение приобретает установка водосточных воронок. Для жилых зданий с плоскими неэксплуатируемыми кровлями – воронка Вр 7А с патрубком условным проходом 80 мм. Для промышленных, общественных зданий с плоскими кровлями, заполняемыми водой – Вр 9 патрубок 100 мм, а незаполненные водой – Вр 8. С плоскими эксплуатируемыми кровлями Вр 10 Ду = 150 мм.

Водосточные воронки устанавливаются с таким расчетом, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 48 м.

Пропускная способность водосточных воронок Ду :

при Ду = 80 мм, условный проход патрубка – 5 л/с;

при Ду = 100 мм, условный проход патрубка – 12 л/с;

при Ду = 150 мм, условный проход патрубка – 35 л/с.

Водосточные стояки 10, 20, 50 л/с, стояков Ду = 200 – 80 л/с.

Для водостоков применяют чугунные (напорные и безнапорные), пластмассовые, асбестоцементные трубы.

Водосточные стояки прокладывают в отапливаемых помещениях. Длина выпуска от стояка до колодца внутриквартальной сети не более 10 м.

3.4. Расчет вертикальных и горизонтальных

трубопроводов. Глубина заложения выпусков

из зданий и их расчет

Сеть внутреннего водоотведения, состоящую из отводных трубопроводов от приборов (приемников сточных вод) стояков, коллекторов (горизонтальных трубопроводов, объединяющих несколько стояков), вытяжных труб, выпусков и внутриквартальной сети, прокладывают с соблюдением следующих правил: 1.отводные трубопроводы прокладывают по стенам выше пола, иногда в нежилых или общественных помещениях под потолком. 2. их устраивают в коробах.

В последнее время при изготовлении деталей в заводских условиях отводные водоотводящие трубопроводы устраивают в нишах стен, бороздах, монтажных шахтах. В первых этажах зданий при отсутствии подвалов отводные трубопроводы прокладывают в специальных каналах. Отводные трубопроводы присоединяют к стояку с помощью крестовин, тройников . Отводные трубопроводы – чугунные, асбестоцементные, пластмассовые, железобетонные и стеклянные трубы.

Водоотводящие стояки размещают вблизи приемников сточных вод (в туалетах, кухнях). Приемники сточных вод присоединяют к трубам с установкой между ними гидравлических затворов (сифонов). В целях уменьшения числа стояков – приемники сточных вод размещают по этажам здания друг над другом.

По всей высоте водоотводящий стояк должен иметь диаметр не менее наибольшего диаметра выпуска из присоединенных к нему приемников сточных вод. Ревизии на стояке устанавливают на 1 м выше места присоединения отводной линии верхнего этажа и далее через 2 этажа на третьем, на первом над отступом и в подвале. Вытяжная часть стояка без флюгарки должна возвышаться на 0,3 м выше плоской и 0,5 м – скатной неэксплуатируемой кровли и не менее чем на 3 м выше плоской эксплуатируемой кровли.

Водоотводящие стояки могут быть не вентилируемыми (здания h ≤ 3 этажа) сельских одноэтажных зданий. Стояки устраивают открыто у стен, перегородок и скрытно – монтажных шахтах, блоках.

Выпуски, отводящие сточные воды от стояков за пределы зданий во внутриквартальную сеть укладывают с обеспечением плавных соединений к стоякам. Трубопроводы, прокладываемые в холодных помещениях, утепляют. Глубину заложения трубы выпуска определяют с учетом:

а) границы промерзания грунта (низ трубы может быть расположен выше границы промерзания на 0,3 м);

б) наличия приемников сточных вод, расположенных в подвальных помещениях (самотеком);

в) предохранение трубы от механических повреждений (hзалож = 1,0 м в местах проезда надземного транспорта).

Наибольшая глубина трубы выпуска tт.в от стояка или прочистки до оси смотрового колодца принимается в зависимости

| dт.в. | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| tт.в не более | 6 м | 7,5 м | 10 м |

Наименьшая длина трубы выпуска от наружной стены до смотрового колодца зависит от вида грунтов: для твердых грунтов –

3 м, макропористых просадочных – 5 м.

В здании с неэксплуатируемым подвалом или  техническим  подпольем h ≤ 1,6 м может устраиваться один торцевой водоотводящий выпуск для всех стояков. d определяется гидравлическим расчетом. В грунтах со значительной просадочностью трубы выпуска укладывают в стальных (чугунных) футлярах до смотрового колодца. На отводных линиях от приемников сточных вод, размещаемых в подвалах ниже отметки люка ближайшего смотрового колодца обязательно устанавливают задвижки, для предотвращения излива сточной жидкости при засорах.

Санитарные приборы котельных и тепловых пунктов (унитаз, раковина) установленных в подвалах допускается присоединять к внутриквартальной сети самостоятельным выпуском без устройства стояка, но с обязательной установкой задвижки.

Внутриквартальную сеть прокладывают параллельно наружным стенам здания по кратчайшему пути к уличному коллектору с наименьшей глубиной заложения. Глубина заложения внутриквартальной сети определяется отметкой наиболее заглубленного (диктующего) выпуска здания.

Диктующим выпуском является выпуск сточных вод от приемников из подвала.

Расчет  внутренней водоотводящей сети

Проектирование систем внутренней водоотводящей сети в зданиях различного назначения выполняют соответственно со СНиП 2.04.01-85 и поэтажных планов и разрезов с четким определением места положения и числа приемников сточных вод.

Нормы водоотведения устанавливают в каждом конкретном случае в зависимости от назначения и степени благоустройства здания, климатических и других местных условий в соответствии с нормами водопотребления.

Нормативные удельные расходы сточных вод, диаметры и уклоны отводных линий принимают по таблице 4.

Пропускная способность стояка зависит от диаметра поэтажных отводов и угла присоединения их к нему.

Пропускную способность невентилируемых стояков принимают по его рабочей высоте от борта верхнего прибора до отметки начала выпуска (табл. 4).

Т а б л и ц а 4.Нормативные характеристики приемников

| Приемник сточных вод | qсточных вод, л/с | Диаметр отводного трубопровода d, мм | Наименьший уклон отводного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раковина | 0,3 | 40 | 0,025 |
| Унитаз |  |  |  |
| с бачком | 1,6 | 85 (100) | 0,02 |
| с смываемым краном | 1,4 | 85 (100) | 0,02 |
| Мойка: |  |  |  |
| со смесителем в квартире | 0,6 | 40 | 0,025 |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| с кранами холодной и горячей воды в общественном здании | 0,6 | 50 | 0,025 |
| Умывальник | 0,15 | 32 – 40 | 0,02 |
| Ванна водогрейная |  |  |  |
| в квартирах с колонкой | 1,1 | 40 | 0,02 |
| с общим смесителем | 0,8 | 40 | 0,02 |
| Писсуар | 0,1 - 0,2 | 40 | 0,02 |
| Душ с поддоном |  |  |  |
| мелким | 0,2 | 40 | 0,025 |
| глубоким | 0,6 | 40 | 0,025 |
| гигиенический душ (бидэ) | 0,15 | 32 | 0,02 |
| Питьевые фонтанчики | 0,05 | 25 | 0,02 |
| Кран d = 50 мм | 0,7 | 50 | 0,025 |
| d = 100 мм | 2,1 | 100 | 0,025 |

Т а б л и ц а 5. Подбор невентилируемых стояков в зависимости от расхода стоков

| Рабочая высота стояка, м | Расход л/с при диаметре стояка, мм |
| --- | --- |
|  | 50 | 85 | 100 |
| 1 | 1,6 | 5,3 | 6,3 |
| 2 | 1,0 | 3,1 | 3,7 |
| 3 | 0,6 | 2,0 | 2,4 |
| 4 | 0,5 | 1,4 | 1,8 |
| 5 | 0,4 | 1,1 | 1,4 |
| 6 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| 7 | 0,4 |  |  |
| 8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 9 | 0,4 |  |  |
| 10 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

Расчетный расход сточных вод (СНиП)

,

где - нормативный удельный расход стоков, л/с;

а – коэффициент, определяемый согласно приложения СНиП в зависимости от общего числа приборов.

Скорость самоочищающую для труб диаметром d до 150 мм принимают не менее  v≤0,7 м/с.

Наполнение h/d принимают для d = 50 и 100 мм  а = 0,3 м и не более 0,5 м;

d = 125, 150, 200 – а не менее 0,3 и не более 0,6.

Уклоны трубопроводов d = 50 мм – i = 0,025 – 0,035;

d = 100 мм – i = 0,012 – 0,02;

d = 150 мм – i = 0.07 – 0,01.

Сеть внутренней водоотводящую монтируют из водоотводящих труб d = 50 и d = 100 мм. Диаметры отводящих линий и стояков не должны быть менее диаметров присоединенных к ним приемников сточных вод. В жилых зданиях, где применяют санитарно-технические кабины или блоки водоотводящую сеть не рассчитывают.

Глубина заложения уличной водоотводящей сети должна обеспечивать прием сточных вод в любой точке водоотводящей территории: от прилегающих кварталов, от присоединяемых к данному участку сети водоотводящих линий, от зданий специального назначения и промышленных предприятий, дающих сосредоточенные расходы сточных вод.

Рис.14. Схема определения начальной глубины заложения уличной сети:

Н –  начальная глубина заложения уличной сети, м; h – начальная глубина заложения квартальной сети, м; L – длина внутриквартальной канализационной линии, м; b –  ширина улицы; b /n –  часть ширины улицы, по которой проходит внутриквартальная водоотводящая линия; Zк –  отметка земли колодца у здания; Zy – отметка земли у колодца присоединения к уличной сети; to –  уклон внутриквартальной линии (0,007 – 0,01);

D – d  – разница отметок лотков уличной и внутриквартальной сети (соединение по шелыге); КК — контрольный колодец.

Начальную глубину сети у зданий на территории квартала можно назначать меньше глубины промерзания грунта, учитывая, что температура бытовых сточных вод на выпусках из этих зданий составляет в среднем в зависимости от времени года 10 – 15° и может быть и выше. Сточные воды через стенки труб отдают тепло и грунт, протекая по внутриквартальной сети, и поступают в уличную сеть, лежащую ниже глубины промерзания, еще с положительной температурой. При отсутствии низкорасположенных (в подвальных помещениях) приемников сточных вод наименьшая глубина заложения лотка труб в пределах квартала может быть определена из выражения:

Нк = Нпром – (0,3 ÷ 0,5) ≥ (0,7 + d) ≈ 0,85,

где Нк – наименьшая глубина заложения квартальной сети, м;

Нпром – глубина промерзания грунта, м;

d – диаметр внутриквартальной трубы, мм.

Трубопроводы, заложенные на глубину менее 0,7 м, считая до шелыги, должны быть, предохранены от повреждения наземным транспортом и утеплены.

Начальная глубина заложения уличной сети определяется по формуле:

где	d – диаметр внутриквартальной трубы, мм;

Zк и Zу – отметки поверхности земли у здания и в точке присоединения внутриквартальной трубы к уличному коллектору;

L – длина внутриквартальной водоотводящей линии от наиболее удаленного от улицы колодца до красной линии квартала, м;

l и  – ширина улицы и расстояние от красной линии до оси коллектора;

iо – уклон внутриквартальной водоотводящей линии;

∆ – перепад между лотками внутриквартальной и уличной сети;

n – часть ширины улицы.

Ориентировочно для предварительных соображений начальная глубина заложения при благоприятных условиях рельефа может приниматься равной 1,5–2,0 м.

Наибольшую глубину заложения труб при строительстве сетей открытым способом по практическим соображениям принимают: для сухих грунтов не более 7 – 8 м, а для водонасыщенных – не более 5 м.

При технико-экономической целесообразности прокладка коллекторов больших диаметров (800 мм и более) может производиться и на больших глубинах тоннельным (щитовым) способом.

Прокладка водоотводящих линий бестраншейными способами следует применять при соответствующем технико-экономическом обосновании в следующих случаях: при самотечном отводе сточных вод из районов, расположенных за водоразделом основных районов водоотведения; при глубинах заложения более 7– 8 м; при тяжелых для ведения работ в открытых траншеях гидрогеологических и геологических условиях; при насыщенности территории подземными, надземными сооружениями и коммуникациями, при пересечении железнодорожных и других путей, а также в стесненных условиях для производства работ на поверхности.

3.5. Водоотведение твердых отбросов

(мусороудаление). Вентиляция наружной сети

Все отбросы подразделяются на загнивающие и незагнивающие. Загнивающие – пищевые отходы., незагнивающие – отбросы, содержащие минеральные вещества без влаги ( металлические предметы, зола, бумага, смет., битая посуда, строительный мусор).

В настоящее время применяют раздельный сбор и удаление отходов (ведра и через систему мусоропроводов).

Мусоропроводы бывают 3 типов: сухие, холодные, горячие (огневые) и мокрые.

Холодные – ствол d = 400 – 500 мм из гладких труб, приемных клапанов 0,3 х 0,25 мм на высоте 0,85 – 0,9 м от пола. Нижнюю камеру оборудуют бункером объемом 0,35 – 1 м3, рассчитанным на трехсуточное накопление мусора вместимостью 80 – 100 л, поливочным краном, раковиной и подводом горячей и холодной воды, краном для отвода воды при мытье пола.

Холодные мусоропроводы периодически очищают ершами, промывают водой и дезинфицируют из ведер, что в квартирах – мусор в контейнеры и далее мусоровоз увозит.

Горячие (огневые) мусоропроводы, в которых мусор сжигают 1 раз в сутки (ночью) с удалением продуктов сгорания через ствол в дымовую трубу, что позволяет дезинфицировать внутреннюю поверхность ствола. Сложность устройства камеры сгорания (зола, шлак, большое задымление) – эти мусоропроводы в лечебных заведениях.

Мокрые мусоропроводы оборудованные приемными резервуарами, откуда отбросы вместе с водой периодически сбрасываются в сборники, соединенные с системой бытовой канализации, требует большего расхода воды, электрической энергии, установок для дробления мусора – у нас не применяют.

Для удаления мусора из зданий используют сеть бытовой канализации – сплавом мусора в водоотводящую сеть. Эта система предусматривает установку под мойкой или раковиной мусородробилок, мусор измельчается, разбавляется водой из расчета 8 – 10 л на 1 – 1,5 кг пищевых отходов и сбрасываются в водоотводящую сеть.

Внутренняя водоотводящая сеть вентилируется через вытяжную часть стояков. Для вентиляции внутренних водоотводящих сетей устраивают вытяжные трубы, которые являются продолжением стояков. Вытяжные трубы выводят на 0,3 м при плоской, 0,5 м – скатной неэксплуатируемой кровли и не менее 3 м выше плоской эксплуатируемой кровли. Вентиляция водоотводящих сетей необходима для удаления вредных газов. Сточная жидкость при движении по стояку захватывает (эжеклирует) воздух через вытяжку.

При небольших расходах можно устраивать невентилируемые стояки. d = 100 мм и рабочей высоты до 7 м – невентилируемый стояк можно устраивать в одна- двухэтажных домах, стадионах, детских садах.

Диаметр вытяжных труб принимают равным диаметру водоотводящего стояка. Вытяжные участки водоотводящих стояков выполняют из асбестоцементных или чугунных труб, присоединяя их к стояках ниже перекрытия чердака. Вентиляционный стояк присоединяют к водоотводящему в самой нижней и самой верхней его точках, а также на высоте здания через этаж перемычками с уклоном I < 0,02 в сторону водоотводящего стояка. Диаметр вентилируемого стояка принимают на один стандартный размер меньше диаметра водоотводящего стояка (40, 70, 100 – 50, 100, 150 мм).

3.6. Схемы водоотводящих сетей малых

населенных пунктов. Схемы водоотводящих сетей городов и промышленных предприятий. Схемы трассировки уличной сети

Рис. 15. Общая схема водоотведения населенного места:

I, II – бассейны водоотведения; 1, 2 – главные коллекторы; 3 – отводящий главный загородный коллектор; 4 – дюкер; 5 – выпуск очищенных вод; 6 – напорный трубопровод; Н.С. – насосная станция; О.С. – очистные сооружения;

П.П. – промышленное предприятие.

Схемы водоотведения населенных мест подразделяют на централизованные, децентрализованные и районные (региональные).

При централизованной (наиболее распространенной) схеме сточные воды всех бассейнов водоотведения поступают по коллекторам на единственную для всего населенного пункта очистную станцию, расположенную, как правило, ниже города по течению реки. По такой схеме выполнено водоотведение большинства населенных пунктов.

Децентрализованные схемы, представляющие собой несколько отдельных схем с самостоятельными очистными сооружениями, применяются в крупных городах в условиях как сильно пересеченного, так и очень плоского рельефа местности. Районные (региональные) схемы применяются для нескольких близко расположенных населенных пунктов и предприятий в промышленных и густонаселенных районах страны. В этих схемах предусматривается одна очистная станция большой мощности вместо множества маломощных очистных сооружений, обслуживающих отдельные объекты. Такое решение дает возможность снизить капитальные и эксплуатационные затраты на очистку сточных вод, надежно защитить открытые водоемы от загрязнений в пределах густонаселенной части района и рационально использовать его водные ресурсы.

Схемой водоотведения называют изображение на плане населенного места или промышленной площадки запроектированных для них водоотводящих сооружений (сетей, насосных и очистных станций). Схема водоотведения города, населенного пункта или промышленного предприятия зависит в основном от рельефа местности, грунтовых условий, места расположения очистных сооружений, принятого количества сетей. На схему промышленного предприятия влияют, кроме того, расположение цехов, насыщенность территории подземным хозяйством и внутризаводским транспортом. Обычно применяют следующие схемы водоотведения:

1.. Перпендикулярную (рис. 16, а) при которой коллекторы отдельных бассейнов водоотведения, если нет обратных уклонов, трассируются по наикратчайшему направлению перпендикулярно водоему. Такая схема может применяться при отводе чистых вод. При необходимости очистки отводимых вод схему легко можно переделать на пересеченную.

2. Пересеченную (рис.16, б), которая имеет широкое распространение, когда территория водоотводящего объекта понижается в сторону водоема. Кроме того, она удобна при реконструкции старых систем водоотведения, выполненных по перпендикулярной схеме и сбрасывающих сточные воды в водоем без очистки. При этой схеме коллекторы бассейнов водоотведения, идущие к водоему, перехватываются главным коллектором, идущим к очистным сооружениям.

Рис. 16. Схемы водоотводящей сети:

а – перпендикулярная; б – пересеченная; в – параллельная; г – деценрализованная радиальная; д – зонная; ОС – очистные сооружения; НС – насосная станция.

3. Веерную, или параллельную (рис. 16, в), при которой коллекторы бассейнов водоотведения направлены под углом или параллельно друг другу и по отношению к водоему и  перехватываются главным коллектором, отводящим сточные поды на очистные сооружения. Эта схема может быть применена при очень крутых склонах к реке в целях уменьшения уклонов труб, и скорости движения воды в коллекторах.

4. Радиальную (рис. 16, г), которая может быть применена при отводе сточных вод отдельных районов самостоятельными системами и при разбросанных площадках очистных сооружений. Коллекторы бассейнов водоотведения имеют радиальное направление от центра населенного пункта к его периферии, каждый район города имеет независимую сеть с самостоятельным главным и отводным коллекторами и с отдельными очистными сооружениями. Эта схема удобна тем, что при расширении застройки города, где не требуется перестройка действующих коллекторов.

5. Зонную, или поясную (рис. 16, д), применяемую при расположении объекта на территории с террасами или с холмистым  рельефом. По этой схеме город разбивают на зоны (пояса) с самостоятельными сетями, и сточные воды нижней зоны перекачиваются в главный или отводной коллектор верхней зоны, идущий на очистные сооружения. От отдельных объектов сточные воды отводятся самотеком.

Рис. 17. Схема водоотводящей сети города с коллектором глубокого заложения 1– граница города; 2 – линии водоразделов; 3 – коллекторы бассейнов; 4 – коллектор глубокого заложения; 5 – горизонтали I – IV – номера бассейнов

Трассы коллекторов и уличной сети выбираются с учетом рельефа местности и вертикальной планировки населенного пункта.

На трассировку сети существенное влияние оказывают место расположения промышленных предприятий с сосредоточенным расходом сточных вод, система водоотведения, наличие грунтовых вод и грунтовые условия (просадочные или скалистые породы и т. д.), характер застройки и планировки кварталов, насыщенность подземными коммуникациями, ширина улиц и т. п.

При трассировке сети определяются бассейны водоотведения и их коллекторы. Затем они подключаются либо к районным станциям перекачки, либо в один или несколько коллекторов и через отводной коллектор направляются к главной станции перекачки или к очистным сооружениям (в зависимости от рельефа местности и схемы водоотведения).

После нанесения на план населенного пункта главного и отводного коллекторов трассируется уличная сеть. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы количество перекачивающих насосных станций было минимальным, а самотечные коллекторы охватывали наибольшую часть территории населенного пункта при минимальной протяженности сети. Направление, протяженность и глубина главного и отводного коллекторов зависят от места расположения очистных сооружений и выпуска очищенных сточных вод.

Максимальная допустимая глубина заложения коллекторов зависит от материала труб, гидрологических условий и способа производства работ.

Коллекторы бассейнов трассируются по пониженной части бассейна, а главные водоотводящие коллекторы – по тальвегам и набережным рек и ручьев. При трассировке коллекторов следует учитывать возможность присоединения к ним квартальной и уличной водоотводящей сети. Для уменьшения глубины заложения коллекторов они трассируются так, чтобы не было длинных участков с малыми расходами и малыми диаметрами, которые способствуют заглублению сети.

Сети и коллекторы трассируются, как правило, по кратчайшему расстоянию от водоразделов к тальвегам.

Сети водоотведения прокладываются, как правило, в зеленой зоне улиц.

При пересеченном рельефе местности вместо устройств станций перекачки целесообразно пересекать возвышенности туннелями небольшой протяженности. Решение о прокладке коллекторов и сети на больших глубинах вместо устройства насосных станций (при меньших вследствие этого глубинах) должно быть обосновано технико-экономическим расчетом.

Уличная водоотводящая сеть проектируется в основном по трем схемам: объемлющей, с пониженной стороны квартала, и чрезквартальной.

Объемлющая схема (рис. 18 а) применяется при ровном (плоском) рельефе местности, больших кварталах и отсутствии застройки внутри них. Водоотводящая сеть трассируется по проездам и опоясывает квартал со всех сторон.

Схема водоотводящей сети с пониженной стороны квартала (по пониженной грани) (рис. 18 б)  выполняется в местности с явно выраженным уклоном в определенном направлении. В этом случае сеть трассируется с одной или с двух сторон квартала.

Чрезквартальная схема (рис. 18 в)  применяется при благоприятной внутриквартальной планировке и выраженном уклоне рельефа местности в сторону следующего квартала.

Та или иная схема выбирается на основании технико-экономического сравнения вариантов трассировки. На основании таких расчетов трассирование по пониженной грани целесообразно при уклоне местности более 0,008.

При трассировке водоотводящей сети следует избегать или сводить к минимуму число пересечений с другими подземными коммуникациями, водными потоками, железнодорожными путями и др.

Рис. 18. Схемы трассировки уличных трубопроводовов:

а– объемлющая;   б – по пониженной  стороне  квартала;

в – черезквартальная; 1 – кварталы; 2 – дома.

3.7. Гидравлический расчет самотечных

трубопроводов. Гидравлический расчет

напорных трубопроводов

Задачи по гидравлическому расчету водоотводящих труб возникают как при проектировании, так и при строительстве и эксплуатации объектов водоотведения. К основным случаям расчета водоотводящей сети при равномерном установившемся движении сточных вод относятся следующие:

а)	заданы диаметр, уклон и наполнение труб; требуется определить расход (пропускную способность) и скорость движения сточных вод;

б)	заданы диаметр и наполнение труб, а также скорость движения сточных вод; требуется определить расход (пропускную способность) и уклон труб;

в)	задан расход и требуется определить диаметр и уклон труб при скорости течения и наполнении, соответствующих требованиям СНиП.

Последний вариант гидравлического расчета является наиболее распространенным в практике проектирования, но требует сопоставления стоимости труб и их прокладки, имея в виду, что при уменьшении диаметров увеличивается объем земляных работ, т. к. для сохранения при этом пропускной способности, надо увеличить скорость, а следовательно, и уклон труб.

При подборе диаметра трубы необходимо учитывать минимально допустимые незаиливающие скорости. Технические условия при гидравлическом расчете водоотводящих труб.

1. Минимальные диаметры труб:

а) для бытовой сети:

уличной …………………………………………… 200

внутриквартальной……………………………….. 150

б) для дождевой и общесплавной сети:

уличной …………………………………………… 250

внутриквартальной……………………………….. 200

в) для напорных илопроводов…………… 150

В населенных местах с расходом до 500 м3/сут допускается принимать для бытовой сети на уличной сети трубы диаметром 150 мм.

2. Расчетные наполнения трубопроводов (h/d)

а) бытовой сети диаметром:

150 – 300 ………………………………… 0,6

350 – 450 ………………………………… 0,7

500 – 900 ………………………………… 0,75

900 и более ……………………………… 0,8

В трубах диаметром до 500 мм допускается принимать при кратковременных «залповых» сбросах и при сбросах душевых и банно-прачечных вод наполнение полное h = d или h/d = 1;

б)  дождевой и общесплавной  (при  пропуске  дождевых вод) – наполнение полное (h/d =l );

в) в каналах и кюветах дождевой сети в пределах населенного пункта глубина потока воды должна быть не более 1,0 м, а наивысший горизонт воды в каналах ниже их бровки не менее 0,2 м.

3. Расчетные скорости движения сточных вод.

Во избежание заиливания водоотводящих сетей расчетные скорости движения сточных вод должны приниматься в зависимости от степени наполнения труб и каналов или гидравлического радиуса, от крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах. При расчетном наполнении труб сети бытовой сети скорости следует принимать:

Диаметр труб, мм               Скорость, м/с

150—250………………………… 0,7

300—400………………………… 0,8

450—500………………………… 0,9

600—800………………………… 1,00

900—1200……………………….  1,15

1300—1500……………………… 1,30

1500 и более…………………….  1,50

При другом наполнении труб водоотводящей сети скорости могут определяться по формуле:

где Vн – незаиливающая скорость, м/с;

R – гидравлический радиус, м;

n = 0,35 + 0,5R — показатель степени корня.

Наименьшая расчетная скорость движения осветленных или биологически очищенных сточных вод должна быть в лотках и трубах не менее 0,4 м/с. Расчетная скорость движения неосветленных сточных вод в дюкерах должна приниматься не менее 1 м/с. В местах подхода сточных вод к дюкеру скорость должна быть не более скоростей в дюкере. Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать: для металлических труб – 8 м/с, для неметаллических труб – 4 м/с.

4. Уклоны труб, каналов и лотков.

Наименьшие уклоны труб бытовой водоотводящей сети принимаются для труб диаметром: 150 мм – 0,008; 200 мм –0,005; 250 мм и более – определяются гидравлическим расчетом в зависимости от допускаемых минимальных скоростей.

Уклоны менее 0,0005 не допускаются в связи с усилением засоряемости сетей и, следовательно, удорожанием эксплуатации их, а также в связи с трудностями выдерживания такого уклона при строительстве сетей.

Наименьшим уклоном называется уклон, обеспечивающий при расчетном заполнении незаиливающую скорость. Если наполнение труб диаметром 150 и 200 мм на отдельных участках, уложенных с нормативным уклоном, получается меньше расчетного, то такие участки считаются безрасчетными и скорости течения в них не определяются, а уклоны принимаются соответственно 0,008 и 0,005. Для ориентировочного назначения наименьшего уклона иногда используют формулу:

iмин = 1/d,

где d – диаметр трубы, мм.

Уменьшение объемов земляных работ связано с максимально возможным использованием рельефа местности. Если уклон местности равен уклону, допускаемому для выбираемого диаметра трубы или больше него, то принимается уклон iприн = iмес, что избавляет рассчитываемый участок водоотвведения от дополнительного заглубления относительно его начальной точки. При условии обеспечения необходимой минимальной глубины заложения уклон принимаемый iприн может быть меньше уклона местности (iмес > iмин). Если уклон местности меньше уклона минимального (iмес < iмин для выбираемого диаметра, то принимается уклон минимальный.

Затем по заданному расходу устанавливаются наполнение и скорость движения сточных вод. Если при этом наполнение равно или близко к требуемому по СНиП, то диаметр участка может считаться принятым. Если наполнение значительно отличается от максимально допускаемого, то диаметр при заниженном наполнении велик, а при завышенном наполнении мал. При завышенном наполнении труб можно или увеличить уклон, сохраняя диаметр, или увеличить диаметр, проведя технико-экономическое сравнение вариантов этого проектного решения. Одновременно производится проверка соответствия величин скоростей условиям незаиливаемости труб.

Необходимо иметь в виду, что увеличение уклона уменьшает наполнение труб при постоянном расходе, но увеличивает скорости, а уменьшение уклона увеличивает наполнение, но уменьшает скорости. Во всех случаях наполнение труб должно быть возможно близким к допускаемому СНиП, а принимаемые уклоны – обеспечивать минимально возможные заглубления труб, минимально возможное количество перекачек и незаиливающие скорости.

При напорном режиме водоотводящий трубопровод работает полным сечением. Расчет напорных трубопроводов, дюкеров и илопроводов сводится к выбору диаметров труб, определению потерь напора на трение по длине трубопровода и в местных сопротивлениях.

Диаметры трубопроводов определяются по формуле равномерного движения исходя из расчетного расхода и экономической скорости течения. Принимать экономически выгодные скорости менее незаиливающих не следует.

Общие потери напора в трубопроводе складываются из линейных и местных потерь

htot = hl + ∑hm

Линейные потери напора

hl = il,

где I – гидравлический уклон;

l – длина трубопровода, м/

Потери напора на преодоление местных сопротивлений в напорных и самотечных трубопроводах определяются по формуле

где ξ – коэффициент местного сопротивления.

Значения коэффициента местного сопротивления:

| На выходе из трубы | 1 |
| --- | --- |
| В колене (с плавным закруглением) | 0,07 |
| То же, под углом: |  |
| 30о | 0,7 |
| 45о | 0,18 |
| 75о | 0,63 |
| 90о | 0,98 |
| В задвижке со степенью открытия отверстия: |  |
| полное | 0 |
| на 7/8 диаметра | 0,07 |
| 6/8 « | 0,26 |
| 5/8 « | 0,81 |
| 1/2 « | 2,06 |
| 3/8 « | 5,52 |
| В обратном клапане | 5 |
| На входе в трубу: |  |
| с острыми кромками | 0,5 |
| плавном | 0,2 |
| На входе в канал: |  |
| плавном | 0,1 |
| с острыми кромками (боковое сжатие | 0,4 |

Особенно большое значение имеет учет местных сопротивлений в напорных трубопроводах внутри насосных станций, а также при расчете дюкеров.

При гидравлическом расчете самотечных коллекторов диаметром более 500 мм рекомендуется учитывать местные сопротивления на поворотах, при слиянии потоков, в случаях, когда диаметр присоединения составляет не менее 350 мм, а также при наличии перепадов на основном коллекторе.

Коэффициенты местных сопротивлений самотечных коллекторов можно определять по справочникам [10; 16].

Для соблюдения равномерного режима течения в самотечной водоотводящей сети на участках с местными сопротивлениями необходимо предусматривать дополнительное понижение лотка трубопровода на величину перепада, создаваемого местным сопротивлением.

Гидравлический расчет напорных илопроводов, транспортирующих сырые и сброженные осадки, а также активный ил, производится с учетом режима движения, физических свойств и особенностей состава осадков.

При влажности 99 % осадок подчиняется законам движения сточных вод.

Гидравлический уклон при расчете напорных илопроводов следует определять по формуле

где λ – гидравлический коэффициент трения,

λ = 0,00214 pmud – 0.191,

здесь pmud – влажность осадка, %;

v – скорость движения ила, м/с;

D – диаметр трубопровода, м.

Для илопроводов диаметром 150 мм значение λ следует увеличивать на 0,01 (СНиП ).

Наименьшие расчетные скорости движения ила в напорных илопроводах, не допускающие осаждения наиболее тяжелых частиц ила и последующего зарастания трубопроводов, следует принимать по данным табл. 6.

Т а б л и ц а 6. Наименьшие расчетные скорости движения осадков vmin

| Влажность осадка pmud, % | vmin, м/с, для диаметров, мм |
| --- | --- |
|  | 150 – 200 | 250 – 400 |
| 98 | 0,8 | 0,9 |
| 97 | 0,9 | 1 |
| 96 | 1 | 1,1 |
| 95 | 1,1 | 1,2 |
| 94 | 1,2 | 1,3 |
| 93 | 1,3 | 1,4 |
| 92 | 1,4 | 1,5 |
| 91 | 1,7 | 1,8 |
| 90 | 1,9 | 2,1 |

После гидравлического расчета самотечных линий, коллекторов и каналов, а также напорных трубопроводов бытовых и производственных сточных вод их следует проверить на пропуск расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно поступающего в водоотводящие сети через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. Дополнительный приток qad определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии по формуле

где L – общая длина трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопроводов), км;

md – максимальное суточное количество осадков, мм. определяемое согласно СНиП 2.01.01-82.

Проверочный расчет самотечных трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты трубы.

3.8. Расчет и проектирование водоотводящих

сетей

Для гидравлического расчета водоотводящей сети расчетные расходы от населенного пункта (города) учитываются следующим образом. Определяется остаточная норма водоотведения от жилых кварталов, л/сут:

где Q1 = N qн.ср;

qн.ср – норма водоотведения в среднем за сутки (за год);

Qсоср = (Qб + Qпр + Qпол + … + Qп),

где Qб, Qпр, Qпол , Qп – суточные расходы зданий бытового назначения, образующие сосредоточенные расходы (бани, прачечные, поликлиники и т. п.);

N – количество расчетного населения в тысячах человек.

По генплану устанавливаются площади кварталов или их частей, сбрасывающих сточные воды в тот или иной участок водоотводящей сети, прокладываемой по улицам обычно вдоль красных линий кварталов. Определяется средний расход сточных вод от квартала или его части, который подсчитывается по выражению:

q = Wi qуд,

где Wi – площадь квартала или его части, га.

Устанавливаются точки приема в сеть сосредоточенных расхдов.

Определяется удельный расход (модуль расхода), т. е. расход

1 га обслуживаемой площади, л/с:

где р – плотность населения, чел/га;

qо – остаточная норма водоотведения от жилых кварталов;

86400 – количество секунд в сутках;

F – площадь населенного пункта, района, га.

За удельный может быть принят расход, приходящийся на 1 м длины водоотводящей сети объекта водоотведения, рассчитываемый по выражению

где Lу – длина сети, обслуживающей площадь объекта водоотведения района с учетом одно- и двухстороннего притока вод.

Расчетные расходы на отдельных участках водоотводящей сети образуются из расходов сточных вод: от жилых кварталов (попутных), рассматриваемых условно как равномерно распределенные, но поступающие в начало рассчитываемого участка, обслуживающего отдельный квартал или его часть; от зданий специального назначения и промышленных предприятий, являющихся сосредоточенными и образующих начало нового участка; транзитных, поступающих от предыдущего участка и боковых притоков.

Для определения расчетного расхода участка водоотводящей сети, обслуживающего квартал или его часть, устанавливается расчетный расход от жилых зданий исходя из среднесекундного, умноженного на Кобщ – общий коэффициент неравномерности водоотведения. Величина Кобщ является функцией среднесекундного расхода, определяемого по формуле, предложенной Н. Ф. Федоровым для расходов до 1250 л/с:

где qср – среднесекундный расход сточных вод.

Т а б л и ц а 7.Форма ведомости площадей кварталов и их частей, обслуживаемых

водоотводящей сетью, при модуле q, л/с/га

| № квартала | Обозначение части квартала | Формула подсчета площади | Величина площади, га | w qуд, л/с (в среднем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | а |  |  |  |
|  | б |  |  |  |
|  | в |  |  |  |
|  | г |  |  |  |

Т а б л и ц а 8. Форма ведомости расчетных расходов по участкам водоотводящей сети и коллекторам

| Номер участка | Номер кварталов, обслуживаемых участком | Путевой и боковой расходы | Транзитный расход qтр, л/с | ∑ qср, л/с | Кобщ | Расчетный расход от квартала | Сосредоточенный расход | Общий суммарный расход, q∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∑w | модуль стока qуд | qср, л/с |  |  |  |  | местный | транзитный | ∑ qсоср |  |

Расчетный секундный расход участка водоотводящего коллектора, принимающего сточные воды от нескольких притоков в одном соединительном колодце, определяется сложением средних секундных расходов каждого притока от жилых зданий с умножением суммы их на Кобщ, принимаемый в зависимости от величины суммарного среднего секундного их расхода. Кроме того к полученному расчетному расходу от жилых зданий прибавляются сосредоточенные расчетные расходы от зданий специального назначения и промышленных предприятий. К сосредоточенным расходам не применяется общий коэффициент неравномерности, установленный для жилых кварталов, т. к. при определении их расчетной величины неравномерность водоотведения, коэффициент часовой и суточной неравномерности учитывается для каждого из них особо.

Водоотводящие сети в основном должны быть самотечными. Только в особых случаях, связанных с рельефом местности, сточные воды должны перекачиваться. Перекачка сточных вод допускается и в других обоснованных случаях.

Границы бассейнов водоотведения определяются линиями водоразделов. При установлении границ бассейнов необходимо учитывать максимально возможную глубину заложения главного коллектора, обеспечение самотечного режима присоединяемых к нему участков сети и максимального охвата ими обслуживаемой территории бассейна.

Место расположения выпуска сточных вод и станции по их очистке должно быть согласовано с органами по регулированию использования и охране вод. Одновременно определяют и согласовывают необходимую степень очистки сточных вод.

Расположение очистных сооружений и место выпуска вод во всех случаях должны быть ниже по течению реки, чем водоотводящий населенный пункт и за пределами его селитебной площади на строго установленном расстоянии. Трассировка сети зависит от расположения очистных сооружений и необходимости доставки сточных вод в основном самотеком, при незаиливающих скоростях (0,7 – 1,15 м/с), наикратчайшим путем, с наименьшими по возможности заглублениями к главной насосной станции или к станции по их очистке.

Коллекторы бассейнов трассируются по тальвегам. Главный коллектор проектируется вдоль берега реки или по пониженным направлениям с учетом возможности присоединении концевых участков боковых коллекторов. При сложном рельефе местности или при значительной протяженности коллектора, прокладываемого по плоской местности, заглубление его может превысить 6 – 8 м, что вызывает необходимость в устройстве насосной станции перекачки.

Расположение водоотводящих труб в поперечном сечении улиц города должно проектироваться с учетом наличия других подземных и надземных сооружений и коммуникаций и возможностями производства работ современными способами и рациональными механизмами.

Для реконструируемых систем следует предусматривать максимальное использование существующих трубопроводов.

Трассировку сети не рекомендуется производить в пределах проезжей части, в зонах зеленых насаждений. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается прокладка сети по двум сторонам проезда (см. рис. 21). Технико-экономическая целесообразность может быть определена по выражению В. В. Шестокоса

s1 + s2 – s <∑nl' s ' ,

где s' – стоимость 1 км недублированного участка;

s1, s2 – то же, дублированного участков;

s – стоимость отрезков присоединений и выпусков, отпадающих при дублированной прокладке, где l – их длина, n – число.

Явная технико-экономическая целесообразность одного из вариантов будет в том случае, если стоимость другого окажется выше на 20%.

Рис. 19. Вариант размещения  подземных сетей с двух сторон улицы

К – водоотведение; В – водопровод; Г – газопровод низкого давления; Т – телефонный   кабель; Э – электрокабель; КТ – кабель троллейбуса; Вс – водосток

Одной из важнейших задач при проектировании городов является проектирование улиц и их направлений с учетом условий расположения сетей в плане и в поперечном профиле, а также исходя из необходимости обеспечить возможности использования при их прокладке уклонов местности для уменьшения глубины заложения водоотводящих коллекторов, устранение необходимости перекачек сточных вод, а следовательно, и значительного снижения строительной стоимости канализации и ее эксплуатации.

Сети различного назначения желательно укладывать по возрастающей глубине, что упрощает прокладку вводов и устройство пересечений.

При решении вопроса о расположении различных инженерных коммуникаций в поперечном сечении улиц необходимо рассмотреть варианты совмещенной прокладки их в одной траншее, а при соответствующих условиях – и в специальных тоннелях. Совмещенная прокладка трубопроводов, каналов, коллекторов различного назначения в одной траншее дает возможность более рационально и экономично организовать производство трубопрокладочных и земляных работ по сравнению с прокладкой их раздельно.

В поперечном профиле улицы для каждого трубопровода назначается зона прокладки шириной в зависимости от его размера и глубины заложения. Укладка всех сетей должна вестись параллельно оси уличного проезда или красной линии застройки. Расстояние по вертикали в свету в местах пересечения водоотводящих труб с подземными коммуникациями, в том числе и с производственными водопроводными сетями, должно быть не менее 0,2 м.

При пересечении с линиями питьевого водопровода водоотводящие трубопроводы должны прокладываться, как правило, ниже их, с расстоянием между трубами в свету, по вертикали не менее 0,4 м. При меньшем расстоянии и в случае прокладки водоотводящих труб  выше водопроводных должны предусматриваться защитные мероприятия.

Например, прокладка в месте пересечения водоотводящих сетей из чугунных труб, водопровода из стальных труб, а также водопроводной трубы в защитном футляре должна быть длиной 3 – 5 м в каждую сторону от пересечения в глинистых грунтах и 5 – 10 м – в фильтрующих. При параллельной прокладке водоотводящих линий и водопровода питьевой воды расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м при диаметре труб до 200 мм и не менее 3 м при диаметре более 200 мм.

Размещая водоотводящие сети в поперечном профиле улицы необходимо зонировать все трубопроводы и кабели в подземном пространстве улицы с учетом упрощения устройства вводов и пересечений. Для этого желательно в плане сети укладывать по возрастающей глубине от красных линий кварталов к оси улиц. Зонирование по глубине проводится главным образом для уличных разводящих сетей. Прокладка магистральных трубопроводов проектируется особо с учетом зонирования уличных сетей и комплексной технико-экономической целесообразности намечаемой прокладки.

3.9. Пересечение трубопроводов с естественными

и искусственными препятствиями

(дюкеры, эстакады, переходы)

Самотечные трубопроводы часто пересекаются с различными естественными и искусственными препятствиями. К естественным препятствиям относят ручьи, реки, овраги, суходолы и т.п.; к искусственным – автомобильные и железные дороги, подземные коллекторы, трубопроводы различного назначения, кабели, пешеходные переходы, линии метрополитена и другие сооружения.

Конструкция пересечения зависит от взаимного высотного расположения (разности отметок) трубопровода и препятствия. В зависимости от этого возможны три случая.

1. Если трубопровод непосредственно пересекается с препятствием, т.е. трубопровод и препятствие расположены на одной и той же отметке или разность их незначительна, то пересечение выполняется в виде дюкера – напорного трубопровода, соединяющего два самотечных трубопровода. На рис. 20 показана схема дюкера через реку.

Рис. 20. Схема дюкера через реку

I – напорные трубопроводы; II – верхняя камера; III – нижняя камера; 1 – подводящий самотечный трубопровод; 2 – щитовые затворы;

3 – задвижки; 4 – аварийный выпуск

Дюкер состоит из следующих основных элементов: напорных трубопроводов, верхней и нижней камер. Напорные трубопроводы дюкера выполняются не менее чем из двух ниток стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией. Диаметр их должен быть не менее 150мм.

Обе нитки должны быть рабочими. Лишь при небольших расходах допускается устройство дюкера с одной рабочей и одной резервной трубой.

Дюкер укладывается в траншее по дну русла. Угол наклона восходящей части дюкера α должен быть не более 20°. Глубина заложения подводной части трубопровода должна приниматься не менее h1 = 0,5 м до верха трубы, а в пределах фарватера на судоходных реках – не менее h1 = 1 м. Расстояние между трубами дюкера в свету должно быть не менее b = 0,7 ÷ 1,5 м (в зависимости от напора и других особенностей устройства дюкера).

Верхняя камера дюкера состоит из двух отделений: первого – мокрого и второго – сухого. Эти отделения разделяются между собой водонепроницаемой перегородкой. В пределах первого отделения самотечный трубопровод переходит в открытые лотки. Первое отделение может подтопляться водой при повышенных расходах сточных вод, при снижении пропускной способности дюкера или при его промывке. Этим и объясняется название отделения – мокрое.

В окончания лотков перед трубами дюкера устанавливаются плоские затворы – шиберы. В сухом отделении размещаются напорные трубы дюкера с задвижками. При установке двух отключающих устройств в верхней камере повышается надежность регулирования работы дюкера в случае выхода из строя одной из ниток трубопровода.

Каждое отделение верхней камеры должно иметь горловину и оканчиваться (оборудоваться) люком с крышкой. Превышение люка камер под высоким уровнем вод в водоеме должно быть не менее h2 = 0,5 м.

Нижняя камера дюкера устраивается в виде одного отделения, где напорные трубопроводы переходят в открытые лотки, в начале которых должны устанавливаться щитовые затворы. На рис. 21 показана конструкция верхней и нижней камер дюкера из сборного железобетона диаметром 150–400 мм.

Рис. 21. Конструкция верхней (а) и нижней (б) камер

Камеры дюкера размещаются на незатопляемой даже при высоком уровне воды в водоеме территории. Дюкеры должны располагаться в местах с устойчивым, неразмываемым руслом, на участках с минимальной шириной реки. Трубопроводы дюкера прокладываются перпендикулярно руслу реки для обеспечения минимальной длины труб. При большой протяженности дюкера на трубах следует устраивать колодцы или камеры с ревизиями, а в пониженных местах – выпуски для опорожнения дюкера (обычно при широкой затопляемой пойме реки).

Все линии дюкера принимаются рабочими и рассчитываются на пропуск расхода

q1 = qp / n

где qp – расчетный расход через дюкер;

n – число рабочих линий.

Диаметр труб определяют, исходя из условия обеспечения самоочищающих скоростей v ≥ 1,0 м/с, по формуле

.

Вода в трубах дюкера движется с заданной скоростью в результате наличия перепада уровней воды ∆h в верхней и нижней камерах, который принимается равным потерям напора в дюкере и вычисляется по формуле

,

где hl = il – потери напора по длине трубы;

hм – потери напора в местных сопротивлениях;

i – гидравлический уклон (потери напора на единицу длины трубы);

l – длина трубопроводов дюкера;

vp – скорость движения воды в трубах при расчетных условиях;

g – ускорение свободного падения.

Сумма коэффициентов равна

∑ξi = ξвх + ξзадв + mξотв + ξвых ,

где ξвх, ξзадв, ξотв, ξвых – коэффициенты местных сопротивлений соответственно на входе, в задвижке, в отводах и на выходе;

m – число отводов.

Дюкер является коротким трубопроводом, в котором потери напора в местных сопротивлениях соизмеримы с потерями напора по длине труб, поэтому при определении потерь напора учитываются и местные сопротивления.

В случае выхода одной нитки трубопровода дюкера из строя оставшаяся должна обеспечить пропуск всего расчетного расхода с учетом допустимого подпора. При подпоре будет происходить подтопление верхней камеры дюкера и лежащих выше участков подводящих самотечных трубопроводов. Очевидно, что при подтоплении не должно происходить излива сточной жидкости из камеры дюкера и смотровых колодцев. Подтопление трубопроводов не должно приводить к перебоям в пользовании системой водоотведения и вызывать затопления подвалов и других частей зданий и сооружений. Следует иметь в виду, что даже допустимый подпор может отрицательно сказаться на работе водоотводящей сети. При подпоре трубопроводы будут работать под напором и полным сечением, снизятся скорости движения воды в них, а это, в свою очередь, приведет к отложению осадка. Поэтому подпор не должен вызывать подтопления трубопроводов большой протяженности. Подтопление не должно быть длительным. Величина допустимого подтопления подводящего коллектора определяется на основе анализа работы лежащих выше участков сети.

Если приняты две рабочие линии дюкера, то расчет следует начинать с предположения о необходимости пропуска по одной  линии 75% расхода. Таким образом, вначале величину ∆h следует определить при расходе q2= 0,75qр. При этом расходе находится и скорость vр . Затем вычисляются потери напора в дюкере при пропуске всего расчетного расхода по одной линии и решается вопрос о допустимости получающегося подтопления. Если подтопление окажется недопустимым, то расход по одной линии увеличивается. Если подтопление вообще недопустимо, то расчет величины ∆h ведется при условии пропуска всего расхода qр по одной линии дюкера.

Дюкеры могут устраиваться и при пересечении самотечного трубопровода с автомобильными и железными дорогами, если они проходят в выемках (рис.22). В этом случае трубопроводы прокладываются в футлярах (металлических или железобетонных) или осуществляется их обетонировка. В остальном дюкеры под железными и автомобильными дорогами проектируются аналогично проектированию дюкеров через реки.

Рис. 22. Схемы дюкера под автомобильной дорогой

1 – верхняя  камера; 2 – трубопроводы; 3 – железобетонный стул;

4 – нижняя камера; 5 – основание под стул.

При непосредственном пересечении водоотводящего трубопровода с препятствием переход может быть осуществлен также в виде сифона (рис. 23). Для зарядки сифона необходимо предусматривать вакуумное устройство в самой высокой точке. Высота сифона Н определяется расчетом. Обычно она не превышает 5 – 7 м. Применение дюкера такой конструкции может потребоваться при невозможности остановки транспорта и необходимости проведения работ в сжатые сроки.

Рис. 23. Схема сифона

1 – подводящий  трубопровод; 2 – вакуум-насос; 3 – труба   сифона;

4  – отводящий трубопровод

2. Если трубопроводы располагаются ниже препятствия (отметка трубопровода значительно меньше отметки препятствия), то пересечение выполняется в виде самотечного трубопровода из усиленных стальных или железобетонных труб, уложенных в футлярах, непроходных или проходных тоннелях (рис. 24). Глубина заложения трубы, футляра или тоннеля должна быть не менее 1 м – при открытом способе производства работ и не менее 1,5 м – при закрытом. Длину футляра определяют, исходя из размеров препятствия. Поперечные размеры футляра и тоннеля зависят от способов производства работ и размеров трубопровода. При открытом способе производства работ диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода. При закрытом способе размеры футляра должны определяться с учетом условий производства работ и техники безопасности.

Кожухи и тоннели предназначены для предохранения рабочего трубопровода от нагрузок, возникающих при движении транспорта над ним. Одновременно кожух предохраняет дорогу от разрушения в случае аварии трубопровода. Футляры должны устраиваться с противокоррозионной изоляцией (торкретбетонное армированное, битумно-резиновые, полимерные покрытия) и защитой от электрохимической коррозии (катодная поляризация с протекторными установками). Пространство между стенками футляра и трубопровода надлежит заполнять бетоном. Перед и после пересечения желательно устройство смотровых колодцев с отключающими устройствами.

Футляры при бестраншейной проходке прокладываются прокалыванием, продавливанием или методом горизонтального бурения. Самотечные коллекторы большого поперечного сечения прокладываются под препятствием в тоннелях, которые сооружаются способом щитовой или штольной проходки.

3. Если трубопровод располагается значительно выше препятствия (при пересечении оврагов, суходолов), то пересечение выполняется в виде самотечного трубопровода, уложенного по эстакаде или существующему мосту. Эстакада – конструкция, представляющая собой мост на опорах (деревянный или из сборных железобетонных элементов, который одновременно может использоваться как пешеходный мост (рис.25). Самотечный трубопровод из длинномерных металлических, железобетонных или асбесто-цементных труб прокладывается по эстакаде в утепленном коробе. Диаметры труб, наполнение и скорости течения в них принимаются такими же, как и на лежащем выше участке коллектора. Перед и после эстакады желательно устройство колодцев с отключающими устройствами. Перед эстакадой целесообразно также устройство аварийного выпуска. На трубопроводе для прочистки труб устанавливают ревизии на расстояниях, равных расстояниям между линейными смотровыми колодцами. К выбору трассы эстакады предъявляются такие же требования, как и к трассировке дюкера.

Рис. 25. Железобетонная эстакада через овраг.

Рис.24. Переход под железной дорогой (труба в трубе)

ВОПРОСЫ

для самоконтроля знаний

- Какие виды движения сточной воды наблюдаются в сетях.

- Чем отличается схема внутренней сети жилого здания от схемы внутренней сети промышленного?

- Как осуществляется вентиляция зданий?

- От чего зависит глубина, на которую укладывают трубопроводы водоотводящей сети?

- Что необходимо учитывать при начертании схемы промышленного предприятия?

- При какой степени наполнения работает бытовая сеть?

- Что называется незаиляющей скоростью?

- С каким минимальным уклоном укладывается уличная сеть.

- Какое соединение пластмассовых труб применяют в настоящее время?

- Как укладываются трубы подземных коммуникаций в вертикальной плоскости?

- Что такое дюкер?

- В каких случаях осуществляется соединение труб «шелыга в шелыгу»?

- Что входит в состав водоотводящей сети?

- Что представляет собой разделительная камера?

ТЕМЫ

рефератов для самостоятельной работы 2-го блока

1. Современные материалы труб и способы их соединения.

2. Конструирование водоотводящей сети.

3. Минимальные диаметры труб и оптимальные степени их наименований.

4. Влияние сточных вод на водоем.

III БЛОК

Тема 3. Водоотведение и транспортировка сточных вод

3.10. Типы и схемы насосных станций для перекачки сточных вод.

3.11. Расчет и проектирование насосных станций.

3.12. Определение вместимости приемных резервуаров и особенности их устройства.

3.13. Напорные трубопроводы и аварийные выпуски. Аварийно-регулирующие резервуары.

3.10. Типы и схемы насосных станций для перекачки сточных вод

Насосные станции систем водоотведения – это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод в соответствии с нуждами потребителя. Насосные станции обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком. Строительство насосных станций позволяет также избежать большого заглубления самотечных коллекторов.

Тип насосной станции водоотведения определяется: глубиной заложения подводящего коллектора; объемом сточных вод, поступающих на насосную станцию; видом перекачиваемой сточной жидкости; гидрогеологическими условиями строительства; типом устанавливаемых насосных агрегатов и способом их управления.

По роду перекачиваемой жидкости насосные станции водоотведения делятся на четыре группы: для перекачивания бытовых сточных вод, производственных сточных вод, атмосферных вод и осадков, образующихся на очистных сооружениях.

К насосным станциям, перекачивающим производственные стоки, предъявляется ряд требований, учитывающих агрессивность сточной жидкости по отношению к бетону, чугуну, стали. Также необходимо применять специальные насосы и устройства для периодической промывки установок чистой водой.

Насосные станции для перекачки атмосферных вод сооружают на сетях в тех случаях, когда отсутствует возможность их транспортировки самотеком к месту сброса.

Насосные станции для транспортировки осадков находятся в едином комплексе сооружений очистки сточной жидкости и обработки осадков. Они служат для перекачки сброшенного осадка и активного ила на сооружения для дальнейшей их обработки.

В зависимости от места расположения в общей схеме водоотведения города и выполняемых функций, станции могут быть:

локальные – предназначаются для транспортировки сточных вод от отдельно стоящих зданий, административно-хозяйственных помещений, домов индивидуальной застройки и т.п. в самотечные коллекторы;

районные – осуществляют транспортировку сточных вод от жилых микрорайонов из лежащих ниже коллекторов в лежащие выше;

главные – перекачивают сточную жидкость, отводимую со всей территории города на очистные сооружения.

В настоящее время при проектировании насосных станций водоотведения предусматривается строительство в едином комплексе с насосной станцией аварийно-регулирующих или аварийных резервуаров для сглаживания неравномерности притока сточных вод или обеспечения надежной работы системы водоотведения в аварийных ситуациях (отключение энергоснабжения насосных станций или создавшаяся аварийная обстановка на насосных станции и др.).

Состав оборудования, его конструктивные особенности, тип, количество основного и вспомогательного оборудования определяется, исходя из объема сточных вод, поступающих на насосные станции.

Схемы и конструкции насосных станций зависят от гидрогеологических условий и глубины заложения станций, их пропускной способности, состава и свойств перекачиваемой жидкости, типа и числа устанавливаемого оборудования, особенностей расположения насосных агрегатов по отношению к уровню жидкости в резервуаре (под заливом или нет), системы управления агрегатов и др.

Насосные станции, как правило, располагаются в пониженных местах, имеют глубокое заложение, даже ниже уровня подземных вод. В этом случае целесообразно применение насосных станций шахтного типа, имеющих круглую в плане форму (рис. 26 а, б). Применение опускного способа строительства позволяет преодолевать трудности возведения сооружений, обусловленные сложными гидрогеологическими условиями и большой глубиной заложения. Круглая форма целесообразна и в конструктивном отношении.

При устройстве насосных станций, предназначенных для перекачки сточных вод, содержащих пожаро- и взрывоопасные вещества, приемные резервуары отделяют от машинного отделения (рис.26 в). При этом появляется возможность уменьшения заглубления машинного отделения и строительства его с меньшим заложением, чем приемный резервуар. Последний может возводиться опускным способом, а машинное отделение – открытым способом. Положение оси насоса и разницы отметок заложения резервуара и машинного отделения определяют расчетом с учетом высоты всасывания насосов.

Значительно упрощается схема и конструкция насосной станции, если она имеет небольшую глубину и возводится в сухих легких грунтах. Она может иметь прямоугольную форму, а резервуар совмещаться с машинным отделением (рис.26 г). В скальных грунтах насосная станция может быть выполнена по схеме, представленной на рис.26 г, а основание – с уступом (машинное отделение с меньшим заложением, чем резервуар).

Многообразие условий проектирования обусловливает применение разнообразных схем и конструкций насосных станций. Рассмотренными выше схемами станций не исчерпываются возможные их варианты. В зависимости от условий проектирования могут быть применены различные комбинации из описанных выше схем.

Насосные агрегаты и другое оборудование следует размещать таким образом, чтобы к ним был удобный подход для обслуживания. Целесообразна однорядовая схема расположения насосных агрегатов с установкой их перпендикулярно стене, отделяющей машинный зал от приемного резервуара.

Размер насосных станций следует определять, исходя из габаритов оборудования и величины проходов между ним, а также состава вспомогательных и бытовых помещений в соответствии с рекомендациями СНиП.

Подземная часть насосных станций выполняется из бетона или железобетона, а надземная – из кирпича. Для перекачки различных расходов разработаны типовые проекты насосных станций с различным заглублением подводящих трубопроводов.

Рис. 26. Схемы насосных станций:

а, б – шахтного тина соответственно с горизонтальными

и вертикальными насосами; в – с отдельно стоящим приемным

резервуаром; г – прямоугольная в плане; 1 – решетка;

2 – электродвигатель; 3 – напорный трубопровод; 4 – насос;

5 – всасывающий трубопровод.

3.11. Расчет и проектирование насосных станций

Расположение насосных станций. Отвести воду к очистным сооружениям и обеспечить се подачу на требуемую высоту или выпуск в водоем самотечными трубопроводами удастся сравнительно редко. Для этого возникает необходимость в перекачке сточных вод насосными станциями, которые по напорным трубопроводам транспортируют воду в заданные места и на требуемые высоты. Число насосных станций, места их расположения и параметры работы устанавливаются при разработке схем водоотведения, выполнении гидравлического расчета трубопроводов и построении их продольных профилей.

Определенные конкретные условия проектирования обычно допускают многообразие решений схем водоотведения, удовлетворяющих техническим и санитарным требованиям. Возможны решения с разным числом насосных станций и различным расположением их в схеме водоотведения, однако эти решения не будут однозначны в экономическом отношении. Выбор числа и мест расположения насосных станций производят одновременно с выбором схем водоотведения и на основании экономического сравнения нескольких вариантов схем. Экономическое сравнение вариантов производят по приведенным затратам на стадии выполнения технического проекта.

Эти схемы разрабатывают на основании подробного анализа условий проектирования. Хотя расчет сети на этом этапе проектирования еще не возможен, разработка должна производиться с учетом экономических, экологических и санитарно-технических требований. Предварительный экономический анализ схем может производиться по соотношению укрупненных объемов строительных работ (соотношению длин и диаметров самотечных и напорных трубопроводов, глубин заложения самотечных трубопроводов или объемов земляных работ, числа и глубин подземных частей насосных станций и др.) и основных параметров работы насосных станций (перекачиваемых расходов воды, создаваемых напоров и др.).

Для открытого способа производства работ глубина заложения труб не должна превышать: в легких сухих грунтах – 7,5 – 8,0 м: при наличии подземных вод – 5,5 – 6 м; в скальных грунтах – 5,0 м. На больших глубинах при сооружении трубопроводов возникают трудности и резко возрастает стоимость строительства.

На рис.27 представлены два варианта расположения насосной станции в схеме водоотведения города. При равной производительности насосных станций и практически одинаковых напорах преимущество одного из приведенных вариантов будет зависеть в основном от соотношения капитальных вложений. Необходимо иметь в виду, что второй вариант будет уступать первому варианту по надежности вследствие большой протяженности напорных трубопроводов.

Опыт проектирования показывает, что лучшими экономическими показателями отличаются схемы с районными насосными станциями, расположенными в начальной части коллекторов. Это объясняется малой мощностью РНС и существенным снижением заглубления главных коллекторов и ГНС, обычно диктуемым начальными участками сети, имеющими большие уклоны.

Рис. 27. Схемы водоотведения города с одной насосной станцией (а, в)

и продольные профили главных коллекторов (б, г):

1 – коллектор; 2 – главный коллектор; 3 – напорный трубопровод.

Насосные станции и напорные трубопроводы достаточно часто выходят из строя, что требует значительных затрат на ремонт. Лишь сравнительно высокий резерв оборудования, принимаемый при проектировании, позволяет обеспечивать бесперебойность работы систем водоотведения. В настоящее время еще не разработаны обоснованные показатели надежности работы насосных станций и невозможна оценка систем водоотведения с учетом надежности их работы. Однако, основываясь на предшествующем опыте, при проектировании сравнительно часто отдают предпочтение схемам с меньшим числом насосных станций, которые обладают повышенной надежностью. Опыт эксплуатации показывает, что достаточно трудно выработать конкретные рекомендации по выбору числа насосных станций и определению мест их расположения.

При выборе места расположения насосных станций и их числа необходимо учитывать характеристики выпускаемых промышленностью насосов. Окончательно место расположения насосных станций должно уточняться с учетом гидрогеологических условий и планировки кварталов, очередности строительства системы водоотведения, размещения подводящих самотечных трубопроводов, аварийных выпусков, напорных трубопроводов и других соображений. Насосные станции надлежит располагать в отдельно стоящих зданиях на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и пищевых предприятий при их производительности до 50 тыс. м3/сут и не менее 30 м при большей производительности. По периметру территории насосных станций необходимо предусматривать защитные зеленые насаждения шириной не менее

10 м. Не следует располагать насосные станции на проездах и набережных.

Насосные станции для перекачки производственных сточных вод могут блокироваться с производственными корпусами, а также размещаться непосредственно в цехах предприятий.

Насосные станции следует располагать на незатопляемой территории. Отметка порога у входа в них должна быть не менее чем на

0,5 м выше самого высокого уровня воды в водоеме с учетом нагона волны. Все подводящие самотечные трубопроводы перед насосной станцией должны объединяться в один, так как в насосную станцию допускается ввод лишь одного трубопровода.

Перед насосными станциями целесообразно предусматривать аварийные выпуски, использование которых возможно лишь в чрезвычайных случаях. Задвижки на аварийных выпусках должны пломбироваться. Наличие аварийных выпусков позволяет значительно уменьшить последствия прекращения работы насосных станций (затопление территорий города и поступление сточных вод в водоемы, заполнение подводящих трубопроводов и резервуаров насосных станции осадком и др.) в результате сокращения сроков простоя насосных станций. На рис.28 показан пример размещения насосной станции и трубопроводов различного назначения на территории квартала. Места расположения насосных станции и возможность устройства аварийных выпусков должны согласовываться со службами контроля за качеством воды и охраны рыбных ресурсов.

Для расчета насосной станции требуется знать расходы в отдельные часы суток и особенно максимальный, средний и минимальный расходы, а также геометрическую высоту подъема воды.

Расходы устанавливают по суммарной таблице притока всех видов сточных вод.

Геометрическая высотa подъема воды равна (рис.29)

НГ = Z0 – ZНС ,

где Z0 – отметка подачи сточных вод;

ZНС – отметка откачки уровня сточных вод.

Рис.29. Высотная схема расположения насосной станции и напорного трубопровода: 1 – самотечный подводящий трубопровод; 2 – насосная станция: 3 – напорный трубопровод; 4 – очистные сооружения.

За  расчетную  отметку  откачки уровня сточных вод принимают: отметку среднего уровня воды в приемном резервуаре; отметку уровня воды в подводящем коллекторе при минимальном притоке, если насосная станция не имеет регулирующего резервуара, что характерно для крупных насосных станций.

За отметку подачи сточных вод принимают: отметку верха (шелыги) напорного трубопровода в точке присоединения, если напорный трубопровод присоединяется к приемному колодцу или отводящему самотечному трубопроводу выше горизонта воды в них; отметку максимального расчетного горизонта при подаче под уровень воды (при расположении верха напорного трубопровода ниже уровня воды); отметку верха трубопровода при прохождении им повышенного участка местности, имеющего отметку земли выше уровня воды в точке подачи.

Насосные станции могут подавать воду на очистные сооружения или перекачивать ее из бассейна в бассейн. Если насосная станция подаст воду на очистную станцию, то в этом случае требуется определять отметку подачи воды. Очистные станции располагают в непосредственной близости к водоему. В процессе проектирования специально определяют взаимное высотное расположение отдельных сооружений, чтобы течение воды от сооружения к сооружению происходило самотеком. Лишь, в очень редких случаях в пределах очистных сооружений прибегают к перекачке сточных вод. Для обеспечения самотечного движения сточной воды по очистным сооружениям и выпуска ее в водоем предусматривается определенный расчетный перепад воды hос между первым (головным) очистным сооружением и высоким уровнем воды в водоеме, равным величине общих потерь напора в пределах очистных сооружений и выпуска воды в водоем. Очевидно, что величина этого перепада зависит от числа, состава и конструкции очистных сооружений и выпуска. Таким образом (см. рис. 3)

Z0 = Zр + hос ,

где Zр – верхний уровень воды.

Опыт проектирования позволяет рекомендовать следующие ориентировочные значения величины hос: 7 ÷ 8 м, если биологическая очистка воды производится на биологических фильтрах, которые применяются при расходах воды до 20 – 30 тыс. м3/сут; 4 ÷ 5 м, если биологическая очистка сточных вод производится на аэротенках, которые применяются при расходах более 20 тыс. м3/сут. По расчетам может получаться, что отметка Z0 будет значительно превышать отметку поверхности земли в данном месте. Это будет указывать на то, что очистные сооружения должны быть расположены на насыпных грунтах.

Если насосная станция обеспечивает перекачку сточных вод из одного самотечного коллектора в другой, то уровень воды в самотечном трубопроводе в точке подачи воды и отметки подачи воды определяют по продольному профилю самотечного трубопровода.

Расчету насосной станции должно предшествовать определение диаметра напорных трубопроводов. Число напорных трубопроводов необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений. Скорость движения сточных вод следует принимать в напорных трубопроводах в пределах насосных станций от 1 до 2,5 м/с, а за пределами их – 1 ÷ 1,5 м/с; во всасывающих трубопроводах – 0,7 ÷ 1,5м/с.

Расчет насосных станций производят в следующем порядке: определение расчетного расхода; определение напора, который должна создавать насосная станция; подбор насосов по расходу и напору; построение характеристик (графиков) совместной работы насосов и напорных трубопроводов и определение рабочих точек.

Напор, который должна создавать насосная станция, находится по формуле (см. рис. 29):

ННС = НГ + hн.тр. + hв.тр.,

где hн.тр. и hв.тр – потери напора соответственно в напорном и всасывающем трубопроводах.

Исследования показали, что особо следует определять потери напора в напорных трубопроводах, расположенных в пределах насосных станций. Вследствие более высоких скоростей движения воды в них и наличия большого числа местных сопротивлений потеря напора в них оказывается соизмеримой с потерями напора в напорном трубопроводе за пределами насосной станции, имеющем значительную длину.

Всасывающие трубопроводы представляют собой короткие трубы, в которых потери напора по длине и в местных сопротивлениях также соизмеримы между собой. С учетом изложенного

,

где  и  – потери напора в напорном трубопроводе, расположенном соответственно за пределами и внутри насосной станции.

Уравнение можно также записать в следующем виде:

где hНС – потери напора во всех трубопроводах, расположенных в пределах насосной станции.

Уравнение окончательно принимает вид:

,

где i – гидравлический уклон напорного трубопровода за пределами насосной станции длиной L;

i1 – гидравлический уклон напорного трубопровода в пределах насосной станции длиной Lн.тр.;

i2 – гидравлический уклон всасывающего трубопровода длиной Lв.тр;

vн.тр. и vв.тр. – скорости движения воды соответственно в напорном трубопроводе в пределах насосной станции и во всасывающем трубопроводе.

Напор, который должна создавать насосная станция, приближенно можно определить по формуле

ННС = НГ + KiL ,

где К – коэффициент, учитывающий потери напора в трубопроводах, расположенных в насосной станции, и равный 1,05 – 1,1.

По каталогам насосов для вычисленных расхода и напора производят подбор насосов с учетом следующих соображений: общую подачу рабочих насосов выбирают из условия перекачки максимального расчетного притока сточных вод; для станций средней и большой пропускной способности число и подачу насосов следует выбирать с учетом неравномерности притока сточных вод на станции (режим работы станции должен обеспечиваться с высоким КПД при максимальном, среднем и минимальном притоках).

Насосные станции общесплавной и полураздельной систем водоотведения целесообразно проектировать с двумя группами насосов. Одна группа предназначена для перекачки бытовых и производственных сточных вод в сухую погоду, а другая – для перекачки дождевых вод и включается в работу только во время дождя. Это объясняется большой разницей в расходе бытовых и производственных сточных вод и расходе дождевых вод.

3.12. Определение вместимости приемных резервуаров и особенности их устройства

Приемные резервуары насосных станции могут устраиваться совмещенными в одном здании с машинным отделением и отдельно стоящими. Вместимость приемных резервуаров надлежит определять с учетом притока сточных вод, подачи насосов и принятого режима их работы. Вместимость приемных резервуаров насосных станций для перекачки бытовых сточных вод должна быть не менее 5-минутной максимальной подачи одного из насосов. При крупных насосных станциях (пропускной способностью более 100 тыс. м3/сут) приемным резервуарам придают форму распределительного канала. Вместимость резервуаров определяется конструктивными соображениями – необходимой площадью и глубиной для размещения насосов, механических решеток и др.

Частое включение насосных агрегатов в работу усложняет эксплуатацию насосной станции и отрицательно сказывается на работе электроаппаратуры управления насосами и системы электроснабжения. Поэтому частота включения насосных агрегатов в течение 1 ч допускается не более 3 раз при ручном управлении и не более 5 раз – при автоматическом. Частота включения насосов зависит от вместимости приемного резервуара. Вместимость, вычисленная по 5-минутной максимальной подаче одного насоса, обычно рекомендуется проверять на соблюдение требований о числе включений насоса за 1ч.

Вместимость приемного резервуара обычно рекомендуют определять путем построения интегрального графика притока и откачки сточных вод одним насосом в час минимального и среднего (50% максимального) притока сточных вод. На рис.30 показан пример определения вместимости резервуара. Ломаная линия III откачки сточных вод с периодическим выключением насоса строится следующим образом. Приток воды за 1 ч равный 350 м3, был разделен на пять частей (по

70 м3), которые были отложены по оси ординат. Через полученные точки проводят пунктирные линии. Из точек их пересечения с прямой I притока воды проводят линии, параллельные линии II подачи насоса, до пересечения с ближней нижней пунктирной линией. Образовавшаяся ломаная линия III характеризует работу насоса с выключением его 5 раз за 1 ч. Горизонтальные участки ломаной линии характеризуют время простоя насоса, а наклонные – режим его работы. Наибольшая разность ординат между линиями I и III показывает требуемый минимальный объем резервуара для обеспечения пяти включений насоса за 1 ч. Он оказался равен 39 м3. Пятиминутная подача насоса равна:

Wp = qнас ∙ 5/60 = 800 ∙ 5/60 = 66,7 м3,

где qнас – подача насоса, равная 800 м3/ч.

Рис.30. Интегральный график притока и откачки волы насосной станцией:

I – приток сточных вод; II – откачка воды одним насосом;

III – то же, с периодическим его выключением

Вместимость резервуара следует принять равной 66,7 м3. Приведенный выше расчет показывает, что при принятой вместимости резервуара число включений за 1 ч будет меньше 5.

Вместимость резервуара и параметры работы насосов при включении ею могут быть определены и аналитически. Необходимые зависимости следуют из рис. 1. Отрезок ординаты cd представляет собой приток поды за время l/n (между двумя остановками насоса – одного цикла стоянки и работы насоса), равный величине qпр/n (где qпр – приток воды за 1 ч, n – число включений за 1 ч). Отрезок абсциссы ed представляет собой время работы насоса, которое определяется из подобия треугольников ОАВ и ecd:

tраб = qпр/nqнас.                                                    (1)

Отрезок абсциссы ае представляет собой время остановки насоса, равное:

tст = 1/n – qпр/nqнас = (1/n) (1 – qпр/qнас)                                 (2)

Вместимость резервуара, равная объему притока воды за время остановки насоса, определяется по следующей зависимости:

Wp = tст qпр = (qпр/n) (1 – qпр/qнас)                                       (3)

Для условий, представленных на графике

tраб = 350 /5∙800 = 0,088 ч;

tст = (1/5)(1– 350 /800) = 0,112 ч;

Wp = (350/5) (1– 350 /800) = 39 м3.

Вместимость получилась такая же, как и при графическом решении.

Проведем анализ расчетной зависимости (3), имеющей максимум. Представим уравнение (3) в виде

.                                           (4)

Для установления условий, при которых зависимость имеет максимум, найдем первую производную и приравняем ее нулю. В итоге получим

dWp/dqпр = 1/n – 2qпр/ nqнас = 0;

qпр/qнас = 0,5.                                             (5)

Следовательно, при соотношении (5) вместимость резервуара получается максимальной. Формула для определения максимальной вместимости резервуара следует из уравнения (4) с учетом соотношения (5):

Wр.max = (qнас/2n) (1 – 1/2)

или

Wр.max = 0,25qнас/n                                              (6)

Именно по формуле (6) следует определять вместимость резервуара из условий обеспечения регламентируемого числа включении n.

Уравнение для определения вместимости резервуара по максимальной подаче одного насоса за определенное время t, мин, имеет вид

Wр = t qнас/60                                                 (7)

Из сравнения зависимостей (5) и (6) следует

t = 15/n                                                     (8)

По формуле (8) определяется время, которое необходимо принимать при расчете вместимости резервуара по формуле (8), чтобы соблюдались требования о регламентируемом числе включений n. При n = 3, t = 5 мин; при n = 5, t = 3 мин. Полученные результаты подтверждают обоснованность рекомендаций СНиП об определении вместимости резервуара.

Графический анализ еще полнее раскрывает особенности уравнения (4). Разделив левую и правую части уравнения на qнас, получим

Wр /qнас = (qпр/nqнас) (1 – qпр/qнас)                                    (9)

Приемные резервуары насосных станций полураздельных и общеплавных систем водоотведения выполняют с переливным устройством и разделительной стенкой на два отделения (одно для стока в сухую погоду, другое – во время дождя); возможна установка двух самостоятельных резервуаров. Вместимость приемных резервуаров или их отделений для притока в сухую погоду определяется так же, как и вместимость резервуаров насосных станций бытовой сети полной раздельной системы водоотведения. При дополнительном притоке во время дождя вместимость рассчитывается как для регулирующего резервуара.

Вместимость приемных резервуаров насосных станций дождевой сети рассчитывается так же, как вместимость регулирующего резервуара. Вместимость приемных резервуаров насосных станций дождевой сети, полуразделыюй и общесплавной систем водоотведения должна быть не меньше объема воды, поступающей за время, необходимое для запуска насоса с наибольшей подачей.

В приемных резервуарах насосных станций возможно выпадение осадка. Этим и определяются особенности их устройства. Дно приемных резервуаров насосных станций бытовых сетей полных раздельных систем водоотведения должно иметь уклон к приямкам не менее 0,1. По периметру наружных стен резервуаров рекомендуется прокладывать трубопроводы, снабженные патрубками и присоединенные к напорному трубопроводу. С их помощью можно взмучивать и смывать осадок к приямкам. Кроме того, в помещении над резервуаром (помещении решеток) следует устанавливать поливочные краны, оборудованные шлангами с брандспойтами, которые также служат для взмучивания и смыва осадка в резервуарах. Одной из эффективных мер удаления осадка из резервуаров является обеспечение режима работы насосной станцией с периодическим полным опорожнением резервуара.

3.13. Напорные трубопроводы и аварийные выпуски. Аварийно-регулирующие резервуары.

Напорные трубопроводы и аварийные выпуски. Число напорных трубопроводов от насосных станций следует принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений. Лишь при специальном обосновании допускается прокладка одного трубопровода. Напорные трубопроводы, как правило, должны выполняться из неметаллических труб (асбестоцементных, железобетонных, пластмассовых), внутри насосных станций трубопроводы – из стальных труб.

В высоких точках перегиба трубопровода необходимо устанавливать вантузы для выпуска и впуска воздуха, а в низких точках – выпуски для опорожнения трубопроводов при ремонтах и периодического сброса осадка. При повороте труб в горизонтальной и вертикальной плоскостях на угол более 10° следует устраивать упоры, конструкция и размеры которых должны определяться расчетом. Арматуру напорных трубопроводов надлежит располагать в колодцах или камерах.

Для предупреждения затопления помещения решеток и аварийных случаях на самотечных трубопроводах в колодце перед насосной станцией устанавливают затвор (задвижку), а для сброса воды в водоем устраивают аварийный выпуск. В начале аварийного выпуска, в колодце, устанавливают задвижку. Приводы затвора на самотечном трубопроводе и задвижки аварийного выпуска должны механизироваться, а управление ими должно осуществляться с поверхности земли. Задвижка аварийного выпуска должна быть опломбирована.

Устье (начало) аварийного выпуска следует располагать выше отметки высоких вод в водоеме для обеспечения спуска воды даже в период паводка. Оно обычно выполняется в виде берегового оголовка, но можно выносить его и на некоторое расстояние от берега. Отметка устья аварийного выпуска должна быть ниже меженного горизонта воды.

К использованию аварийного выпуска можно прибегать, лишь в исключительных случаях. Их устройство должно согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, службы охраны рыбных запасов, а также регулирования использования и охраны вод.

Перспективным направлением развития систем водоотведения городов, поселков городского типа и крупных предприятий является практическая реализация идеи «зарегулирования стока водоотводящих сетей» с целью уменьшения коэффициента неравномерности притока сточных вод на очистные сооружения.

Известно, что, в общем случае, коэффициент неравномерности (Кн.общ), определяемый как отношение максимальной за год величины расхода к средней, имеет две составляющие: коэффициент суточной неравномерности (Кн.сут) и коэффициент часовой неравномерности (Кн.час):

Кн.общ = Кн.сут∙ Кн.час .

Кн.общ определяется в соответствии с действующим СНиП, Кн.сут принимает значения от 1,20 до 1,35 в зависимости от производительности системы.

Наличие регулирующей емкости в составе сооружений ВС качественно меняет тип ВС, так как после створа регулирования, т.е. для последующих элементов ВС, расчетный расход может быть уменьшен на величину Кн.час. Становится возможным обеспечить для любых суток равномерный режим загрузки; значительно увеличивается резерв пропускной способности в створе регулирования и для всей последующей цепочки коммуникаций и сооружений. Особенно эффективно использование АРР в составе действующих ВС, так как увеличивается коэффициент использования существующих основных фондов ВС.

При необходимости увеличения пропускной способности существующих основных сооружений ВС, использование традиционных способов, таких как строительство каналов, насосных станции (НС), водоводов, очистных сооружений требует, в некоторых случаях, пятидесятикратно больших затрат, чем строительство АРР.

На рис.31 представлена принципиальная схема расположения АРР относительно насосной станции. Создание нового структурного элемента водоотводящей системы «НС и АРР» позволяет осуществлять прием сточных вод в часы пик в АРР от напорных водоводов НС и последующее самотечное опорожнение АРР в ночное время или в то время, когда это возможно.

Качественное отличие регулируемой ВС от нерегулируемой ВС состоит в том, что НС без АРР осуществляет подачу сточных вод в последующие элементы ВС в соответствии с режимом поступления сточных вод на НС. При наличии регулируемого привода на одном-двух насосах НС рабочая точка перемещается по кривой H(q) водоводов в пределах [qmin; qmax]. При рассредоточенной системе подачи сточных вод в АРР, обеспечивающей изменения подачи с достаточно малым шагом, можно получить множество точек подачи НС. Это новое качество ВС позволяет, в принципе, при любом режиме поступления сточных вод на НС осуществлять любой режим подачи сточных вод в последующие после створа регулирования элементы ВС.

Рис.31. Схема расположения АРР относительно НС:

1 –  насосная станция перекачки сточных под (НС); 2 – подводящий капал к НС;

.3 – напорный водовод от НС; 4 – регулирующая емкость АРР; 5 – труба, соединяющая напорным водовод от НС с АРР; 6 – труба, соединяющая АРР с подводящим каналом НС; 7 – фильтры-поглотители для газо-воздушной

смеси; 8 – галерея задвижек АРР

На рис.32 представлена принципиальная высотная схема расположения АРР относительно подводящего канала НС, в соответствии с которой обеспечивается самотечное опорожнение АРР в подводящий канал НС. АРР располагают в непосредственной близости от НС и представляет собой заглубленное, полузаглубленное или располагаемое на поверхности, для условий вечной мерзлоты железобетонную или металлическую емкость прямоугольную или круглую в плане. АРР при закрытых люках и монтажных проемов герметичен и изолирован от окружающей среды. На перекрытии АРР располагают фильтры-поглотители: один на 1,5 – 3,0 тыс. м3 емкости АРР. Сорбентом фильтра-поглотителя является активированный уголь. В процессе подачи сточных вод в АРР, вытесняемая из АРР газо-воздушная смесь проходит через фильтры-поглотители.

И основе инженерного решения НС и АРР приняты: рассредоточенная система подачи сточных вод в АРР через эжекторы с коническим насадком, расположенным под углом к горизонту, определяемым расчетом; лотковая часть днища АРР, имеет уклон в сторону опорожнения, при котором обеспечивается самоочищающая скорость смыва осадка сточных вод.

Подача сточных вод в АРР от напорных водоводов НС осуществляется через эжекторы с коническим насадком, вследствие чего происходит смешение стоков с воздухом в количестве 15 – 20% от расхода воды и достигается равномерная гидравлическая нагрузка на любую секцию лотковой части днища за счет диспергирования струи, выбрасываемой из конического насадка. Наличие растворенного кислорода в сточной воде за время пребывания се в АРР исключает процессы гниения и выделения из нес дурно пахнущих веществ. Скорость потребления растворенного в сточной воде кислорода следует принимать 3 – 5 г/м3час. Интенсивное выделение из сточной воды сероводорода начинается при уменьшении содержания в ней растворенного кислорода до 0,1 г/м3. Рассредоточенная система подачи сточных вод в АРР обеспечивает гибкость технологии в режимах подачи сточных вод в АРР, его опорожнения и организации смыва осадка из лотковой части днища АРР.

Основными расчетными параметрами водоотводящей системы, в состав которой входят НС и АРР, являются: приращение производительности ВС в створе регулирования и в последующих после створа регулирования элементах ВС; величина требуемого регулирующего объема АРР; расчетные расходы для систем подачи и опорожнения АРР; диаметры коммуникаций систем подачи сточных вод в АРР и его самотечного опорожнения; диаметр и количество лотков в одной секции лотковой части днища АРР и уклон лотков в сторону опорожнения; параметры переливного устройства АРР; высотная схема АРР относительно подводящею капала НС; количество фильтров-поглотителей; количество и конструктивные размеры эжекторов с коническим насадком рассредоточенной системы подачи сточных вод в АРР; диаметры воздушных труб, через которые обеспечивается засасывание воздуха при подаче сточных вод в АРР через эжекторы с коническим насадком (обычно принимается 0,5 диаметра подающей в АРР трубы).

Рис. 32. Принципиальная высотная схема расположения ЛРР по отношению к подводящему каналу НС:1 – напорные водоводы от НС; 2 – трубопровод подающий в галереюзадвижек; 3 – колодец с задвижками;4 – колодец с расходомером; 5 – галерея задвижек с регулирующими устройствами; 6 – аварийно-регулирующий резервуар (АРР); 7 – подающая в АРР труба; 8 – эжектор с коническим насадком на подводящей к АРР трубе; 9 – лотковая часть днища АРР; 10 – водосборный канал; 11 – поперечная перегородка с водопропускным проемом; 12 – приямок опорожнения АРР; 13 – труба опорожнения АРР с запорно-регулирующими устройствами; 14 – канал опорожнения АРР с колодцами на присоединении от смежных секций АРР; 15 – водоизмерительный пост на канале опорожнения АРР; 16 – колодец; 17 – фильтр-поглотитель; 18 – переливная труба АРР;

19 – лаз в АРР

Тема 4. Водоотведение атмосферных осадков (водостоки)

4.1. Внутренние водостоки и наружная дождевая водоотводящая сеть.

4.2. Трассировка дождевой сети.

4.3. Расчетная интенсивность, продолжительность и повторяемость дождя.

4.4. Коэффициенты стока и покрова.

4.5. Сток талых и поливомоечных вод.

4.6. Расчетные участки и их расходы.

4.7. Гидравлический расчет дождевой сети.

4.8. Очистные сооружения на водосточных сетях. Использование водоотводящих сетей для удаления снега.

4.9. Особенности конструирования водосточных сетей.

4.1. Внутренние водостоки и наружная дождевая

водоотводящая сеть

В целях организованного отвода с территории города или промышленного предприятия дождевых и талых вод устраивают водоотводящую дождевую сеть (водостоки). Такой отвод необходим, т, к. при сильных дождях может произойти затопление улиц и подвалов зданий, нарушение нормального движения транспорта, подъем уровня грунтовых вод. Эти воды нельзя выпускать в водоемы без очистки.

Исследования количества и состава загрязнений в поверхностном стоке дают основания считать, что по концентрациям загрязнений поверхностный сток с городских территорий можно отнести к хозяйственно-бытовым сточным водам средней, а иногда и высокой концентрации (взвешенных веществ 50 – 16000 мг/л; БПК20 – 200 ÷ 300 мг/л; нефтепродуктов до 15 – 20 мг/л).

Основными факторами, влияющими на качество поверхностного стока, являются наличие в городе промышленных предприятий и их характер, вид применяемого топлива, тип поверхностного покрова, интенсивность движения пешеходов и транспорта, метод очистки улиц, степень их озеленения.

Водоотводящая дождевая сеть может быть разделена на две части:

- внутреннюю, называемую внутренними водостоками, предназначенную для отвода атмосферных осадков с крыш больших по площади зданий;

- наружную, предназначенную для отвода атмосферных осадков с территории населенных мест и промышленных предприятий и от внутренних водостоков. Эта сеть может быть открытой, устраиваемой из открытых лотков и канав, закрытой (подземной), состоящей из уложенных в землю труб и каналов, и смешанной, которая представляет сочетание открытой и закрытой сетей.

Наружная закрытая водоотводящая дождевая сеть состоит обычно из:

а) дождеприемников, т. е. устройств для приема дождевых вод, стекающих с поверхности улиц, кварталов, дворов;

б) сети труб и каналов;

в) смотровых, перепадных и других колодцев на сети;

г) выпусков в водоемы или овраги.

Дождевые воды перекачиваются насосными установками в очень редких случаях.

Открытая дождевая сеть состоит из лотков и канав разного размера (с естественной или искусственной одеждой) и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают.

4.2. Трассировка дождевой сети

Под трассированием сетей водоотведения в период их проектирования понимают выбор наиболее целесообразного расположения трубопроводов и изображение их осей на плане объекта водоотведения. Основной принцип трассирования – сбор поверхностных вод со всей территории населенного пункта или промпредприятия и подача их к месту очистки или к выпуску в водный объект кратчайшим путем и по возможности самотеком.

Трассирование начинается с выбора площадки под очистные сооружения и мест выпускных  вод. Место выпуска поверхностного стока согласуются с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологической службы и органами рыбоохраны.

Перед началом трассирования вся территория населенного пункта или промпредприятия на плане разделяется на бассейны поверхностного стока. Ограничительными линиями этих бассейнов являются границы населенного пункта (промпредприятия), а также водоразделы, тальвеги и берега водных объектов (рек, озер, морей). Например, на рис. 1 в населенном пункте выделено три бассейна поверхностного стока А, Б и В. В пределах каждого бассейна может быть применена своя система водоотведения и схема расположения трубопроводов решается индивидуально.

Рис.33. Пример расположения коллекторов в бассейнах водоотведения А,

Б и В для отведения поверхностных вод с территории города:

1 – трубопроводы для отведения поверхностных вод (коллекторы и

магистрали); 2 – ливнеспуск; 3 – регулирующие емкости (резервуары);

4 -- насосная станция; 5 – очистные сооружения для поверхностного стока;

6 – выпуск в водоток; 7 – подача очищенной воды в системы

промводоснабжения; 8 – территория промпредприятия.

При трассировании сетей водоотведения внутри бассейна в первую очередь наносят на план местности так называемые главные для данного бассейна перехватывающие коллекторы, которые собирают все атмосферные стоки с данного бассейна. Затем на плане указываются уличные коллекторы и магистрали. Главные коллекторы по возможности располагают вдоль берегов водных объектов или в тальвегах. Для уменьшения глубины заложения труб уличных коллекторов и магистралей при плоском рельефе местности следует стремиться, чтобы они пересекали горизонтали под углами, приближающимися к прямым. Однако вопрос о размещении трубопроводов на плане местности во всех случаях решается индивидуально.

При плоском рельефе границы бассейнов водоотведения определяют исходя из охвата всей территории самотечной сетью при максимальной глубине заложения труб до 5 ... 6 м, а главный коллектор размещают посередине бассейна. Если же признано целесообразным главный коллектор сооружать подземным (тоннельным) способом, то площадь бассейна стока при плоском рельефе во многих случаях не ограничивается.

В систему поверхностного водоотведения нередко включают также ручьи или небольшие речки, протекающие на территории города. При этом они могут быть либо частично или полностью заключены в трубы, либо протекать в виде естественного благоустроенного водотока, который будет использоваться также для пропуска дождевой воды во время сильных ливней. При реконструкции систем поверхностного водоотведения следует стремиться максимально использовать существующие коллекторы и сооружения дождевой канализации.

Размещение уличных магистралей поверхностного водоотведения зависит от расположения дождеприемников – внутри кварталов и на улицах или только на улицах, а также от схемы трассирования сетей относительно кварталов. Трассирование дождевой сети водоотведения на территории промышленных предприятий определяется расположением цехов и проездов, размещением дождеприемников и мест выпусков из цехов внутренних водостоков, а также расположением других трубопроводов.

Обычно сети поверхностного стока размещают посередине улиц, в пределах разделительных полос. При ширине улиц 60 м и более дождевые сети прокладывают по обеим сторонам улиц в пределах газонов. В этих случаях разделительные полосы или газоны засаживают только кустарником. Посадка деревьев разрешается на расстоянии не менее 5 м от оси труб поверхностного водоотведения.

Наименьшая глубина заложения труб дождевой сети принимается по опыту эксплуатации подобных сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации дождевых сетей в рассматриваемом районе минимальная глубина заложения лотка труб от поверхности земли согласно СНиП 2.04.03–85 может быть назначена меньше глубины промерзания на 0,3 м при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 м при большем диаметре труб. Во всех случаях расстояние от поверхности земли до верха трубы должно быть не менее 0,7 м. При необходимости меньшего заложения труб следует принимать меры для их защиты от повреждения наземным транспортом и промерзания.

Глубина заложения Н, м, уличного коллектора в начальной точке вычисляется по формуле:

Н = h + inln + iвlв + (z1 – z2) +∆,

где h – глубина заложения линии присоединения в наиболее удаленном дождеприемнике, м;

in, iв – уклоны труб присоединительной ветви и внутриквартальной сети  (in = 0,02; iв = 0,005 при D = 200 мм);

ln, lв – длины присоединительной ветви и внутриквартальной сети от наиболее удаленного колодца до колодца на уличной магистрали (принимаются по плану квартала с нанесенными на нем дождеприемниками и внутриквартальной сетью), м;

z1, z2 – отметки поверхности земли после планировки соответственно на уличном проезде и у самого удаленного дождеприемника, м;

∆ – перепад между лотками внутриквартальной и уличной сети (∆ ≥ 0,5DУ, где Dy – диаметр уличной сети), м.

Расстояния по вертикали в свету от трубопроводов дождевой сети водоотведения до других подземных инженерных сетей принимаются в следующих пределах:

водопроводов, транспортирующих питьевую воду, при расположении  их  выше трубопроводов дождевого  водоотведения – 0,4 ... 0,5 м;

других трубопроводов, кроме водопроводов, транспортирующих воду питьевого качества, – 0,2 м;

трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения при бесканальной прокладке и расположении их выше или ниже труб дождевого водоотведения – не менее 0,4 м;

вводов хозяйственно-питьевого водопровода в здания при диаметре труб до 150 мм и прокладке его ниже труб дождевого водоотведения – не менее 0,5 м.

4.3. Расчетная интенсивность, продолжительность и повторяемость дождя

Для определения размеров труб и водосточных каналов необходимо знать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора, с которого поступает сток.

Интенсивность дождя – это количество осадков, выпавших в единицу времени. Различают интенсивность по слою i и по объему q. Первую получают непосредственно по записям ленты дождемера, пользуясь формулой

где h – слой выпавших осадков, мм;

t – продолжительность выпадения осадков, мин.

Интенсивность  по  объему  измеряется  отношением  количества осадков, л/с, выпавших на 1 га территории. Ее получают, зная интенсивность по слою i, по формуле: q = 166,7i.

Величину интенсивности дождя q описывают следующим эмпирическим выражением:

q = A / tn ,

где А – многофакторный безразмерный параметр, зависящий oт географического положения местности и метеорологических условий;

t – продолжительность дождя, мин;

n – метеорологический параметр.

По действующему СНиП  величину А рекомендуется определять по формуле:

А = q20 ∙ 20n (1 + lg P / lg mr )γ,

где q20 – интенсивность дождя (л/с с га) для данной местности, продолжительностью 20 минут при Р = 1 год;

Р – период времени в годах, и течение которого дождь расчетной интенсивности будет превышен 1 раз;

mr – среднее число дождей в год;

γ – метеорологический параметр.

Наиболее существенное влияние на расчетную величину интенсивности дождя оказывает выбор величины периода однократною превышения расчетной интенсивности Р, иначе называемой периодом однократного переполнения водоотводящей сети.

Период (в годах), в пределах которого может выпасть один такой дождь и произойдет один раз переполнение сети, называется периодом однократного переполнения сети р, или периодом однократного превышения расчетной интенсивности дождя. Выбор величин р для конкретных условий является одним из основных факторов рационального проектирования; чем больше принята величина Р, тем при прочих равных условиях получают большие размеры труб и, следовательно, большую стоимость канализации, но в то же время обеспечивают большую гарантию от затопления канализуемой территории. При малой величине Р вероятность переполнения сети, а значит, и затопление территории водоотводящего объекта со всеми вытекающими последствиями увеличивается.

Продолжительность дождя определяется по лентам самопишущих дождемеров и измеряется в часах или минутах.

Дожди различной интенсивности имеют различную повторяемость, которая показывает вероятность повторения дождей с одинаковой интенсивностью. Повторяемость определяют как частное от деления общего количества всех выпавших дождей определенной интенсивности (или продолжительности) за возможно длительный период наблюдений (15 – 25 лет) на продолжительность этого периода. Наиболее сильные дожди (ливни) обычно повторяются редко. Поскольку водоотводящую сеть рассчитывают на максимальные расходы сточных вод, для расчета труб ливневой сети следовало бы принимать максимальные по интенсивности дожди. Однако такие дожди могут повторяться лишь через несколько лет. Трубы дождевой сети в таком случае получились бы значительных размеров, а с расчетной нагрузкой работали бы только один раз в несколько лет. Поэтому такие максимально возможные расходы не учитывают, допуская переполнение труб при очень сильных дождях.

4.4. Коэффициенты стока и покрова

Выпадающая на поверхность земли дождевая вода стекает в  дождевую сеть неполностью. Часть ее просачивается (фильтруется) в грунт и задерживается неровностями поверхности, часть испаряется. Чем длительнее дождь, чем больше его интенсивность, тем больше воды стечет в дождевую сеть. На сток дождевой воды в сеть влияют также покрытие и уклон местности, грунтовые условия. Та часть дождевой воды, которая поступает в дождевую сеть, определяется так называемым коэффициентом стока ψ, величина которого определяется отношением ψ = qc/qв, где qc – количество стекающей в сеть дождевой воды в единицу времени с данной площади; qв – количество дождевой воды, выпадающей в единицу времени на ту же площадь.

Коэффициенты стока и покрова или коэффициент стока ψ представляет собой отношение расхода воды, достигшей водостока qв- к расходу выпавших осадков qr .

По исследованиям Н.Н. Белова, коэффициент стока зависит от вида покрытия поверхности, интенсивности и продолжительности дождя и описывается формулой:

ψmid = Zmid ∙ q0,2 ∙ t0,1,

где Zmid – средневзвешенный коэффициент покрова, принимаемый с учетом фактической доли каждого вида покрытия (табл. 1).

Т а б л и ц а 9. Значения коэффициента покрова Z для различных поверхностей

| Вид поверхности | Z |
| --- | --- |
| Брусчатые мостовые | 0,224 |
| Булыжные мостовые | 0,145 |
| Щебеночные покрытия | 0,125 |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,09 |
| Грунтовые поверхности | 0,064 |
| Газоны | 0,038 |

Для водонепроницаемых поверхностей (кровли и асфальтовые покрытия) величину Z принимают в зависимости от параметра А :

| А | … | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | … | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,23 |

Zmid = ∑f i ∙ Z = 0,118

ψmid = Zmid ∙ А0,2 / t0.2 ∙ n - 0,1

При больших площадях стока учитывают неравномерность выпадения дождя с помощью коэффициента простираемости дождя К по поверхности земли:

| F,га | … | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | … | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 |

Т а б л и ц а 10. Определение средневзвешенного значения коэффициента покрова Zmid

| Вид покрытия | Доля покрытия в общей площади, fi | Z | f i ∙ Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля и асфальт (А=400) | 0.25 | 0.3 | 0.075 |
| Газоны | 0.35 | 0.038 | 0.013 |
| Грунтовые поверхности | 0.25 | 0.064 | 0.016 |
| Гравийные дорожки | 0.15 | 0.09 | 0.014 |
|  | ∑ f i ∙ Z = 0,118 |

4.5. Сток талых и поливомоечных вод

Расход талых вод целесообразно определять по слою стока за часы снеготаяния в течение суток. В зоне с холодной зимой и устойчивым снежным покровом талые воды стекают в период весеннего снеготаяния в течение 8 –10 сут. Продолжительность снеготаяния составляет около 10 ч (обычно с 10 до 20 ч при максимуме в 14 ч). Для определения расхода талых вод, л/с, СоюздорНИИ предложена следующая формула:

где Т – продолжительность стекания воды (время добегания), ч;

hс – слой стока за 10 дневных часов, мм;

К – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и окучивание снега и обычно принимаемый равным 0,4 – 0,7;

F – площадь стока, га.

Годовое количество талых вод определяется по сумме атмосферных осадков в зимнее время.

При мойке дорожных покрытий расходуется 1,2 – 1,5 л воды на 1 м2 площади. Коэффициент стока при механизированной мойке составляет около 0,6. Если мойка производится 1 раз в сутки, то объем моечных вод равен 9м3/(сут∙га). Объем поливочно-моечного стока за год, м3, определяется по формуле

Wп = 0,09Fbf,

где F – площадь стока, га;

b – число дней, в течение которых производится поливка;

f – площадь дорожных покрытий, % /

4.6. Расчетные участки и их расходы

Для определения расчетных расходов дождевых вод в различных сечениях сети применяют формулу:

где А – параметр, характеризующий интенсивность дождя;

где K' – интенсивность дождя, л/с на 1 га; для данной местности продолжительностью 20 мин при p = 1 году;

n – параметр;

С – коэффициент, учитывающий климатические особенности районов территории.

Значения q20, n и С принимаются по СНиП.

Расходы дождевых вод определяются по методу предельных интенсивностей по формуле

л/с,

где zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяется по табл. 9, 10 [5]

А и n – климатические параметры дождя;

параметр n определяется для территории Республики Беларусь по картам изолиний.

параметр А определяется по формуле

где q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая для территории Республики Беларусь по картам изолиний

mr – среднее количество дождей за год, определяемое по табл. 4 [5] (для Республики Беларусь mr = 150);

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по табл. 5 [5]

γ – показатель степени, принимаемый по табл. 4 [5] (для Республики Беларусь γ = 1,54);

F – расчетная площадь стока, га;

Критическая продолжительность дождя равна времени добегания воды, от наиболее удаленной точки площади стока до расчетного участка (рис. 34) и определяется по формуле:

tr = tcon + tcan + tp ,

где tcon – время поверхностной концентрации, принимаемое при наличии внутриквартальной сети – 5 мин., при ее отсутствии – 10 мин.;

tcan – время пробега поды по уличному водосточному лотку;

tp – время пробега воды по трубопроводам водоотводящей сети.

Рис. 34. Схема к определению критической продолжительности дождя:

1 – границы кварталов; 2 – лоток; 3 – дождеприемники; 4 – расчетное сечение;

5 – трубопровод водоотводящей сети.

Время пробега воды по водосточному лотку рекомендуется определять но формуле:

tcan = 1,25 ∙ lcan / (vcan ∙ 60), мин

где lcan – длина лотка, м;

vcan – скорость движения воды в конце лотка, м/с;

1,25 – коэффициент, учитывающий что средняя скорость воды по длине лотка меньше, чем в его конце.

Время движения воды по трубопроводам водоотводящей сети следует рассчитывать по формуле:

tp = ∑lp / (vp ∙ 60), мин,

где lp – длина расчетных участков сети, м;

vp – скорость движения воды на соответствующих участках, м/с.

С учетом зависимостей уравнение приобретает следующий вид:

tr = tcon + 1,25 ∙ lcan / (vcan ∙ 60) + ∑lp / (vp ∙ 60), мин.

С учетом зависимостей формула для определения расхода дождевых вод приобретает вид:

, л/с

При tr < 10 мин в формулу следует вводить поправочный коэффициент 0,9 при tr = 7 мин и 0,8 при tr = 5 мин.

Расчетный расход при подборе диаметра трубопроводов корректируют с учетом наличия свободной емкости водосточной сети перед началом дождя расчетной интенсивности

qcal = β ∙ qr ,

где β – коэффициент, учитывающий степень заполнения сети в зависимости от параметра n

| n … | ≤ 0,4 | 0,5 | 0,6 | ≥0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β … | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 |

При уклонах поверхности земли 0,01 – 0,03 значения коэффициента β следует увеличивать на 10 – 15%.

В расчетные формулы входят значения скорости (vcan и vp которыми при использовании метода интерпритации (последовательного приближения) задаются до начала гидравлического расчета, исходя из фактических уклонов уличных лотков и трубопроводов.

4.7. Гидравлический расчет дождевой сети

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей определяется по формуле

qcal = βqr , л/с,

где β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима.

Развернутый вид формулы по определению расхода дождевого стока на участках дождевой сети:

, л/с,

где величины tр и F являются переменными на различных участках.

Для упрощения расчетов обозначим через φ (коэффициент уменьшения интенсивности) выражение  и через q20р (интенсивность дождя продолжительностью 20 мин, при определенном значении периода однократного переполнения сети (tcan + tp) =0) выражение

Тогда преобразованная формула по определению расхода дождевых вод, поступающих в сеть, принимает вид

qcal = β ∙ zmid ∙ q20р ∙ φ ∙ F , л/с.

Гидравлический расчет дождевой сети заключается в определении диаметров труб на пропуск расчетных расходов дождевых вод при полном наполнении сети. При расчете должны соблюдаться допустимые уклоны и скорости течения дождевых вод. Соединение труб в колодцах принимается «шелыга в шелыгу».

Гидравлический расчет рекомендуется проводить в следующем порядке:

- Определяется параметр А.

- Определяется величина q20

при tcon = 5 мин, так как заданием на проектирование предполагается наличие внутриквартальной дождевой сети.

- Определяется среднее значение коэффициента стока zmid как средневзвешенная величина в зависимости от значений коэффициентов, характеризующих поверхности покрытий, по формуле

,

где Fi –  площадь того или иного вида покрытия в процентах или долях от единицы

zi – коэффициенты, характеризующие различные поверхности:

4.	Определяется удельный расход дождевых вод, поступающих в сеть с 1 га водоотводящей территории при tр = 0, по формуле

, л/с ∙ га.

5.	Расчетный коллектор разбивается на расчетные участки и производится определение площадей стока, тяготеющих к каждому расчетному участку.

6.	На каждом расчетном участке определяется так называемый исчисленный (завышенный) расход по формуле

, л/с,

где F – площадь, обслуживаемая данным участком сети, га.

7.	Определяется значение коэффициента φ.

8. Определяется действительный расчетный расход дождевых вод на участке по формуле

qcal = φ ∙ Qr , л/с.

9.	По величине расчетного расхода на участке qcal и уклона i, приблизительно равного уклону поверхности земли на участке, производится гидравлический расчет при полном наполнении сети. Расхождение между qcat и  пропускной способностью трубопровода qр допускается в пределах 5 – 10 %.

10. Так как действительная скорость протекания дождевого стока, определенная по таблицам гидравлического расчета, отличается от ранее принятой скорости, то производится перерасчет действительного расчетного расхода по вышеприведенной методике

4.8. Очистные сооружения на водосточных сетях Использование водоотводящих

сетей для удаления снега

Основная масса загрязнений сточных вод, отводимых водосточными сетями, представлена взвешенными веществами и нефтепродуктами.

Учитывая, что по этим показателям доля водосточной сети в общей массе сбросов весьма значительна, становится очевидной необходимость очистки дождевых стоков перед их выпуском в водоем.

В настоящее время на водосточных сетях запроектированы, построены и эксплуатируются очистные сооружения, рассчитанные, в основном, на задержание взвешенных веществ и нефтепродуктов, которые конструктивно и технологически подразделяются на следующие основные типы:

- щитовые заграждения в акваториях рек на выпусках водосточных
коллекторов;

- пруды-отстойники;

- сооружения камерного типа с фильтрами доочистки;

- промливневые очистные сооружения с физико-химической очисткой и фильтрами доочистки.

Щитовые заграждения представляют собой полупогружную перегородку между оголовком дождевого коллектора и основным руслом реки (рис.35).

Рис.35. Схема щитового заграждения:

1 – береговой выпуск дождевого коллектора;

2 – полупогружная перегородка; 3 – понтоны.

Часть отгороженной речной акватории между оголовком коллектора и щитовым заграждением работает как отстойник-нефтеловушка и предотвращает попадание в речное русло аварийных и залповых сбросов. Удаление задержанных загрязнений производится периодически с использованием специальных плавсредств.

Пруды-отстойники представляют собой железобетонные открытые емкости, выполненные в виде горизонтальных отстойников с решетками для задержания мусора и маслосборниками (рис.36).

После прудов-отстойников возможно устройство искусственных или использование естественных водоемов для доочистки осветленной в отстойниках воды. В этой схеме также применяется доочистка на фильтрах.

Выпавший осадок периодически удаляется из прудов-отстойников экскаваторами.

Рис.36. Схема пруда-отстойника:

1 – вход воды; 2 – решетки;.3 – маслосборники; 4 – пруды-отстойники;

5 – выпуск осветленной воды; 6 – обводной коллектор.

Сооружения камерного типа технологически аналогичны описанным выше прудам-отстойникам (рис.37). Конструктивно от последних они отличаются лишь наличием верхнего покрытия, предохраняющего их от промерзания в зимний период.

Рис.37. Очистные сооружения камерного типа:

1 – подводящий коллектор; 2 – разделительная камера;

3 – вход осветляемой воды; 4 – переливная ненка; 5 – решетка;

6 – плавающий понтон; 7 – сборник нефтепродуктов; 8 – нефтеразделительная камера; 9 – слив воды; 10 – фильтры доочистки;11 – отвод очищенной воды.

На сооружениях очистки так называемого промливневого стока, принадлежащих МГУП «Промотходы», используется технологическая схема с физико-химической очисткой поступающей воды (рис. 38).

Рис.38. Принципиальная схема очистки промливневого

стока на МГУП «Промотходы»:

1 – поступающий на очистку сток; 2 – приемная камера; 3 – механизированные решетки; 4 – песколовки; 5 – смеситель; б – горизонтальные отстойники;

7 мелкозернистые фильтры; 8 – резервуар чистой волы; 9 – сброс очищенного стока в водоприемник; 10 – реагентное хозяйство; 11 – бетонированные

площадки для переработки нефтесодержащих осадков

В данной технологической схеме наряду с песколовками также используют регулирующие емкости, позволяющие усреднять пиковые ливневые расходы. В качестве реагента используют сернокислый алюминий. При квалифицированной эксплуатации промливневых очистных сооружений обеспечивается весьма высокое качество очистки воды по основным контролируемым параметрам.

Технологическая новизна в эксплуатации групповых промливневых очистных сооружений заключается в микробиологическом обезвреживании на бетонированных иловых площадках нефтесодержащих осадков из песколовок и отстойников по технологии «олеоворин», при которой обеспечивается деструкция нефтепродуктов до уровня, позволяющего впоследствии размещать эти осадки на полигонах твердых бытовых отходов.

Получаемое качество промливневого стока, очищенного на групповых очистных сооружениях, позволяет его повторно использовать для заправки поливо-моечных машин.

Накопленный опыт эксплуатации различных типов очистных сооружений на водосточных сетях позволяет сделать следующие выводы:

- наиболее дешевые по стоимости и простые по конструкции щитовые заграждения достаточно эффективны и обеспечивают удовлетворительную защиту водоемов от аварийных и залповых несанкционированных сбросов загрязнений;

- пруды-отстойники и сооружения камерного типа при аналогичной эффективности значительно более капиталоемки и целесообразность их широкого размещения вызывает сомнения;

- наиболее эффективными являются групповые сооружения очистки  промливневого стока с повторным использованием очищенной воды.

В последние годы особую актуальность приобрела проблема уборки и удаления снега с городских улиц и проездов. Из-за значительной загрязненности снега, выпадающего на городских территориях, сброс его в городские водоемы запрещен но экологическим требованиям. Вывоз снега за пределы города на специально подготовленные полигоны экологически неприемлем.

Фоновым загрязнением снега являются пылевые загрязнения, неравномерно осаждающиеся в зависимости от уровня загрязненности атмосферы и направления господствующих ветров. Осевшие частицы пыли во время оттепелей и весеннего снеготаяния смываются в водные объекты. Величина пылевого загрязнения является умеренной и не слишком загрязняет почву и воды.

Локальные загрязнения снега связаны с накоплением загрязняющих веществ при несвоевременной уборке мусора в местах его интенсивного образования (рынки и т.д.). Весной эти скопления медленно тают, интенсивно загрязняя почву и воду на локально ограниченных участках.

Сильное влияние загрязнений, убираемого с дорог снега на экологическую обстановку, связано с огромными площадями дорог в территориальном балансе города. Загрязнение снега нефтепродуктами вызывается интенсивным движением транспорта и морозным выветриванием асфальтовых покрытий при воздействии противогололедных смесей и отсутствии постоянного снежного покрова (большое количество ежегодных циклов замораживания и оттаивания, намного превышающее морозостойкость покрытия).

Продукты выветривания асфальта осаждаются на дне водотоков и водоемов, вызывая отравление токсикантами всей трофической цепи экосистемы.

Снижение загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами до уровня требований санитарных норм по воде предусматривает уменьшение уровня концентрации нефтепродуктов в стекающей с территории города воде примерно втрое (до 0,3 мг/л).

В этой связи экономически наиболее приемлемым вариантом решения этой проблемы является использование транспортирующей способности самотечных водоотводящих коллекторов, которое возможно по следующим направлениям: зимнее депонирование снега на «сухих» снегосвалках; сброс снега в снегосплавные камеры с последующим отводом талой воды в водоотводящую сеть.

Размещение «сухих» снегосплавок возможно на свободных или резервных городских территориях. «Сухая» снегосвалка располагается на железобетонном водонепроницаемом основании (рис. 39).

Рис. 39. «Сухая» снегосвалка:

а – план «сухой» снегосвалки; б – план очистных сооружений;

в – разрез очистных сооружений.

При весеннем таянии накопленного за зимний период снега, талая вода по сборному каналу отводится на очистные сооружения, возможная схема которых также приведена на этом рисунке. После локальной очистки талые воды сбрасываются в городскую водоотводящую сеть и поступают на городские очистные сооружения.

С экологической точки зрения данная схема удаления снега наиболее предпочтительна (вариант полураздельной системы водоотведения), однако ее реализация обусловлена наличием достаточного количества свободных городских территорий для размещения «сухих» снегосвалок.

Для размещения снегосплавных камер на водоотводящих сетях требуется значительно меньшая свободная городская территория; одно из возможных конструктивных решений таких камер приведено на рис. 40.

Разработанная конструкция снегосплавной камеры предусматривает растапливание сточной воды сбрасываемого снега в течение всего зимнего периода уборки и вывоза снега. Выделяющиеся из снега мусор и песок предусматривается улавливать в специальных отделениях. Отвод талой воды осуществляется через городскую канализационную сеть на очистные сооружения.

Наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, вывозного с убираемых городских территорий, является сочетание «сухих» снегосвалок и снегосплавных камер, размещаемых с учетом наличия свободных территорий, а также диаметров и трасс городских канализационных коллекторов, способных обеспечивать растаивание снега и отвод талой воды.

Рис.40. Снегосплавная камера с улавливанием песка и крупных включений.

4.9. Особенности конструирования

водосточных сетей

Водосточные сети прокладывают, как правило, во вторую очередь, когда водопроводные и водоотводящие сети уже построены и их расположение принимается во внимание при трассировании водостоков. Водосточные коллекторы прокладывают обычно вдоль оси улиц, с подключением к ним дождеприемников, располагаемых вдоль бордюрного камня в месте сопряжения дорожного полотна и тротуара.

Дождеприемники представляют собой камеры, перекрытые чугунными решетками на уровне покрытия дороги (рис.41).

Рис.41. Дождеприемники:

а – круглые, железобетонные; б – прямоугольные, кирпичные.

В плане дождеприемники могут быть круглые диаметром 700 или 1000 мм и прямоугольные 600x900 мм. Они выполняются из кирпича, бетона или железобетона. Вода из дождеприемника по соединительной ветке отводится в водосток. Соединительные ветки располагают ниже глубины промерзания.

В зарубежной практике используют дождеприемники, решетка которых жестко связана с несущим дорожным покрытием, что позволяет работать им совместно при зимних деформациях земляного полотна и не разрушать его при оттаивании. Использование пластмассовых камер, а также соединительных веток и коллекторов из пластмассовых труб существенно снижает стоимость строительства водосточных сетей.

Дождеприемники следует устанавливать:

- на затяжных участках спусков через определенные расстояния, определяемые расчетом, исходя из максимальной ширины потока в лотке перед решеткой, равной 1 м;

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в пониженных местах площадей, дворовых и парковых территорий, площадок парковки автомобилей.

В последнее время, особенно в практике строительства элитного жилья, проектируют внутриквартальные водосточные сети, которые позволяют непосредственно подключить к ним выпуски стояков внутренних водостоков. Это позволяет избежать образования дополнительных наледей на проезжей части улиц и проездов в зимний период.

Вопросы

для самоконтроля знаний

- Какие по назначению бывают насосные станции для перекачки сточных вод?

- Как можно определить емкость приемного резервуара?

- Что такое геометрическая высота насоса?

- Как определяется отметка откачки воды в приемном отделении насосной станции?

- Что представляют собой аварийные выпуски?

- Что входит в понятие «наружная» дождевая водоотводящая сеть?

- Что называется периодом однократного переполнения водоотводящей сети?

- Отчего зависит коэффициент стока?

- Что называется критической продолжительностью дождя?

- При каком наполнении рассчитывают дождевую сеть?

- Как определяется начальная глубина дождевой сети?

- В чем состоит различие интенсивности дождя по слою от интенсивности дождя по объему?

- Что такое площадь водосбора?

- Как определяется глубина подводящего коллектора?

ТЕМЫ

рефератов для самостоятельной работы 3-го модуля

1. Формирование стока на городских территориях.

2. Удаление снега с городских территорий.

3. Насосные агрегаты для перекачки сточных вод.

4. Проектирование схем дождевой сети.

IV БЛОК

Тема 5. Очистка сточных вод

5.1. Состав и свойства сточных вод. Условия растворения и потребления кислорода. Биохимическая (БПК) и химическая (ХПК) потребность в кислороде.

5.2. Санитарно-химические показатели загрязнения сточных вод. Влияние сточных вод на водоем. Условия сброса сточных вод в водоем.

5.3. Определение необходимой степени очистки сточных вод.

5.4.1. Методы очистки сточных вод и обработки осадков. Технологические схемы очистки сточных вод.

5.4.2. Сооружения механической очистки сточных вод

а) решетки,

б) дробилки,

в) песколовки,

г) отстойники.

5.4.3. Биологическая очистка сточных вод

а) поля орошения

б) поля фильтрации

в) биологические пруды

г) биофильтры

д) аэротенки

5.4.4. Конструирование сооружений физико-химической очистки сточных вод.

5.4.5. Состав и свойства осадков сточных вод и способы их обработки

5.4.6. Сооружения для обработки осадков

а) септики (гнилостные резервуары)

б) осветлители – перегниватели

в) двухъярусные отстойники

г) метатенки, иловые площадки.

5.5. Индивидуальные очистные сооружения.

5.6. Очистные сооружения малых городов и поселков городского типа.

5.7. Утилизация осадков.

5.8. Состав и свойства животноводческих стоков.

5.9. Очистка сточных вод животноводческих комплексов в искусственных условиях.

5.10. Очистка сточных вод в естественных условиях.

5.1. Состав и свойства сточных вод. Условия

растворения и потребления кислорода.

Биохимическая (БПК) и химическая (ХПК) потребность в кислороде

В водоотводящую сеть поступают загрязнения минерального, органического и бактериального происхождения. К минеральным загрязнениям относятся: песок, глинистые частицы, частицы руды, шлака, растворенные в воде соли, кислоты, щелочи и другие вещества. Органические загрязнения бывают растительного и животного происхождения. К растительным относятся остатки растений, плодов, овощей и злаков, бумага, растительные масла, гуминовые вещества и др. Основной химический элемент, входящий в состав этих загрязнений, – углерод. К загрязнениям животного происхождения относятся физиологические выделения людей и животных, остатки  тканей животных, органические кислоты и др. Основной химический элемент этих загрязнений – азот. В бытовых водах содержится примерно 60% загрязнений органического происхождения и 40% минерального. В производственных сточных водах это отношение может быть иным и изменяться в зависимости от вида обрабатываемого сырья и технологического процесса производства.

К бактериальным загрязнениям относятся живые микроорганизмы – дрожжевые и плесневые грибки и различные бактерии. В бытовых сточных водах содержатся также болезнетворные бактерии (патогенные) – возбудители заболеваний брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др., а также яйца гельминтов (глистов), попадающие в сточные поды с выделениями людей и животных. Возбудители содержатся и в некоторых производственных сточных водах, например, в сточных водах кожевенных заводов, фабрик первичной обработки шерсти и др.

Загрязнения в сточных водах по своему физическому состоянию могут быть в нерастворенном, коллоидном и растворенном виде. Нерастворенные вещества находятся в сточных водах в виде грубой суспензии с размером частиц более 100 мк и в виде тонкой суспензии (эмульсии) с размером частиц 100–0,1 мк. Исследованиями установлено, что в бытовых сточных водах количество нерастворенных взвешенных веществ более или менее постоянно и равно 65 г/сут на одного человека, пользующегося канализацией; из них 40 г могут осаждаться при отстаивании.

Зная норму водоотведения q, л/сут, на одного человека и количество загрязнений, а, г приходящихся на одного человека в сутки, можно определить содержание их в единице объема сточных вод, т.е. их концентрацию, мг/л:

Состав и количество производственных сточных вод различны. Даже предприятия одного типа, например кожевенные заводы, в зависимости от характера технологического процесса могут сбрасывать сточные воды различного состава и в разных количествах. Некоторые производственные сточные воды содержат загрязнения не больше, чем бытовые, а другие значительно больше.

Производственные сточные воды делятся на условно-чистые и загрязненные. Условно-чистые воды чаще всего те, которые использовались для охлаждения; они почти не загрязняются, а только нагреваются. Загрязненные производственные воды делятся на группы, содержащие определенные загрязнения а) преимущественно минеральные; б) преимущественно органические; в) органические, ядовитые вещества.

Производственные сточные воды в зависимости от концентрации загрязнений могут быть высококонцентрированными и слабоконцентрированными. В зависимости от активной реакции среды производственные воды по степени агрессивности делятся на

малоагрессивные воды

– слабокислые с рН = 6 ÷ 6,6 и

– слабощелочные с р Н = 8 ÷ 9

сильноагрессивные

– сильнокислые с рН < 6

– сильнощелочные с рН > 9

Атмосферные воды могут быть сильно загрязнены веществами, смываемыми с территории предприятия. В этом случае они должны очищаться, как и производственные сточные воды.

В современных городах сточные воды промышленных предприятий поступают в городскую бытовую водоотводящую сеть, поэтому в городах обычно имеются смешанные воды, т. е. городские воды, количество загрязнений в которых сильно колеблется. Концентрацию смеси рсм в бытовых и производственных сточных водах, поступающих в городскую водоотводящую сеть, определяют по уравнению

,

где рхоз – концентрация загрязнения в бытовых сточных водах, г/м3;

Qхоз – расход бытовых сточных вод, м3;

рпр – концентрация загрязнений в производственных сточных водах отдельных предприятий, г/м3;

Qпр – расход производственных вод отдельных предприятий, м3.

Для бытовых сточных вод количество химических веществ, вносимых с загрязнениями, на одного человека остается более или менее постоянным. Так, на одного человека в сутки приходится: азота аммонийных солей - 8 г, хлоридов – 9 г, фосфатов – 3,3 г. Концентрация этих веществ, мг/л, в сточной воде изменяется в зависимости от степени разбавления загрязнений водой: чем выше норма водоотведения, тем ниже концентрация. Количество ингредиентов, поступающих с загрязнениями в производственные сточные воды, сильно колеблется и зависит не только от содержания их в обрабатываемом продукте, но и от технологического процесса производства, режима поступления вод в производственную сеть и других причин.

Всякое органическое вещество при наличии кислорода воздуха и под воздействием микроорганизмов-минерализаторов окисляется. Органическое вещество в сточной воде, попадающее в водоем, подвергается биохимическому окислению. Скорость этого процесса зависит в первую очередь от наличия свободного кислорода, содержащегося в сточной воде и в водоеме. Кислород пополняется вновь в основном с поверхности водного зеркала за счет диффузии из воздуха. Процесс биохимического аэробного окисления, т.е. в присутствии кислорода, имеет две фазы: в первой фазе окисляются углеродосодержащие вещества выделяя углекислоту и воду; во второй – окисляются азотсодержащие вещества, сначала до солей азотистой кислоты, а затем солей азотной кислоты – нитратов. Эта фаза носит название нитрификации. Если кислорода достаточно, то процесс окисления в первой углеродистой фазе подчиняется определенному закону, а именно: скорость окисления (или скорость потребления кислорода) при одинаковой температуре в каждый момент времени пропорциональная количеству остающихся в сточной воде органических веществ. Чем меньше остается в воде органических веществ, тем медленнее идет процесс окисления. Этот закон может быть представлен уравнением

где Lt – количество кислорода, необходимое для окисления органического вещества по прошествии времени t;

Lа – количество кислорода, которое необходимо для окисления органического вещества, имеющегося в начале процесса;

k1 – коэффициент пропорциональности, или константа скорости биохимического потребления кислорода.

Значение константы пропорциональности изменяется в зависимости от температуры: чем выше температура, тем больше константа.

Скорость растворения кислорода в каждый данный момент обратно пропорциональна степени насыщенности воды кислородом или прямо пропорциональна его недонасыщенности (дефициту). Если обозначить через Da начальный дефицит кислорода, т.е. недостачу его до полного насыщения, выраженную в долях от полного дефицита, а через Dt – дефицит кислорода в воде по прошествии времени t, то закон растворения может быть выражен уравнением

где k2 – константа скорости растворения кислорода, зависящая от природы газа, температуры среды, состояния поверхности водоема и условий перемешивания воздуха с водой.

Величина константы k2, как и величина k1, сильно колеблется; для предварительных подсчетов она может быть принята равной 0,2 при температуре воды 20° С.

По содержанию в воде солей азотистой и азотной кислот можно судить о полноте происходящих процессов окисления. Если в воде содержится большое количество нитратов, это свидетельствует о том, что вода чистая и процесс окисления органических веществ в воде в основном закончен. При отсутствии кислорода в воде для последующего окисления веществ может частично использоваться кислород, содержащийся в солях азотистой и азотной кислот. Этот процесс отщепления кислорода от солей азотистой и азотной кислот носит название процесса денитрификации.

Степень загрязнения сточной воды органическими веществами можно определить по количеству кислорода, необходимому для окисления органических веществ под воздействием аэробных микроорганизмов-минерализаторов, которые существуют в присутствии кислорода. Общее количество кислорода, необходимое для окисления органических веществ аэробными микроорганизмами-минерализаторами, называется биохимической потребностью в кислороде, обозначается БПК и выражается количеством кислорода в миллиграммах на 1 л (мг/л) или в граммах на 1 м3 и (г/м3).

Биохимическую потребность в кислороде сточной жидкости
определяют лабораторным путем. Биохимическая потребность в кислороде в 5-суточной пробе при температуре 20°С обозначается БПК5. В качестве основного показателя для расчета очистных сооружений служит величина БПКполн, т. е. количество кислорода, расходуемого для полного окисления биохимическим путем. Для многих видов сточных вод для проведения   полного биохимического процесса необходимо 20 сут, т. е. БПКполн равна БПК20.

В процессе биохимического окисления часть органического вещества расходуется на прирост микроорганизмов-минерализаторов, что БПК20 не учитывается. При определении БПК20 не учитывают также стойкие органические вещества, не разрушаемые биохимически.

Чтобы полнее оценить содержание органического вещества в сточной воде, определяют химическое потребление кислорода Общее количество кислорода, необходимое для перевода углерода органических соединений в углекислоту, водорода в воду, азота в аммиак, серы в серный ангидрид, называется химической потребностью в кислороде и обозначается ХПК.

Соотношение между БПК20 и ХПК показывает на необходимость применения биохимической очистки сточных вод, что нужно знать как при решении вопроса приема промышленных сточных под в городские водоотводящие сети, так и при самостоятельной очистке промышленных сточных вод.

Для определения БПК смеси можно пользоваться формулой

где Lпр – БПК20 производственных сточных вод;

Lб – БПК20 бытовых сточных вод;

Qб и Qпр – суточный расход бытовых и производственных сточных вод, м3.

БПК сточных вод изменяется по сезонам и по часам суток.

5.2. Санитарно-химические показатели

загрязнения сточных вод. Влияние сточных вод

на водоем.Условия сброса сточных вод в водоем

Состав сточных вод и их свойства оценивают по результатам санитарно-химического анализа, включающего наряду со стандартными химическими тестами целый ряд физических, физико-химических и санитарно-бактериологических определений.

Полный санитарно-химический анализ предполагает определение следующих показателей: температура, окраска, запах, прозрачность, величина рН, сухой остаток, плотный остаток и потери при прокаливании, взвешенные вещества, оседающие вещества по объему и по массе, перманганатная окисляемость, химическая потребность в кислороде (ХПК), биохимическая потребность в кислороде (БПК), азот (общий, аммонийный, нитритный, нитратный), фосфаты, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы и другие токсичные элементы, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, растворенный кислород, микробное число, бактерии группы кишечной палочки (БГКП), яйца гельминтов.

Важнейшее значение имеет температура для биологических процессов очистки, так как oт нее зависят скорости биохимических реакций и растворимость кислорода в воде.

Окраска – один из органолептических показателей качества сточных вод. Хозяйственно-фекальные сточные воды обычно слабо окрашены и имеют желтовато-буроватые или серые оттенки. Наличие интенсивной окраски различных оттенков – свидетельство присутствия производственных сточных вод.

Запах – органолептический показатель, характеризующий наличие в воде пахнущих летучих веществ. Обычно запах определяют качественно при температуре пробы 20°С и описывают как фекальный, гнилостный, керосиновый, фенольный и т.д.

Концентрация ионов водорода выражается величиной рН. Этот показатель чрезвычайно важен для биохимических процессов, скорость которых может существенно снижаться при резком изменении реакции среды. Установлено, что сточные воды, подаваемые на сооружения биологической очистки, должны иметь значение рН в пределах 6,5 – 8,5.

Прозрачность характеризует общую загрязненность сточной воды нерастворимыми и коллоидными примесями, не идентифицируя вид загрязнений. Прозрачность городских сточных вод обычно составляет 1–3 см, а после очистки увеличивается до 15 см.

Взвешенные вещества – показатель, характеризующий количество примесей, которое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании пробы. Это один из важнейших технологических показателей качества воды, позволяющий оценить количество осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод. Кроме того, этот показатель используется в качестве расчетного параметра при проектировании первичных отстойников. Количество взвешенных веществ – один из основных нормативов при расчете необходимой степени очистки сточных вод. Концентрация взвешенных веществ в городских сточных водах обычно составляет 100 – 500 мг/л.

Под окисляемостью понимают общее содержание в воде восстановителей органической и неорганической природы. В городских сточных водах подавляющую часть восстановителей составляют органические вещества, поэтому считается, что величина окисляемости полностью относится к органическим примесям. Окисляемость – групповой показатель. В зависимости от природы используемого окислителя различают химическую окисляемость и биохимическую.

Перманганатная окисляемость – кислородный эквивалент легкоокисляемых примесей.

БПК – кислородный эквивалент степени загрязненности сточных вод биохимически окисляемыми органическими веществами. БПК определяет количество кислорода, необходимое для жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в окислении органических соединений. БПК характеризует биохимически окисляемую часть органических загрязнений сточной воды, находящихся в первую очередь в растворенном и коллоидном состояниях, а также в виде взвеси.

Самоочищающая способность водоема зависит от условий смешения и разбавления сточных вод водой водоемов. Для удовлетворения санитарных требований устанавливают предельно допустимый сброс (ПДС) лимитирующих веществ в целях ограничения поступления загрязнений в водоем со сточными водами.

Для расчета разбавления в средних и больших реках наибольшее распространение получил метод Фролова–Родзиллера. Коэффициент смешения определяют по формуле

,

где Q – расход воды (при 95 %-ной обеспеченности) в створе реки у места выпуска сточных вод, м3/с;

q – расход сточных вод, м3/с;

L – длина русла от места выпуска сточных вод до расчетного створа, м;

α – коэффициент, зависящий от гидравлических условий смешения.

Коэффициент α вычисляют по формуле

,

где ξ – коэффициент, учитывающий место расположения выпуска (для берегового выпуска ξ = 1, для руслового ξ = 1,5);

φ – коэффициент извилистости русла, определяемый как отношение длины русла от выпуска до расчетного створа по фарватеру к расстоянию между этими сечениями по прямой;

Е – коэффициент турбулентной диффузии, который находят по формуле

Е = vcрНср / 200;

здесь vcр – средняя скорость течения воды в реке на участке между выпуском и расчетным створом, м/с;

Нср – средняя глубина реки на том же участке, м.

Для определения кратности разбавления в расчетных створах следует применять формулу

n = (αQ + q) / q .

Условия спуска сточных вод в водоемы установлены «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами». Правила устанавливают нормы качества воды для водоемов по двум видам водопользования. К первому виду относятся участки водоемов, используемые для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности. Ко второму виду относятся участки водоемов, используемые для купания, спорта и отдыха населения, а также водоемы в черте населенных мест. Для каждого из двух видов водопользования установлены показатели состава и свойств воды водоема у пунктов питьевого и культурно-бытового водопользования.

Согласно «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами», содержание взвешенных веществ в воде водоемов первого вида после спуска сточных вод Р не должно увеличиваться более чем на 0,25 мг/л, а в водоемах второго вида – на 0,75 мг/л. Не разрешается спуск в водоемы сточных вод с содержанием взвешенных веществ, скорость выпадения которых (гидравлическая крупность) превышает 0,4 мм/с для проточных водоемов и 0,2 мм/с для водохранилищ.

Содержание растворенного кислорода в воде водоема (после смешения с ней сточных вод) не должно быть ниже 4 мг/л, а для водоемов рыбохозяйственного назначения обоих видов летом и для водоемов первого вида зимой – не ниже 6 мг/л.

Полная потребность в кислороде при 20° не должна превышать 3 мг/л для воды водоемов первого вида и 6 мг/л – для водоемов второго вида. В водоемах рыбохозяйственного назначения обоих видов БПК5 при 20° не должна превышать 2 мг/л. Реакция рН воды водоема после смешения ее со сточными водами не должна быть ниже 6,5 (слабокислая) и выше 8,5 (щелочная).

Водоемы не должны содержать минеральных масел и других плавающих веществ, образующих на поверхности пленки и пятна. По ядовитым и радиоактивным веществам установлены предельно допустимые концентрации их в водоеме у места выпуска.

«Правилами» также регламентированы интенсивность запахов и привкусов, окраски, нормы по минеральному составу, температуре, возбудителям заболеваний и др.

Состав и свойства воды должны соответствовать этим требованиям в 1 км выше по течению от пункта водопользования, а в непроточных водоемах и водохранилищах – в 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

5.3. Определение необходимой степени очистки

сточных вод

Расчет необходимой степени очистки сточных вод по взвешенным веществам. Если обозначить через m предельно допустимое содержание в г/м3 взвешенных веществ в спускаемых сточных водах то

а Q b +g m = (aQ + q) (b + p)

и, следовательно

,

где а – коэффициент смешения;

р – допустимое санитарными нормами увеличение содержания взвешенных веществ в водоеме после спуска сточных вод в г/м3;

Q – расход воды в водоеме наименьший среднемесячный, 95% обеспеченности в м3/сек;

q – расход сточных вод в м3/сек;

b – содержание взвешенных веществ в водоеме до спуска в него сточных вод в г/м3.

Если в составе очистной станции предусмотрена биологическая очистка, то вынос ила из вторичных отстойников не должен превышать величины m, т. е. допустимого содержания взвешенных веществ.

Степень необходимой очистки по взвешенным веществам в процентах может быть определена по формуле

,

где с – количество взвешенных веществ в сточной воде до очистки в мг/л.

Расчет необходимой степени очистки сточных вод по растворенному кислороду в воде водоема. В соответствии с правилами спуска сточных вод в воде водоема после смешения со сточной водой содержание растворенного кислорода должно быть не ниже 4 мг/л, а для рыбохозяйственных водоемов I вида – 6 мг/л. Исходя из этого можно определить допустимую для данного водоема максимальную величину БПК спускаемых сточных вод.

Эту задачу можно решить двумя способами:

1) принимают во внимание только тот растворенный кислород, который подходит с речной водой к месту спуска сточных вод и вновь не пополняется;

2) учитывают пополнение кислорода за счет его поступления в водоем с поверхности водного зеркала (за счет реаэрации).

Уравнение баланса кислорода в воде водоема и в сточной воде по первому способу составляют исходя из предположения, что количество содержащегося в речной воде растворенного кислорода должно быть не меньше 4 г/м3 или 6 г/м3 в течение первых двух суток.

Допустимая величина БПК сточных вод (), сбрасываемых в водоем, исходя из условий минимального содержания растворенного кислорода выражается уравнением

,

где Q – расход воды в реке в межень в м3/сутки;

Ор – содержание растворенного кислорода в речной воде до места спуска сточных вод в г/м3;

q – количество спускаемых сточных вод в м3/сутки;

и – полное биохимическое потребление кислорода соответственно речной водой и сточными водами в г/м3;

0,4 – коэффициент для пересчета полного потребления кислорода за двое суток;

а – коэффициент смешения;

О – минимальное содержание кислорода в воде, принимаемое

4 или 6 г/м3.

При расчете по второму способу учитывают среднюю скорость движения воды в водоеме, температуру воды, константы скорости потребления кислорода и скорости поверхностной реаэрации. Этот расчет более полный и точный, но требует специальных натурных изысканий на участке реки, для которого выполняется расчет.

Расчет необходимой степени очистки сточных вод по БПКполн. В расчете учитывается самоочищение сточных вод в водоеме за счет биохимических процессов, а также разбавление сточных вод водами водоема. Величина БПКполн сточной жидкости, прошедшей очистку, определяется по формуле

,

где а – коэффициент смешения;

Q – расход воды в водоеме в м3/сек;

q – расход сточных вод м3/сек;

kст и kp – константы скорости потребления кислорода сточной и речной водой;

Lп.д – предельно допустимая БПКполн смеси речной и сточной воды в расчетном створе; для водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования первого и второго видов эта величина принимается соответственно .равной 3 и 6 мг/л;

Lp –  БПКполн речной воды до места выпуска сточных вод в мг/л;

t – продолжительность перемещения воды от места выпуска    сточных вод до расчетного пункта в сутках, равная отношению расстояния по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного пункта к средней скорости течения воды в реке на данном участке vср.

Необходимая степень очистки определяется по формуле

где Lа – БПКполн сточных вод, поступающих на очистку.

5.4.1. Методы очистки сточных вод и обработка

осадков. Технологические схемы очистки

сточных вод

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, физико-химические и биохимические. В процессе очистки сточных вод образуются осадки, которые подвергаются обезвреживанию, обеззараживанию, обезвоживанию, сушке, возможна последующая утилизация осадков. Если по условиям сброса сточных вод в водоем, требуется более высокая степень очистки, то после сооружений полной биологической очистки сточных вод устраивают сооружения глубокой очистки.

Сооружения механической очистки сточных вод предназначены для задержания нерастворенных примесей. К ним относятся решетки, сита, песколовки, отстойники и фильтры различных конструкций.

Решетки и сита предназначены для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения. Песколовки служат для выделения примесей минерального состава, главным образом, песка. Отстойники задерживают оседающие и плавающие загрязнения сточных вод.

Для очистки производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнения, применяют сооружения, называемые жироловками, нефтеловушками, масло- и смолоуловителями и др.

Сооружения механической очистки сточных вод являются, предварительной стадией перед биологической очисткой. При механической очистке городских сточных вод удается задержать до 60% нерастворенных загрязнений.

Физико-химические методы очистки городских сточных вод, с учетом технико-экономических показателей, используют весьма редко. Эти методы, в основном, применяют для очистки производственных сточных вод.

К методам физико-химической очистки производственных сточных вод относятся: реагентная очистка, сорбция, экстракция, эвапорация, дегазация, ионный обмен, озонирование, электрофлотация, хлорирование, электродиализ и др.

Биологические методы очистки сточных вод основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, которые минерализуют растворенные органические соединения, являющиеся для микроорганизмов источниками питания. Сооружения биологической очистки условно могут быть разделены на два вида. К первому виду относятся сооружения, в которых процесс биологической очистки протекает в условиях, близких к естественным (поля фильтрации и биологические пруды). В сооружениях второго вида аналогичная очистка осуществляется в искусственно созданных условиях – в аэротенках и биофильтрах.

Глубокая очистка сточных вод может потребоваться, если в сточной воде после полной биологической очистки перед сбросом в водоем необходимо снизить концентрацию взвешенных веществ, величину показателей БПК, ХПК и др.

Сооружения для механической очистки составляют первую группу, в которую входят последовательно: решетки, песколовки, отстойники. Самостоятельную группу составляют сооружении по обработке осадка – метантенки или двухъярусные отстойники с иловыми площадками. В некоторых случаях осуществляется механическое обезвоживание осадка.

Ко второй группе относятся сооружения для биологической очистки, в которых окисляются оставшиеся после механической очистки органические загрязнения. Очистка сточной воды заканчивается процессом обеззараживания.

Выбор метода очистки и подбор состава сооружений представляют собой сложную технико-экономическую задачу и зависят от ряда факторов: необходимой степени очистки сточных вод, рельефа местности, энергетических факторов, характера грунтов, размера площади для очистных сооружений, расхода сточных вод, мощности водоема и др.

.

выпуск в водоем

На рис.44 приведена технологическая схема биологической очистки сточных вод на биофильтрах. Такие схемы используются для расходов сточных вод порядка 10 – 20 тыс. м3/сут.

После сооружений механической очистки (решетки, песколовки и первичные отстойники) вода поступает на биофильтры и затем в двухъярусные отстойники, в которых задерживается биологическая пленка (биопленка), выносимая водой из биофильтров, далее вода направляется в контактный резервуар, дезинфицируется и сбрасывается в водоем.

Рис.44 Технологическая схема очистной станции с

биологической очисткой сточных вод на биофильтрах:

1 – сточная вода; 2 – решетки; 3 – песколовки; 4 – первичные отстойники;

5 – биофильтры; 6 – двухъярусные отстойники; 7 – контактный резервуар;

8 – выпуск; 9 – отбросы; 10 – дробилки; 11 – хлораторная установка:

12 – осадок из первичных отстойников; 13 – биопленка из двухъярусных

отстойников; 14 – песок; 15 – бункер песка; 16 – иловые площадки.

5.4.2. Сооружения механической очистки

сточных вод

а) решетки

Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют собой вертикально или наклонно поставленные на пути движения сточных вод прутья с прозорами различной величины в зависимости от требуемой степени очистки. Прутья решеток бывают прямоугольными, реже – круглыми. Угол наклона решетки к горизонту составляет 60 – 70°. В настоящее время больше применяются неподвижные решетки, остов которых наглухо закреплен в неподвижной раме.

По способу удаления задержанных примесей различают решетки с очисткой ручным способом и механизированные.

Простейшие решетки устанавливают при количестве снимаемых отбросов менее 0,1 м3/сут. Их очищают вручную металлическими граблями. Примеси сбрасывают на дренирующие площадки или дырчатые желоба, а затем вывозят в закрытых контейнерах в специально отведенные санитарными органами места и обеззараживают.

Рис.45. Схема решетки простейшего типа:

1 – решетка; 2 – настил; 3 – подводящий канал; 4 – отводящий канал.

Решетки с механизированной очисткой применяют при большом количестве отбросов (более 0,1 м3/сут). Впереди неподвижной решетки расположены 2–4 отдельные граблины, закрепленные на двух бесконечных тяговых цепях, которые перемещаются электроприводом со скоростью 0,3–0,4 м/мин. Задержанные отбросы направляются в установленную рядом с решеткой молотковую дробилку, после которой измельченная масса сбрасывается в подводящий канал перед решеткой.

В зданиях решеток устраивают приточно-вытяжную вентиляцию с пятикратным обменом воздуха. Вытяжка осуществляется из канала решетки. Предусматривают местный отсос воздуха от дробильной установки. Для решеток с ручной очисткой допускается естественная вентиляция помещения.

При расчете решеток определяют ее размеры и потери напора, которые возникают при прохождении сточной жидкости через решетку. Ширину решетки Вр, число прозоров n, площадь живого сечения ω определяют по расходу сточных вод и заданной скорости движения сточной жидкости через решетку. Эта скорость должна быть такой, чтобы задержанные на решетке отбросы под влиянием кинетической энергии струи не продавливались через прозоры. Исходя из этого условия, vр принимают равной 0,8 – 1 м/с. Зная расход воды q по формуле

q = ωvр = bnhvр

и приняв скорость vр величину прозора решетки b, глубину потока h находят число прозоров

,

а также ширину решетки

Вр = bn +S(n – 1),

где kз – коэффициент, учитывающий стеснение потока граблями и задержанными загрязнениями;

S – толщина стержня, мм.

Потеря напора в решетке может быть определена по формуле

,

где v1 – скорость движения воды в канале перед решеткой, принимаемая равной 0,7 – 0,8 м/с;

ξ – коэффициент сопротивления;

К – коэффициент, учитывающий увеличение потери напора за счет засорения решетки, принимаемый равным 3.

Коэффициент сопротивления определяется по формуле

где β – коэффициент, зависящий от формы поперечного сечения стержней решетки, принимается равным: 1,79 – для круглых стержней; 2,42 –  для прямоугольных и 1,83 – для прямоугольных с закругленными ребрами;

φ – угол наклона решетки к горизонту.

б) дробилки

В настоящее время находят применение решетки-дробилки которые одновременно задерживают твердые частицы, находящиеся в воде, и перемалывают их. Принцип действия установки состоит в следующем. Решетку-дробилку устанавливают в камере с круговым движением сточных вод или на трубопроводе. Барабан, приводимый в движение электродвигателем через коробку передач, задерживает отбросы в прозорах шириной 6 – 10 мм. Затем эти отбросы подаются вращающимся барабаном к режущим гребням, которые и перемалывают твердые частицы. Последние в измельченном виде поступают снова в сточную воду. В решетках-дробилках скорость движения воды в прозорах и потеря напора значительно выше, чем в обычных решетках. При максимальном расходе потеря напора может достигнуть 10 см.

Рис.46. Схема установки решетки-дробилки РД-600.

Чтобы обеспечить нормальную работу решеток-дробилок и системы их каналов, необходимо регулировать наполнение в них и скорость движения воды. Преимущество решеток-дробилок заключается в том, что для них не требуется устраивать специальные помещения.

в) песколовки

Песколовки предназначены для задержания минеральных примесей, содержащихся в сточной воде. Необходимость предварительного выделения минеральных примесей обуславливается тем, что при раздельном выделении из сточной жидкости минеральных и органических загрязнений облегчаются условия эксплуатации сооружений, предназначенных для дальнейшем обработки воды и осадка, – отстойников, метантенков и др.

Принцип действия песколовки основан на том, что под влиянием сил тяжести частицы, удельный вес которых больше, чем удельный вес воды, по мере движения их вместе с водой в резервуаре выпадают на дно.

Горизонтальная песколовка (рис.47) состоит из рабочей части, где движется поток, и осадочной, назначение которой – собирать и хранить, выпавший песок до его удаления. Расчет песколовки заключается в определении размеров (длины, ширины и высоты) как рабочей, так и осадочной части.

Рис.47. Горизонтальная песколовка с прямолинейным

движением сточных вод:

1 – колодец; 2 – задвижка; 3 – осадок; 4 – слой гравия;

5 – дренажная труба; 6 — шибер.

Длину проточной части песколовки определяют по формуле

L=1000vh/u0,

где v – скорость горизонтального движения жидкости в песколовке, принимаемая равной 0,3 м/с при максимальном расходе;

h – глубина проточной части песколовки, м;

u0 – гидравлическая крупность песка, мм/с.

Ширину песколовки, м, вычисляют по формуле

,

где q – расход воды, мэ/с;

v – горизонтальная скорость движения жидкости, м/с;

h – глубина проточной части песколовки, м.

Если песколовка состоит из нескольких отделений, то ширина одного отделения, м, равна:

,

где n – число отделений песколовки.

Как показал опыт, в хорошо работающих горизонтальных песколовках можно задержать 65 – 75% всех минеральных загрязнений, содержащихся в сточной воде.

Время пребывания жидкости в горизонтальной песколовке принимают 30 – 50 с, ширину отделений – от 0,5 до 2 м, высоту рабочей части – от 0,25 до 1 м. Для определения размеров осадочной части песколовки  необходимо знать количество песка, которое может быть задержано песколовкой в единицу времени.

При поступлении в песколовку городских сточных вод, в составе которых находятся преимущественно бытовые воды, количество задержанного в песколовке песка на одного человека составляет

0,02 л/сут при влажности осадка 60% и объемном весе его 1,5 т/м3.

Зная число жителей N, обслуживаемых канализацией, и норму осаждения песка р, л/сут, на одного человека, нетрудно определить объем осадочной части

где Т – число суток между двумя чистками.

Объем камеры для песка не должен превышать двухсуточный объем выпадающего песка.

Песколовки очищают различными способами. При незначительных расходах сточных вод, поступающих на станцию, песколовки можно очищать насосом, который откачивает песок с водой из приямка, расположенного в головной части песколовки.

Песколовка с круговым движением воды. Движение воды происходит по кольцевому лотку. Выпавший песок через щели попадает в конусную часть, откуда периодически откачивается гидроэлеватором. Песчаная пульпа может направляться в песковые бункера.

Тангенциальные песколовки имеют круглую форму в плане подвод воды к ним осуществляется по касательной (тангенциально). Подвод воды по касательной и движение ее в сооружении по кругу вызывают вращательное движение потока. При одновременном поступательном и вращательном движении создается винтовое движение. Вращательное движение положительно сказывается на работе песколовок, так как оно способствует отмывке от песка органических веществ и исключает их выпадение в осадок. Благодаря этому осадок из тангенциальных песколовок содержит меньше органических загрязнений, чем в песколовках других типов.

Песковые площадки и бункера. Песок, задержанный в песколовках, чаще всего удаляется с помощью гидроэлеваторов и затем в виде песчаной пульпы перекачивается на специально устраиваемые песковые площадки. Песковые площадки – это земельные площадки, разбитые на карты с ограждающими валиками высотой 1 – 2 м (рис. 48). Размеры площадок определяются из условия напуска песка слоем 3 м3/м2 в год с периодической вывозкой подсушенного песка. Профильтровавшаяся вода собирается и перекачивается в канал перед песколовками.

На станциях производительностью до 75 000 м3/сут для отмывки песка от органических загрязнений и его обезвоживания можно устраивать круглые песковые бункера с впуском в них пульпы по касательной. Обезвоженный песок выгружается в автомашины и вывозится.

Рис.48. Песковая площадка:

1 – пескопровод;  2 – разводящий  лоток;

3 – трубопровод  для отвода дренажной воды

г) отстойники

Отстойники применяют для предварительной очистки сточных вод, если по местным условиям требуется их биологическая очистка, или как самостоятельные сооружения, если по санитарным условиям вполне достаточно выделить из сточных вод только механические примеси.

В зависимости от назначения отстойники подразделяются на первичные, которые устанавливают до сооружений биологической обработки сточных вод, и вторичные, которые устанавливают после этих сооружений.

По конструктивным признакам отстойники подразделяются на горизонтальные, вертикальные и радиальные.

В горизонтальных отстойниках жидкость движется почти горизонтально – вдоль отстойника, и вертикальных она движется снизу вверх, а в радиальных – от центра к периферии. Горизонтальный отстойник (рис.49) представляет собой резервуар (обычно прямоугольный в плане), состоящий из нескольких отделений (два и более); вода подводится в торцовую (переднюю) часть, проходит вдоль отстойника до противоположного конца и осветленная сливается в отводной канал.

Расчет горизонтальных отстойников состоит в определении размеров его проточной (рабочей) и осадочной частей. Для небольших станций очистки бытовых сточных вод расчет следует выполнять по времени отстаивания t при максимальном расходе qmax. Это время принимается от 0,5 до 1,5 ч в зависимости от способа последующей биологической очистки. Наибольшая скорость движения воды в отстойнике v принимается 7 мм/с.

Объем рабочей части отстойника, м3, вычисляют по формуле

W = qmax t.

Определив площадь сечения, м2,

ω = qmax / v,

находят длину отстойника, м,

L = W / ω.

Задавшись глубиной рабочей части Н, которую обычно принимают в пределах 1,5 – 4 м, и числом отделений n, определяют ширину, м, одного отделения отстойника

,

причем соотношение между длиной и шириной одного отделения отстойника должно быть в пределах 8 – 12.

Рис.49. Горизонтальный отстойник

а – разрез; б – план; 1– подводящий лоток; 2 – распределительный лоток; 3 – полупогружные доски; 4 – сборный лоток; 5 – отводной лоток; 6 – лоток для сбора и удаления плавающих веществ; 7 – трубопровод для удаления осадка

5.4.3. Биологическая очистка сточных вод

а) поля орошения

Земледельческие поля орошения создаются на землях колхозов и совхозов (без изъятия их из сельскохозяйственного производства) для приема предварительно очищенных сточных, вод с целью использования их для орошения и удобрения сельскохозяйственных угодий, а также для доочистки в естественных (почвенных) условиях.

Смесь бытовых и производственных сточных вод, подаваемая на поля, должна быть по составу близка к бытовым. Она не должна содержать токсичных для растений и почвы ингредиентов. Общая концентрация солей в ней должна быть не выше 2 г/л.

Перед подачей на поля орошения сточные воды подвергаются механической и полной биологической очистке.

Территория, отводимая под поля орошения, должна иметь спокойный рельеф с уклоном 0,0005–0,2, а почвогрунты – хорошие фильтрационные свойства. Уровень залегания грунтовых вод не должен быть менее 2 м.

Земледельческие поля орошения могут быть: с круглогодовым приемом сточных вод и круглогодовым орошением; с круглогодовым приемом сточных вод в регулирующие емкости и орошением главным образом в вегетационный период; с приемом сточных вод и орошением в вегетационный период.

Поля орошения с круглогодовым приемом сточных вод и орошением устраиваются с резервными площадями типа полей фильтрации, которые принимают сточные воды в периоды посевных работ и сбора урожая. Эксплуатация таких полей достаточно сложна.

Применение полей орошения с приемом сточных вод только в вегетационный период полностью не обеспечивает реализацию водоохранных мероприятий, так как часть сточных вод должна сбрасываться в водоем. Такие поля целесообразно устраивать, когда очистные сооружения обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод для сброса в водоем.

Земледельческие поля орошения в сочетании с емкостями сточных вод сезонного регулирования позволяют максимально использовать годовой объем сточных вод и полностью обеспечивать водоохранные мероприятия.

Проектирование того или иного типа земледельческих полей орошения в каждом конкретном случае обосновывается технико-экономическими расчетами.

Размеры земледельческих полей орошения определяются на основании гидрогеологических данных, климатических условий и режима орошения сельскохозяйственных культур

б) поля фильтрации

На полях фильтрации происходит полная биологическая очистка предварительно осветленных сточных вод (продолжительность отстаивания не менее 30 мин). Степень очистки бытовых сточных вод на этих сооружениях в среднем составляет по взвешенным веществам 99,7 по БПКполн – 98,5 %. Однако применение полей фильтрации ограничено гидрогеологическими условиями местности и потребностью в больших земельных площадях.

Поля фильтрации устраивают на песках, супесях и легких суглинках при спокойном и слабовыраженном рельефе с уклоном до 0,02.

Размещение полей фильтрации не допускается на территориях граничащих с местами выклинивания водоносных горизонтов, а также при наличии трещиноватых пород и карстов, не перекрытых водоупорным слоем.

Поля фильтрации – специально спланированные земельные участки (карты), на которые наливаются очищаемые сточные воды.

Во время биологической очистки сточные воды проходят через фильтрующий слой земли, в котором задерживаются взвешенные и коллоидные вещества, образующие на поверхности частичек почвы густозаселенную микроорганизмами пленку. Эта пленка адсорбирует на своей поверхности коллоидные и растворенные органические вещества, находящиеся в сточных водах, и под действием кислорода, проникающего в поры из воздуха, окисляет их превращая в минеральные соединения. Интенсивное окисление происходит в верхних (0,2–0,4 м) слоях почвы. В более глубокие слои поступление кислорода затруднено, поэтому процесс окисления здесь идет медленнее.

Грунтовые воды на территории, используемой под поля, должны находиться не выше 1,5 м от поверхности.

Поля фильтрации располагаются, как правило, вниз по течению грунтового потока от водозаборных сооружений подземных вод на расстоянии, определяемом радиусом депрессионной воронки водозаборной скважины, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м – для супесей и 500 м – для песков.

При расположении полей фильтрации выше по течению грунтового потока расстояние их до сооружения для забора подземных вод следует принимать с учетом гидрогеологических условий и требований санитарной охраны источника водоснабжения.

Поля фильтрации рассчитываются по норме нагрузки (количеству сточных вод, которое может быть очищено на 1 га площади полей). Площадь полей фильтрации определяется в зависимости от фильтрационной способности грунтов, норм нагрузки, среднегодовой температуры воздуха и глубины залегания грунтовых вод.

Зимой фильтрация сточных вод через грунт значительно замедляется, а иногда (при промерзании грунта) почти полностью прекращается. Поэтому поля фильтрации проектируются так, чтобы фильтрующих участков хватило на зимнее намораживание.

в) биологические пруды

Биологические пруды применяются для очистки и доочистки городских, производственных и поверхностных сточных вод, содержащих органические вещества.

Биологические пруды устраиваются многоступенчатыми на слабофильтрующих грунтах с естественной или искусственной аэрацией. При этом предусматривается возможность аварийного отключения любой ступени и ее опорожнение.

Биологические пруды как самостоятельные очистные сооружения могут использоваться при расходе сточных вод до 5000 м3/сут и БПКполн до 200 мг/л, а при искусственной аэрации – при расходе до

15000 м3/сут и БПКполн до 500 мг/л.

Перед прудами предусматривается механическая очистка сточных вод на решетках с прозорами не более 16 мм и отстаивание в течение не менее 30 мин.

После прудов с искусственной аэрацией предусматривается отстаивание очищенной воды в течение 2–2,5 ч.

Биологические пруды устраиваются на нефильтрующих или слабофильтрующих грунтах. При фильтрующих грунтах осуществляются противофильтрующие мероприятия.

Биологические пруды по отношению к жилой зоне располагаются с подветренной стороны господствующих в теплое время года ветров. Направление движения сточных вод в прудах должно быть перпендикулярно к направлению ветров.

Биологические пруды проектируются не менее чем из двух параллельных секций с 3–5 последовательными ступенями в каждой, с возможностью отключения любой секции пруда для чистки или профилактического ремонта без нарушения работы остальных.

Форма биологических прудов в плане определяется в зависимости от способа аэрации сточных вод.

Отношение длины к ширине пруда с естественной аэрацией должно быть не менее 20. При меньших отношениях предусматриваются конструкции впускных и выпускных устройств, обеспечивающие движение воды по всему живому сечению пруда. В прудах с искусственной аэрацией отношение сторон секций может быть любым, при этом аэрирующие устройства должны обеспечивать движение воды в любой точке пруда со скоростью не менее 0,05 м/с.

Дно пруда должно быть горизонтальным по всей площади. Ограждающие дамбы устраиваются с естественными откосами из грунтов, сохраняющих постоянную форму. Для предотвращения развития высшей водной растительности на берегах и предохранения берегов от волновой эрозии внутренние откосы дамб выкладывают камнем либо плитами ниже уровня воды на глубину проникновения света (обычно 1 м) и выше уровня воды на 0,5 м. Минимальная ширина по верху оградительных дамб и плотин должна быть не менее 2,5 м, по верху разделительных дамб 1 – 1,5 м.

В биологические пруды с естественной аэрацией сточные воды подаются рассредоточено с расстоянием между впускными отверстиями 10 – 15 м, в пруды с искусственной аэрацией – в одном месте в зависимости от вида аэраторов.

г) биофильтры

К сооружениям биологической очистки сточных вод в искусственно созданных условиях относятся все типы биологических фильтров (биофильтры) и аэротенков. Биофильтры (рис.50) проектируются для частичной и полной очистки сточных вод с доведением БПКполн до 15 мг/л. В качестве фильтрующего материала используются щебень, галька, керамзит и различные искусственные материалы.

Рис.50 Биофильтр

1 – секция биофильтра; 2 – дозирующие баки; 3 – спринклер для орошения поверхности биофильтра; 4 -  распределительный трубопровод; 5 – загрузка фильтра (фильтрующий материал); 6 – отвод очищенной сточной воды.

Все материалы, естественные или искусственные, используемые для загрузки биофильтров, должны быть влаго- и морозоустойчивыми и соответствовать требованиям СНиП.

Количество секций или биофильтров должно быть не менее двух. Распределительная и отводящая сети биофильтров рассчитываются на максимальный расход сточных вод.

Сточные воды распределяются по поверхности биофильтра разбрызгивателями, оросителями и другими устройствами.

Капельные биофильтры применяются для полной биологической очистки на станциях производительностью до 1000 м3/сут. Биофильтры производительностью до 500м3/сут размещаются в отапливаемых помещениях при среднегодовой температуре воздуха +3...+6°С. Биофильтры большей производительности размещаются в неотапливаемых помещениях облегченной конструкции.

Капельный биофильтр состоит из фильтрующей загрузки, дренажа и распределительных устройств. Воздух поступает естественным путем: сверху – через открытую поверхность, снизу – через дренаж. Процессы окисления,  происходящие в капельном биофильтре, сходны с процессами окисления, происходящими в сооружениях естественной биологической очистки. Однако интенсивность протекания этих процессов в капельном биофильтре значительно выше.

Сточные воды, осветленные в первичных отстойниках, самотеком или под напором через дозирующие устройства периодически подаются на поверхность биофильтра. Вода, проходящая сквозь толщу фильтрующего материала, через дырчатое дно (дренаж) стекает на сплошное водонепроницаемое дно и собирается затем в отводящие лотки. Далее вода поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение биопленки от очищенных сточных вод.

Эффективность очистки сточных вод нормально работающими капельными биофильтрами очень высока и может достигать по БПКполн 90 % и более.

На капельные биофильтры допускается подавать сточные воды с БПКполн не более 220 мг/л. При большей концентрации предусматривается рециркуляция.

Высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры) используются на станциях производительностью до 50 000 м3/сут для полной или частичной очистки сточных вод. Различаются аэрофильтры и биофильтры с пластмассовой загрузкой. Аэрофильтры отличаются от капельных высотой загрузки фильтрующего материала и применением искусственной вентиляции.

Поверхность аэрофильтра орошается подвижным реактивным оросителем или спринклерами. На отводящих лотках устраивается водяной затвор высотой 0,2–0,25м, который плотно закрывает междонное пространство со всех сторон. Воздух в междонное пространство подают вентиляторами.

Степень очистки в аэрофильтрах зависит от высоты фильтрующей загрузки, температуры сточной жидкости Tw, удельного количества подаваемого воздуха qa и гидравлической нагрузки qaf.

Аэрофильтры загружаются сыпучими (гравий, шлак, керамзит, галька и др.) и сблокированными (пеностекло, шифер и др.) фильтрующими материалами.

Биофильтры с пластмассовой загрузкой проектируются для очистки сточных вод с концентрацией по БПКполн не более 250 мг/л. Их необходимо размещать в отапливаемых помещениях. Рабочую высоту биофильтра принимают равной 3–4 м в зависимости от температуры сточных вод и требуемой эффективности очистки (80; 85; 90 %).

В качестве загрузки в биофильтрах используются блоки из поливинилхлорида, полистирола, полиэтилена, полипропилена, полиамида, гладких или перфорированных пластмассовых труб диаметром 50–100 или элементы в виде обрезков труб длиной 50–150 и диаметром 30–75 мм с перфорированными, гофрированными и гладкими стенками.

д) аэротенки

В аэротенках, как и в биофильтрах, происходит биохимическое окисление органических веществ сточных вод микроорганизмами, составляющими основную часть активного ила, и кислородом воздуха.

Аэротенк – это резервуар, в котором медленно движется смесь активного ила и сточных вод. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенк должен непрерывно поступать кислород. В связи с этим смесь сточных вод с активным илом непрерывно аэрируется

Активный ил представляет собой биоценоз микроорганизмов – минерализаторов, способных сорбировать на своей поверхности и окислять органические вещества сточных вод. Качество активного ила зависит от полноты предварительного отстаивания сточных вод, вида органических загрязнений, полноты их минерализации, интенсивности и длительности аэрации и т. д. На качество активного ила влияет также нагрузка, выражаемая количеством извлеченных из сточных вод загрязнений по БПКполн, приходящихся на 1 г беззольного вещества активного ила в сутки.

Качественный активный ил способен хорошо и быстро оседать. Такая способность оценивается иловым индексом, представляющим собой объем активного ила в кубических сантиметрах после отстаивания в течение 30 мин, отнесенный к 1 г сухого вещества ила. Иловый индекс при нормальном состоянии активного ила для городских сточных вод не превышает – 130 см3/г. Если его значение больше, отстаивание иловой смеси во вторичных отстойниках происходит медленно и наблюдается значительный вынос ила. Это может привести к уменьшению количества активного ила в аэротенках и нарушению процессов очистки.

Длительность аэрации бытовых сточных вод обычно не превышает 12 ч. Из аэротенков смесь сточных вод с активным илом поступает во вторичные отстойники для извлечения из воды активного ила (вторичное отстаивание). Ил, оседающий во вторичных отстойниках, частично возвращается в аэротенки (циркулирующий активный ил), а избыток (избыточный активный ил) подвергается дальнейшей обработке.

Аэротенки могут работать по одноступенчатым и двухступенчатым схемам, а для производственных сточных вод и по трехступенчатым. Аэротенки-смесители применяются при очистке городских сточных вод с примесью значительного количества промышленных сточных вод, содержащих токсичные органические вещества в допускаемых пределах СНиП.

Аэротенки, действующие по принципу вытеснителей, применяются при отсутствии залповых поступлений токсичных веществ, а также на второй ступени двухступенчатых схем.

Комбинированные сооружения типа аэротенков-отстойников (окситенки, флототенки, аэротенки-осветлители, башенные и др.) при технико-экономическом обосновании допускается применять на любой ступени биологической очистки СНиП.

При БПКполн поступающей в аэротенки воды свыше 150 мг/л, а также при наличии в воде вредных производственных примесей, предусматривается регенерация активного ила.

Аэротенки позволяют получать высокую степень очистки сточных вод с доведением содержания органических веществ в очищенных сточных водах по БПКполн до 15 мг/л.

5.4.4. Конструирование сооружений физико-химической очистки сточных вод

С помощью физико-химических методов можно решать практически любые задачи очистки сточных вод и извлечения утилизируемых компонентов. В то же время выбор технологической схемы очистных сооружений должен определяться требованиями, предъявляемыми в каждом конкретном случае к качеству очищенных сточных вод, а также технико-экономическими соображениями. Исходя из задач очистки сточных вод населенных мест, сооружения физико-химической обработки могут быть основой технологического процесса или его частью в сочетании с другими сооружениями, например, механической или биологической очистки.

Наиболее простая схема включает коагулирование и отделение скоагулированных загрязнений от воды в процессе отстаивания или флотации. Такая схема может быть реализована в короткий срок на базе как новых, так и старых сооружений механической очистки. По такой схеме эксплуатируются очистные сооружения в Детройте (США), Каннах, Проприано (Франция), Порво (Финляндия) и ряде других городов.

Более высокая степень очистки сточных вод достигается при дополнении этой схемы фильтрами с зернистой загрузкой.

Рис.51. Схема физико-химической очистки сточных вод:

1, 9 – подача сточных вод и отведение очищенной воды; 2 – решетка;

3 – песколовка; 4, 6 – распределительные камеры; 5 – отстойник;

7–двухслойный фильтр; 8 – контактный резервуар; 10 – песок,

11 – подача коагулянта; 12 – подача флокулянта; 13 – подача

обеззараживающего реагента; 14 – подача осадка на обработку

В зависимости от применяемых реагентов, очистные сооружения обеспечивают эффективность очистки сточных вод населенного пункта по ХПК до 80%, БПК5 – 95%, взвешенным веществам – 99%, азоту общему – 57%, фосфатам – 96%. Хорошие результаты получены также по удалению ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и ПАВ. Тем не менее эта схема малоэффективна для удаления аммонийного азота.

Существенное повышение эффективности очистных сооружений обеспечивается также путем сочетания реагентной обработки сточных вод с адсорбционной ступенью очистки – фильтрованием через слой активного угля.

Замена отстойников на флотаторы-отстойники, имеющие зону осаждения тяжелых примесей, в несколько раз уменьшает продолжительность стадии отделения механических примесей сточных вод.

Очистные сооружения, построенные по этой схеме, позволяют снизить ХПК на 85%, БНК5 на 96%, взвешенные вещества на 90%, фосфаты на 95%, ПАВ на 95%.

При необходимости глубокого извлечения из сточных вод соединений азота технологические схемы дополняются ступенью очистки, основанной на одном из физико-химических приемов, обладающих избирательным действием, либо на биологическом процессе нитрификации-денитрификации (рис.52).

Рис.52. Схема многоступенчатой физико-химической очистки сточных вод:

1, 13 – подача сточных вод и отведение очищенной воды; 2 – решетка; 3 – песколовка;

4 – отстойник-осветлитель; 5 – смеситель; 6, 9 – фильтры; 7 – адсорбционные фильтры;

8 – блок регенерации активного угля; 10 – ионообменный фильтр; 11 – блок регенерации ионита; 12 – контактный резервуар; 14 – блок обработки осадка;

15 – уплотнитель грязных промывных вод и осадков

Механическая очистка сточных вод включает решетки и песколовки, после чего вода поступает на многоступенчатую физико-химическую очистку. После обработки сточных вод известью, хлорным железом и анионным флокулянтом при рН = 11,5, осуществляют отделение основном массы скоагулированных загрязнений в осветлителе-флотаторе с последующей корректировкой рН до 8,5 – 9 путем добавления серной кислоты. Более глубокое отделение взвешенных веществ и растворенных органических соединений предусмотрено трехступенчатым фильтрованием, включающим адсорбционную ступень. Аммонийный азот удаляется ионообменным методом путем фильтрования сточной воды через слой катионита. Загрузку регенерируют раствором хлорида натрия. Регенерационный раствор восстанавливают при рН = 11,5 путем добавления кальцинированной соды и отдувки водяным паром. Поглощенный аммиак в виде 1%-ного раствора используется и качестве удобрения. Проектная эффективность очистки сточных вод по ХПК – до 98%, БПК5 – 97%, взвешенным веществам – 98%, аммонийному азоту – 97%, общему фосфору – 93%. Очистные сооружения, сконструированные по более сложным схемам, отличаются высокой интенсивностью и глубиной очистки по всем основным показателям. В ряде случаев это позволяет использовать очищенные городские сточные воды в оборотных системах промышленных предприятиях и сельском хозяйстве. Схемы таких очистных сооружений, как правило, сочетают методы механической, физико-химической и биологической очистки.

5.4.5. Состав и свойства осадков сточных вод

и способы их обработки

В процессах механической, биологической и физико-химической очистки сточных вол на очистных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделены из воды такими методами механической очистки, как процеживание, седиментация, фильтрация, флотация, осаждение в центробежном поле. Ко вторичным осадкам относятся примеси, первоначально находящиеся в воде в виде коллоидов, молекул и ионов, но в процессах биологической или физико-химической очистки воды или обработки первичных осадков образуют твердую фазу.

Составы осадков по размеру частиц отличаются большой неоднородностью. Их размеры колеблются от 10 мм и более до частиц коллоидной и молекулярной дисперсности.

Осадки первичные. Осадки грубые (отбросы) задерживаются решетками. В состав отбросов входят крупные взвешенные и плавающие вещества, преимущественно органического происхождения.

Количество отбросов, задерживаемых решетками с прозорами 16–20 мм, на одного человека в год составляет в среднем 8 л при влажности 80% и объемной массе 750 кг/м3.

Осадки тяжелые задерживаются песколовками. В их состав обычно входят песок, обломки отдельных минералов, кирпич, уголь, битое стекло и т. п. При проектировании количество задерживаемых тяжелых примесей принимают 0,02 л на одного человека в сутки или 7,2 л в год, при влажности 60% и объемной массе 1,5 т/м3.

Осадки плавающие, задерживаемые жироловками или всплывающие в отстойниках. Количество этих примесей в бытовых стоках на одного человека в год составляет 2 л при влажности 60% и объемной массе 0,6 т/м3.

Осадки сырые задерживаются первичными отстойниками. В бытовых сточных водах эти осадки представляют собой студенистую, вязкую суспензию с кисловатым запахом. Органические вещества в них составляют 75–80% и быстро загнивают, издавая неприятный запах. Влажность осадка при самотечном удалении после 2-часового отстаивания принимается 95%, а при удалении из отстойника плунжерными насосами – 93 – 94%.

Механический состав осадков из первичных отстойников отличаемся большой неоднородностью. Величина отдельных частиц колеблется от 10 мм и более до частиц коллоидной и молекулярной дисперсности.

Осадки вторичные. Активный ил, задерживаемый вторичными отстойниками после аэротенков, представляет биоценоз микроорганизмов и простейших, обладает свойством флокуляции. Структура активного ила представляет хлопьевидную массу бурого цвета. В свежем виде активный ил почти не имеет запаха или пахнет землей, но, загнивая, издает специфический гнилостный запах.

По механическому составу активный ил относится к тонким суспензиям, состоящим на 98% по массе из частиц размерами меньше 1 мм. Активный ил аэротенков отличается высокой влажностью 99,2–99,7%.

Шламы, задерживаемые отстойниками или другими сооружениями после физико-химической очистки, выделяются в результате локальной очистки или доочистки промышленных сточных вод с применением реагентной обработки, фильтрования, электролиза, адсорбции, ионного обмена, обратного осмоса, экстракции и других методов.

Осадки сброженные в анаэробных условиях. Структура осадка сброженного в метантенках, двухъярусных отстойниках и других сооружениях анаэробного сбраживания мелкая и однородная, цвет – почти черный или темно-серый. Осадки отличаются высокой текучестью, выделяют запах сургуча или асфальта. В метантенках распад осадков сопровождается выделением большого количества газа – метана, весьма ценного для использования.

Осадки из аэробных стабилизаторов. Степень распада органического вещества при аэробной стабилизации значительно меньше, чем при анаэробных процессах, но оставшаяся часть достаточно стабильна. После аэробной стабилизации осадки уплотняются в отстойниках за 5–15 ч до влажности 96–98%.

Существуют три вида сооружений по обработке осадка:

1) септики или метантенки;

2) двухъярусные отстойники;

3) осветлители-перегниватели.

Для обработки осадка используют следующие способы:

1) подсушивание осадка естественным путем, используя для этого иловые площадки. Недостаток – требуются большие земельные площадки.

2) механический способ: центрифугирование, фильтр-прессование, фильтрование.

3) термический способ – обезвоженные осадки сжигают в многоподовых или барабанных печах, в реакторах со взвешенным слоем.

5.4.6. Сооружения для обработки осадков

а) септики (гнилостные резервуары)

Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости и длительное хранение и перегнивание выпавшего осадка. Осадок хранится 6 – 12 мес. Под влиянием накопившихся анаэробных микроорганизмов осадок разрушается, нерастворимые органические вещества превращаются частично в газообразный продукт, частично – в растворимые минеральные соединения. В септиках сточная жидкость подвергается осветлению в течение длительного времени (от 1 до 3 сут), что обеспечивает высокий эффект осветления. Однако септики обладают существенными недостатками. Они имеют очень большие размеры. Кроме того, частицы осадка, увлекаемые пузырьками газа (метана, сероводорода), образующимися в результате перегнивания осадка, создают на поверхности септика толстую корку, которая затрудняет процесс его эксплуатации. Частицы ила, освобожденные от газа, снова опускаются вниз на дно. Такая циркуляция хлопьев осадка частично загрязняет уже осветленную воду. По этом причинам область применения септиков в настоящее время весьма ограничена. Септики можно рекомендовать для очистки сточных вод, поступающих от отдельно стоящих зданий или группы зданий (при расходе воды не более 25 м3/сут), и особенно в тех случаях, когда последующей ступенью очистки сточной  воды являются поля подземной фильтрации, фильтрующие траншеи или фильтрующие колодцы.

При расходе сточных вод до 5 м3/сут полный расчетный объем септика следует принимать равным трехсуточному притоку, а при расходе более 5 м3/сут – не менее 2,5-кратного. При определении размеров иловой части септика необходимо учитывать, что вследствие перегнивания (распада) осадка количество его уменьшается на 30%; кроме того, при долгом лежании он уплотняется. Влажность осадка, сброженного в септике, составляет в среднем 90%.

Септики обычно выполняют из бетона или кирпича и в редких случаях из дерева. По своей конструкции они подразделяются  на многокамерные и однокамерные. Однокамерные септики рекомендуется применять при расходах сточных вод не более 1 м3/сут, двухкамерные – до 10 м3/сут и трехкамерные – при расходах более 10 м3/сут. В двухкамерных септиках объем первой камеры следует принимать равным 0,75, а в трехкамерных – 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема. Эти септики выполняют из сборного железобетона. На рис. 1 изображен многокамерный септик из железобетонных колец d = 2000 мм. Впуск в септик и выпуск из него сточной воды можно осуществлять с помощью тройников. Иногда для задержания всплывающих в септике веществ устанавливают доску, погруженную на 50 см ниже уровня воды.

Рис.53. Многокамерный септик из железобетонных колец.

б) осветлители-перегниватели

Для высококонцентрированных сточных вод, к которым относятся сточные воды мясокомбината разработана новая конструкция осветлителя-перегнивателя (рис.54), являющаяся развитием двухъярусных отстойников. Сточные воды по лотку 1 подаются в центральную трубу 6, к концу которой прикреплен отражательный щит. Напор воды 0,6 м, обусловленный разностью отметок уровня сточной жидкости на входе в трубу и в осветлителе, обеспечивает скорость движения в трубе 0,5–0,7 м/с, необходимую для засасывания воздуха из атмосферы. Воздушная смесь из трубы 6 поступает в камеру фло-куляции 9, где сточная жидкость находится 20 мин, затем направляется в отстойную камеру 7, проходя образовавшийся взвешенный слой. Продолжительность пребывания в отстойной камере не менее 70 мин.

Осадок, выпавший на дно осветлителя, по трубе 10 направляется в приемный резервуар насосной станции, откуда насосом по напорному водоводу подается в верхнюю зону перегнивателя, в которой осадок подвергается сбраживанию. Для предупреждения образования корки в иловой камере осадок периодически перемешивается.

Рис.54. Осветлитель-перегниватель

1 – подающий лоток; 2 – лоток дли  удаления корки; 3 – сборный лоток; 4 – илораспределительная труба; 5 – труба для удаления корки; 6 – подающая  труба; 7 – отстойная камера; 8 – отражательный щит; 9 – камера флокуляции; 10 – иловая труба; 11 – камера для сбраживания осадка; 12 – труба для удаления сброженного осадка; 13 – лоток для отвода осветленной воды

Осадок, выпавший на дно осветлителя, по трубе направляется в приемный резервуар насосной станции, оттуда насосом по напорному трубопроводу подается в верхнюю зону перегнивателя, в которой осадок подвергается сбраживанию. Для предупреждения образования корки в камере сбраживания осадок периодически перемешивается.

Вместимость перегнивателя определяют по суточной дозе загрузки осадка, в зависимости от влажности осадка и среднезимней температуры сточных вод; суточную дозу загрузки осадка по таблице.

Осветлители-перегниватели обладают рядом преимуществ, Разделение зон осветления и сбраживания исключает попадание осадка в очищенную воду, а перемешивание осадка в иловой камере способствует более интенсивному течению процесса минерализации.

В осветлителях-перегнивателях возможно загнивание сточных вод, что ухудшает качество очищенной воды.

в) двухъярусные отстойники

Днухъярусные отстойники представляют собой сооружения цилиндрической или прямоугольной формы с коническим или пирамидальным днищем. В верхней части сооружений расположены осадочные желоба (рис.55), а  в нижней – гнилостная камера. Осадочный желоб выполняет функции горизонтального отстойника. В этом желобе вследствие небольшой скорости движения воды выпадает большая часть взвешенных и незначительная часть коллоидных веществ. Внизу осадочного желоба по всей его длине устроена щель, через которую выпавший осадок проваливается вниз в иловую камеру. Нижние границы осадочного желоба перекрывают одна другую на 0,15 м. Такое устройство щели предотвращает возможность заражения осветленной воды продуктами гниения, которые выделяются при брожении осадка.

Рис.55. Одиночный двухъярусный отстойник

1 – выпуск ила; 2 – плавающие доски; 3 – настил из досок; 4 – бетон марки 50;

5 – съемный щит; 6 – отводящий лоток; 7 – подающий лоток.

Впуск в осадочный желоб и выпуск из него сточной воды происходят так же, как и в обычном горизонтальном отстойнике, с помощью водосливных желобов и полупогруженных досок. При таком устройстве впуска сточной воды глубину осадочного желоба следует назначать 1,2–2,5 м, так как при большей глубине нельзя достичь равномерного распределения сточной воды по всему сечению желоба. Перегнивший ил удаляется из иловой камеры по иловой трубе диаметром 200 мм самотеком под гидростатическим давлением столба жидкости 1,5 – 1,8 м.

Двухъярусные отстойники применяют обычно на небольших и средних очистных станциях производительностью до 10 тыс. м3/сут. Осадок, выпавший в иловую камеру, сбраживается под влиянием гнилостных анаэробных бактерий, которые расщепляют сложные органические вещества (жиры, белки, углеводы) первоначально до кислот жирного ряда, а затем разрушают их до конечных, более простых продуктов: метана, углекислоты и частично сероводорода. Нормально процесс анаэробного разрушения органических веществ протекает в щелочной среде (рН > 7).

В двухъярусных отстойниках не предусматривается искусственный подогрев осадка. Температура в них поддерживается естественно в пределах 10–15°С, поэтому процесс перегнивания осадка занимает длительное время (60–180 дней). Для такого длительного хранения ила иловую камеру следует делать большого размера.

Расчет двухъярусного отстойника состоит в том, чтобы определить размеры осадочного желоба и иловой камеры.

Для двухъярусных отстойников малого размера (диаметром до 5 м) обычно предусматривают один желоб, при больших размерах – два желоба, но с таким расчетом, чтобы площадь, не занятая желобами, составляла не менее 20% общей площади отстойника в плане.

Объем иловой камеры принимают в зависимости от температуры воды:

| Средняя зимняя температура сточной воды, оС | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем иловой камеры на одного жителя, л/год | 110 | 95 | 80 | 65 | 50 | 30 | 15 |

Общий объем всех иловых камер определяют по формуле

Wобщ = Wил Nпр,

где Nпр – приведенное число жителей.

Для лучшего сползания ила вниз нижняя часть илового пространства делается в виде конуса с уклоном не менее 30°.

В конструктивном отношении двухъярусные отстойники различают по очертанию в плане, числу желобов и числу иловых камер. Чаще применяют круглые отстойники, реже прямоугольные. По числу иловых камер они разделяются на одиночные и спаренные. Двухъярусные отстойники могут быть железобетонные и кирпичные. Наиболее распространены железобетонные отстойники, кирпичные применяют только для небольших установок.

г) метантенки, иловые площадки

Метантенк представляет собой цилиндрический или прямоугольный железобетонный резервуар с коническим днищем, предназначенный для сбраживания осадка. Для ускорения процессов брожения в метантенке используют различные приемы, например подогрев ила и его перемешивание. Осадок подогревают обычно до температуры 33 или 53°С острым паром, подаваемым в метантенк с помощью инжектирующих устройств, или водой, температура которой до 60°С, циркулирует по змеевикам, уложенным внутри метантенка. Кроме того, осадок можно подогреть в теплообменных аппаратах вне метантенка. Перемешивают осадок либо с помощью насосов, забирающих его из нижней части камеры и подающих в верхнюю часть, либо гидроэлеваторами совместно с насосами или же специальными мешалками.

Процессы брожения ила в метантенках в основном аналогичны таким же процессам в двухъярусных отстойниках, но в результате искусственного повышения температуры и перемешивания распад сложных органических веществ идет значительно быстрее. Нормальные условия для брожения создаются в щелочной среде.

В зависимости от температуры сбраживания различают мезофильный режим (при температуре 33°С) и термофильный (при температуре около 53°С). Режим выбирают на основании технико-экономических расчетов с учетом методов последующей обработки и утилизации осадков и санитарных требований.

Количество образующихся газов (метана и угольной кислоты) зависит от количества и состава осадка, а интенсивность их выделения – от температуры брожения и режима загрузки метантенка свежими порциями осадка. Исследования показали, что в метантенках степень распада органического вещества составляет в среднем 40%. Наибольшему распаду подвергаются жироподобные вещества и углеводы. При сбраживании выделяются газы: метан –примерно 63– 64 и угольная кислота – 32 – 33%.

Сброженный осадок, выгружаемый из метантенков, двухъярусных отстойников или других сооружений, имеет высокую влажность: например, из двухъярусных отстойников осадок выходит с влажностью около 90%, из метантенков – 96–97%. Для дальнейшего использования осадок должен быть подвергнут сушке. Существуют различные приемы сушки осадка; самым распространенный – сушка на иловых площадках, где осадок должен быть подсушен в среднем до влажности 75%, вследствие чего его объем уменьшается в 3–8 раз.

Иловые площадки состоят из спланированных участков земли (карт), окруженных со всех сторон земляными валиками (рис.56). Осадок наливается на карты иловых площадок периодически слоями 0,2–0,25 м. По мере подсыхания часть влаги осадок теряет в основном за счет испарения, а часть влаги фильтруется через грунт. Ил, подсушенный до влажности 75%, легко погружается на транспортные средства и отвозится к месту использования.

Иловые площадки обычно устраивают на естественном основании с дренажем или без дренажа, если уровень грунтовых вод залегает на глубине не менее 1,5 м от поверхности карт и в тех случаях, когда по санитарным условиям допускается проникание иловой воды в грунт. При меньшей глубине залегания грунтовых вод следует понижать их уровень. Если опасность загрязнения грунтовой воды не исключается, площадку устраивают на искусственном основании, препятствующем попаданию профильтровавшейся загрязненной воды в грунтовый поток. При наличии плотных и водонепроницаемых грунтов, а также при недостатке территорий иловые площадки рекомендуется устраивать на естественном основании с трубчатым дренажем, заключенным в специальные дренажные канавы, заполненные щебнем или гравием крупностью 2–6см. Расстояние между дренажными канавами следует принимать 6–8 м, начальную глубину канавы – 0,6 м с уклоном 0,003.

Размеры карт принимают в зависимости от местных условий, обеспечивая удобства для эксплуатации. Ширину отдельных карт назначают 10–40 м, длину – 100–150 м, рабочую глубину слоя осадка – 0,7–1 м, а высоту оградительных  валиков  на 0,3 м выше рабочего уровня. Размеры одной карты назначают с таким расчетом, чтобы при выпуске осадка за один раз вся карта была заполнена слоем осадка не более 0,25 м в летнее время и 0,5 м в зимнее. Bысоту валика принимают с учетом намораживания осадка в зимнее время.

Рис.56. Иловые площадки

1 – кювет оградительной канавы; 2 – дорога; 3 – сливной лоток; 4 – бруски, поддерживающие илоразводящий лоток; 5 – илоразводящий лоток; 6 – дренажный колодец:

7 – сборная дренажная труба; 8 – дренажный слой; 9 – дренажные трубы;

10 – съезд на карту; 11 – дренажная канава; 12 – шиберы; 13 – деревянный щит под сливным лотком; К-1; К-2, К-3, К-4, K-5 – колодцы

Ил подводят к площадкам и месту выгрузки по трубам или лоткам, укладываемым с уклоном 0,01–0,03. Расстояние между выпусками в зависимости от размеров карт принимают от 10 до 50 м.

На очистных станциях производительностью более 10 000 м3/сут можно применять иловые площадки, на которых происходят уплотнение осадка и поверхностное удаление выделившейся иловой воды. Площадки выполняются в виде каскада, имеющего четыре–семь ступеней. В каждом каскаде устраивают четыре–восемь карт. Полезная площадь одной карты 0,25–1 га. Ширина карты 30–80 м, а длина 80–160 м. Высота оградительных валиков 2,5 м. Выделившаяся иловая вода собирается и перекачивается на очистные сооружении. Количество иловой воды составляет 30–50% объема обезвоживаемого осадка.

5.5. Индивидуальные очистные сооружения

К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых не превышает 25 м3/сут. Индивидуальные очистные сооружения предназначены для очистки бытовых сточных вод от отдельно стоящих домов или от группы зданий. Бытовые сточные воды формируются из двух основных потоков. Первый – хозяйственный (или как его еще называют "серый"), который включает сточную воду от умывальников, кухонных раковин, ванн, душа, стирки и т.п. Второй – фекальный (или "черный") от унитазов и писсуаров. Масса фекалий на одного взрослого человека составляет около 1500 г/сут (из них мочи около 1250 г). Количество "серых сточных вод" зависит от степени благоустройства жилища – от 15–40 л/чел в сут, при отсутствии централизованного водопровода до 100–200 л/чел в сут при его наличии, или автономном водоснабжении здания. Непосредственно на формирование фекального стока затрачивается около 15 л/чел в сут чистой воды. Хозяйственные и фекальные сточные воды очень сильно различаются по своему физико-химическому составу и иногда их целесообразно не объединять в единый поток, а обезвреживать раздельно.

Септик применяется для механической очистки сточных вод перед сооружениями естественной биологической очистки (рис. 57). Изготавливают септики из сборного или монолитного железобетона, кирпича с соответствующей гидроизоляцией. Септики заводского изготовления могут быть из металла или пластмасс. Производительность септика 0,4–12 м3/сут, а при соответствующем обосновании до 25 м3/сут. Время пребывания сточной жидкости в септике от 1 до 3 сут, а выпавшего осадка от 6 до 12 мес. За время пребывания в септике осадок уплотняется и частично подвергается анаэробному разложению, влажность его к моменту выгрузки составляет около 90%.

При расходе сточных вод до 5 м3/сут полный расчетный объем септика следует принимать равным 3-суточному притоку, свыше 5 м3/сут – 2,5-суточному.

При расходе до 1 м3/сут применяют однокамерные септики, до 10 м3/сут – двухкамерные и при больших расходах – трехкамерные. В двухкамерных септиках объем первой камеры составляет 0,75 расчетного объема, в трехкамерных септиках – 0,5, вторая и третья камеры соответственно по 0,25 расчетного объема.

Объем иловой части септика Wил, м3 определяется по формуле:

Wил = 0,1875 N T / 1000,

где 0,1875 – расчетное суточное количество осадка на 1 человека, л;

N – число жителей, пользующихся септиком, чел.;

Т – период между опорожнениями иловой части септика, сут.

Осадок из септика удаляется через иловыжимную трубу насосом или откачкой в ассенизационную машину. Около 20% осадка необходимо оставлять в иловой камере для затравки вновь поступающего осадка анаэробными микроорганизмами, что ускоряет процесс его разложения.

Основным недостатком септика является образование корки на поверхности воды, что существенно затрудняет выход газа (метана и сероводорода). Также наблюдается циркуляция осадка в толще очищаемой воды –подъем с пузырьками газа выпавшего осадка и его осаждение при избавлении от них. Этот недостаток, приводящий к загрязнению уже очищенной жидкости, позволяет устранить конструкция двухъярусного септика (рис.57, б).

Двухъярусный септик разделен отстойными желобами на две части – отстойную зону и септическую, при этом газы в отстойную зону не попадают. Впуск и выпуск сточной воды оборудуется в септике с помощью полупогружных досок, или тройниками, что позволяет исключить прямоток и осуществить забор очищенной воды из-под уровня. Верхняя часть тройника должна возвышаться над уровнем воды в септике не менее чем на 200 мм, а нижняя – погружена в воду на 300–400 мм. Лоток подводящей трубы располагается не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня воды в септике. Между перекрытием септика и расчетным уровнем воды должно быть пространство не менее 0,35 м. Сверху септик перекрывается крышкой (плитой) с люком, имеющим вентиляционное отверстие, гидроизолируется и покрывается слоем земли толщиной 0,5 м. Обработанная в септике жидкость поступает на фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации или в фильтрующие траншеи.

Эффект очистки сточных вод в септике по БПКполн достигает 35%, а по взвешенным веществам 70–95%.

Фильтрующие колодцы, как правило, применяют для почвенной очистки сточных вод после септика при расходах до 1 м3 в сут. Возможна непосредственная очистка в фильтрующих колодцах так называемых «серых стоков» – бытовых сточных вод, не содержащих фекалии и жиры, например, от умывальников, душевых или ванных комнат. Фильтрующая поверхность колодца определяется площадью его дна и перфорированных стенок. Пропускная способность фильтрующего колодца зависит от вида грунта. В песчаных фунтах из расчета 80 л/сут на 1 м2 фильтрующей поверхности, в супесчаных – 40 л/сут. Фильтрующие колодцы строят из кирпича, сборного или монолитного железобетона, чаще всего из железобетонных колец диаметром 1,5–2 м и глубиной до 2 м. Днище и стенки фильтрующих колодцев обсыпают щебнем крупностью 40–60 мм. Внутри колодца засыпают такой же щебень слоем до 1 м. Общий вид фильтрующего колодца представлен на рис.58.

Эффект очистки сточных вод по БПКполн и по взвешенным веществам в фильтрующем колодце может достигать 100%.

Поля подземной фильтрации применяются на песчаных и супесчаных грунтах и представляют собой систему оросительных труб, уложенных на глубину 0,6–0,9 м, но не менее 1 м выше уровня грунтовых вод. В состав системы водоотведения с полями подземной фильтрации входят: септик, дозирующие и распределительные устройства, сеть оросительных труб.

Дозатор, питающий распределительную систему полей подземной фильтрации, должен обеспечивать выброс не менее 20% осветленной в септике сточной жидкости от объема всей дренажной сети орошаемом участке для легких суглинков и не менее 50% для супеси и песка. Обычно в качестве дозатора применяются сифоны.

Оросительная система состоит из керамических, перфорированных асбестоцементных или пластмассовых труб, уложенных с уклоном 0,001–0,003 в сторону течения в песчаных грунтах и горизонтально (без уклона) – в супесчаных или суглинистых. Диаметр фильтрационных труб 100–150 мм, ширина перфорационного пропила (на глубину около половины диаметра трубы) – около 15 мм, расстояние между пропилами 0,2 м. Оросительные трубы рекомендуется укладывать на подсыпку из мелкого гравия, щебня, битого кирпича или шлака и т.д. слоем 20–50 мм.

При расходе сточной жидкости свыше 0,5 м3/сут оросительные трубы укладываются параллельно на расстоянии 1,5 – 2 м в песчаных и до 2,5 м в супесчаных грунтах. В конце оросительных труб необходимо устроить либо индивидуальный вентиляционный стояк, либо предусмотреть общий вентиляционный коллектор с одним стояком. Высота вентиляционного стояка не менее 0,5 м над поверхностью земли. Общий вид полей подземной фильтрации представлен на рис.59.

Рис.59. Поля подземной фильтрации:

а – план, б – продольный разрез, в – поперечный разрез, г – то же при укладке на слой щебня шлака или крупного песка, 1 – распределительный лоток оросительной трубы; 2 – оросительные трубы; 3 – вентиляционный коллектор;

4 – вентиляционный стояк; 5 – пропилы; 6 – рубероид, толь,

промасленная бумага и т.п.; 7 – засыпка из местного грунта;

8 – засыпка щебнем, шлаком или крупным песком.

Эффект очистки сточных вод но БПКполн  и по взвешенным веществам на полях подземной фильтрации составляет до 100%.

Фильтрующие траншеи устраиваются на слабофильтрующих грунтах (суглинки, глины) и представляют собой искусственные углубления, в которые уложены оросительные и дренажные сети. Такие траншеи размещают обычно вблизи оврагов, траншей, болот или водоемов, в которые самотеком поступают очищенные сточные воды. Длина фильтрующей траншеи определяется расчетом, но не должна превышать 30 м, ширина траншеи по низу не менее 0,5 м. Заглубление оросительной сети не менее 0,5 м.

Пространство между оросительной и дренажной сетью, расположенное под оросительной на глубине 0,8–1 м, заполняется крупным песком. Расстояние между осями отдельно расположенных фильтрующих траншей около 3 м. Нагрузка на 1 м протяженности фильтрующей траншеи 50–70 л/сут. Общий вид фильтрующей траншеи представлен на рис.60.

Рис.60. Фильтрующая траншея:

1 – подача осветленной сточной жидкости; 2 – вентиляционная  труба;

3 – оросительная сеть; 4 – дренажная сеть.

Песчано-гравийные фильтры конструктивно похожи на фильтрующие траншеи. Однако расстояние между оросительными и дренажными трубами 1–1,5 м по высоте, и они размещаются в котловане параллельными линиями, также на расстояние 1–1,5 м. Оросительные и дренажные трубы обсыпаются крупнозернистым фильтрующим материалом – гравием, щебнем или котельным шлаком (толщина обсыпки 15–20 см), а остальное пространство между ними заполнено также крупным песком. Нагрузка на 1 м длины примерно такая же, как и у фильтрующей траншеи. Общий вид песчано-гравийного фильтра представлен на рис.61.

Рис. 61. Песчано-гравийный фильтр:

1 – подача осветленной сточной жидкости; 2 – вентиляционная труба;

3 – оросительная сеть; 4 – дренажная сеть

Компактные блоки очистных сооружений (КБС), предназначенные для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод от отдельно стоящих объектов (коттеджи, пункты питания, блокпосты и т.п.) производительностью 1-6 БПКполн; 10–25 и 50 м3/сут разработаны МГСУ и ОАО ЦНИИЭП инженерного оборудования.

Технологический процесс включает в себя нитрификацию и денитрификацию сточных вод в аэротенках с инертным плоскостным носителем микрофлоры. В состав сооружений входит двухъярусный отстойник, выполненный в виде отстойного желоба, аэротенки с инертным носителем микрофлоры, осветлитель очищенных сточных вод со встроенным высокопористым фильтром доочистки, установка обеззараживания сточных вод. В ходе очистки  происходит снижение: БПКполн с 300 до 3 мг/л; взвешенных веществ с 260 до 3 мг/л; азота аммонийного с 15 до 0,4–0,5 мг/л; фосфатов с 11 до 0,25 мг/л и СПАВ с 8–10 до 0,05 мг/л. Насыщение сточной жидкости кислородом осуществляется аэраторами при помощи компрессоров или эжекторами. Обработка осадка осуществляется в двухъярусном отстойнике с последующим вывозом ассенизационной машиной. Сооружение выполняется из металла с внутренними перегородками, круглым, многогранным или прямоугольным в плане. Технологическая схема блока КБС-2-4 представлена на рис.62.

Создана серия компактных очистных сооружений "Контакт" пропускной способностью от 0,5 до 25 м3/сут (рис.63).

На этих установках происходит биохимическая очистка хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с БПКполн не более 500 мг/л и содержанием взвешенных веществ не более 300 мг/л. Установка работает в режиме продленной аэрации. Объем емкостей рассчитывается на максимальный суточный расход сточных вод с учетом объема иловой смеси (25–30% от суточного расхода сточных вод). При производительности до 8 м3/сут установка состоит из аэротенка-отстойника и емкости контактного резервуара и в качестве аэратора в ней применяется вертикальный водовоздушный эжектор с погружным моноблочным насосом типа "Гном". Установки производительностью от 12 до 25 м3/сут состоят из двух емкостей: аэротенков-отстойников и емкости контактного резервуара, а эжекторные аэраторы питаются от горизонтальных или вертикальных насосов, расположенных в отдельном (сухом) колодце или насосной станции.

| Рис.62. Компактный блок очистных сооружений (КБС) 1 – решетка; 2 – остойный желоб; 3 - сбраживатель; 4 – аэротенк с плоскостным инертным наполнителем; 5 – осветлитель с тонкослойным отстаиванием; 6 – высокопористый фильтр; 7 – погружной насос с эжектором; 8 – контактный резервуар; 9 – шкаф системы КИП и А и обеззараживания. |  | Рис.63. Установка Контакт: 1 – подача сточной жидкости; 2 – емкость аэротенка; 3 –центральная цилиндрическая сетка; 4 – эжекторный аэратор; 5 – циркулярный насос; 6 – насос для откачки очищенных сточных вод; 7 – выпуск очищенной воды. |
| --- | --- | --- |

Установка "Контакт" работает следующим образом. При подаче сточной жидкости и работе в режиме аэрации уровень жидкости в установке поднимается и за 1 ч до достижения максимума отключается насос, питающий эжектор, и начинается осаждение ила. При достижении максимального уровня жидкости включается насос для откачки очищенных сточных вод. Когда уровень сточных вод понизится до минимума, насос откачки отключается и включается насос, питающий эжектор. Цикл повторяется. Расчетная степень очистки сточных вод по БПКполн – 95–98% и по взвешенным веществам – 95%.

Септик ORM, Италия, имеет модельный ряд, рассчитанный на количество пользователей от 5 до 35 человек-эквивалент. Сооружение представляет собой отлитый из стеклопластика цилиндрический резервуар, разделенный внутри перегородками на пять камер. Первые четыре камеры представляют собой ступенчатый септик, а последняя – узел дезинфекции, которая осуществляется специальными хлорсодержащими таблетками. Последние секции четырехкамерного септика могут быть использованы в качестве аэробных биохимических реакторов, для чего в комплекте установки ORM имеется компрессор, комплект воздуховодов и аэраторов и эрлифт. Установка оборудована инспекционным смотровым люком, крышка которого способна выдержать вес автомобиля.

5.6. Очистные сооружения малых городов

и поселков городского типа

К очистным сооружениям небольших малых городов и посёлков городского типа следует отнести станции пропускной способностью от 500 – 10000 м3/сут. Характерной особенностью небольших населённых пунктов является не только высокий коэффициент неравномерности поступления сточных вод на очистку, изменяющийся от 1,55 до 2,5 и выше, но во многих случаях резкие изменения концентрации загрязнений в сточных водах за счёт поступления промышленных стоков. По данным обследований, многие ранее запроектированные и построенные очистные сооружения небольших населённых пунктов либо вообще не работают, либо работают со значительной перегрузкой по воде и концентрациям загрязнений. В зарубежной практике для уменьшения влияния неравномерности притока и колебаний качественного состава загрязнений в технологическую схему введены усреднители.

Другой особенностью очистных сооружений небольших населённых пунктов является применение упрощенных технологических схем с использованием сооружений заводской готовности. Это связано с тем, что для изготовления этих очистных сооружений используют обычную конструкционную сталь марки СтЗ без специальной обработки металла. Поэтому при разработке современных очистных сооружений необходимо использовать или нержавеющую сталь или изготавливать сооружения из монолитного железобетона.

Станции пропускной способностью 500 – 15000 м3/сут с применением биофильтров с плоскостной загрузкой.

Технологическая схема очистки сточных вод с применением биофильтров с плоскостной загрузкой включает следующие сооружения:

- приёмная камера и решётки;

- тангенциальные песколовки;

- первичный вертикальный отстойник;

- насосная станция биофильтров;

- биореакторы доочистки сточных вод;

- сооружения дезинфекции сточных вод на установках ультрафиолетового облучения или хлораторная на жидком гипохлорите;

- производственно-вспомогательное здание (компрессорная для регенерации биореакторов, ленточные фильтр-прессы для обработки смеси сырого осадка и омертвевшей биоплёнки);

- песковые бункера или площадки;

- аварийные иловые площадки.

На рис.64 приведена технологическая схема очистки сточных вод пропускной способностью 1000 – 10000 м3/сут. Основным элементом биологической очистки является биофильтр с плоскостной загрузкой. Из всех приведённых выше технологических схем очистки сточных вод небольших населенных пунктов наиболее простой в эксплуатации является очистка сточных вод на биофильтрах с плоскостной загрузкой.

Сточные воды, поступающие в приёмную камеру очистных сооружений, проходят очистку на решётках и далее в песколовках и первичных вертикальных отстойниках. После механической очистки сточная вода собирается в насосной станции с погружными насосами, которые подают её в оросительную сеть биофильтров. В качестве оросителей биофильтров принята водоструйная система орошения, которая обеспечивает равномерное орошение поверхности загрузочного материала. Высоту слоя загрузочного материала биофильтров следует принять 6 м.

Рис. 64. Технологическая схема очистки сточных вод небольшого

населённого пункта на биофильтрах с плоскостной загрузкой пропускной способностью 1000–10000 м3/сут: 1 – поступающая сточная вода; 2 – приёмная камера с решёткой; 3 – тангенциальные песколовки; 4 – первичный вертикальный отстойник; 5 – насосная станция биофильтров; 6 – биофильтры с плоскостной загрузкой; 7 – вторичный вертикальный отстойник; 8 – биореактор доочистки; 9 – жидкий гипохлорит натрия; 10 – контактные резервуары; 11 – очищенная сточная пода; 12 – фильтр-пресс; 13 – аварийные иловые площадки; 14 – песковые площадки или бункера

После биологической очистки в биофильтрах с плоскостной загрузкой очищенная сточная вода проходит осветление во вторичных отстойниках, доочистку в биореакторах и после дезинфекции сбрасывается в водоём.

Станции пропускной способностью 500 – 15000 м3/сут.

В зависимости от применяемых сооружений биологической очистки возможно использовать три технологические схемы очистки сточных вод.

В первой схеме в качестве сооружений биологической очистки используются аэротенки с продлённой аэрацией (или аэротенки отстойники, работающие на полное окисление), во второй схеме используются усреднители и аэротенки с одноиловой системой денитри-нитрификации (аэротенки могут быть с затопленной загрузкой или без неё). В третьей схеме биологическая очистка осуществляется на биофильтрах с плоскостной загрузкой.

Технологическая схема очистки сточных вод пропускной способностью 100 – 1000 м3/сут включает следующие сооружения:

- немеханизированные решётки с ручной очисткой;

- тангенциальные песколовки;

- аэротенки-отстойники с продленной аэрацией (или как их ещё называют аэротенки полного окисления);

- биореакторы доочистки сточных вод;

- контактные резервуары;

- аэробный стабилизатор активного ила; песковые и иловые площадки.

Очистные сооружения обслуживают населённый пункт с населением 2000 жителей.

Рис.65. Технологическая схема очистки сточных вод пропускной

способностью 100 – 1000 м3/сут:  1 – поступающая сточная вода; 2 – приёмная камера с решёткой; 3 тангенциальная песколовка; 4 – аэротенк продлённой аэрации; 5 – вторичный отстойник; 6 – аэробный стабилизатор активного ила; 7 – биореактор доочистки; 8 – гипохлорит натрия; 9 – контактный резервуар; 10 – очищенная сточная вода; 11 аэрационная система регенерации биореактора; 12 – аэрационная система; 13 – иловые площадки; 14 - песковые площадки.

К приёмной камере с установленной там решёткой сточные воды подаются погружными насосами из насосной станции, находящейся на территории очистных сооружений. Далее сточные воды поступают в двухсекционную тангенциальную песколовку.

Биологическая очистка на очистных сооружениях проходит в аэробном режиме с длительностью пребывания воды 16 ч. Воздух распределяется через дырчатые трубы, диаметр отверстий составляет 3 мм.

Очищенные воды отделяются от осадка в четырёх отстойниках, время отстаивания составляет 3,2 ч. Рециркуляционный активный ил направляется в начало аэротенков, а избыточный активный ил – в аэробные стабилизаторы с уплотнителем, встроенные в общий блок сооружений.

После вторичных отстойников вода доочищается в четырёх биологических реакторах, установленных отдельно и сблокированных с контактными резервуарами. Для загрузки биореакторов был использован загрузочный «Контур». Осадок после регенерации фильтра откачивается эрлифтами во вторичный отстойник.

После фильтрации общий поток сточной воды поступает в четыре контактных резервуара и далее самотеком направляется в насосную станцию, которая перекачивает ее для сброса в водоём.

Избыточный активный ил после аэробной стабилизации, в течение 7 суток и уплотнения, направляется на две иловые площадки размером 18x18 м. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.

5.7. Утилизация осадков

Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов и населенных мест с малой долей неочищенных производственных стоков, по химическому составу относятся к ценным органо-минеральным смесям.

Ранее отмечалась возможность использования осадков станций аэрации в качестве удобрения непосредственно после процессов их обработки. Кроме этого осадки являются сырьем для получения многих видов продукции промышленного производства. В настоящее время существует много технологических процессов получения из осадков бытовых и близких к ним по составу сточных вод важных продуктов и энергетических ресурсов.

Осадки городских сточных вод целесообразно использовать, главным образом, в сельском хозяйстве в качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для развития растений микроэлементы и органические соединения. Попадая в почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и другие элементы переходят в доступные для растений соединения.

Эффективность утилизации осадков в качестве удобрений определяется комплексным содержанием в них биогенных элементов.

Активный ил представляет наибольшую ценность как органическое удобрение, особенно богатое азотом и усваиваемыми фосфатами. Содержание этих веществ в осадках определяется составом сточных вод и технологией ее очистки. Отношение общего органического углерода к азоту в среднем составляет 15:1. Накопления калия в почве не происходит, так как в осадках недостаточно этого элемента.

Минеральная часть осадков представлена в основном соединениями кальция, кремния, алюминия и железа. Поступление на очистные станции городов производственных стоков обусловливает присутствие в осадках ряда микроэлементов, таких как бор, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк.

Проведенные исследования показали, что микроэлементы повышают скорость многих биохимических реакций, протекающих в растениях, а их недостаток вызывает нарушение обмена веществ. Так, микроудобрения, содержащие медь, повышают урожайность зерновых культур на болотных и песчаных почвах нечерноземной полосы. Марганец способствует повышению урожайности сахарной свеклы, кукурузы и других культур. Недостаток железа и цинка приводит к серьезным нарушениям жизнедеятельности растений, особенно это относится к плодовым растениям, винограду и хлопчатнику. Бор играет важную роль в повышении урожайности льна, сахарной свеклы, хлопчатника, кормовых бобов, гороха, клевера, люцерны, ряда овощных, плодовых и ягодных культур. Микроэлементы также способствуют усвоению растениями органических веществ из осадков.

Внесение осадков значительно уменьшает кислотность почв и увеличивает содержание азота, гумуса и фосфора. Особенно благоприятно действует на кислые почвы осадок, обработанный известью.

Содержание большого количества органических веществ (40–70% массы сухого вещества) позволяет использовать осадки в качестве рекультиванта почв, у которых потерян верхний плодородный слой, что особенно важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения минеральных удобрений, ухудшающих структуру почв, и возвращения сельскому хозяйству земель после использования их промышленностью.

Важным показателем экономической целесообразности применения осадка в агротехнике являются затраты на доставку его к месту использования. Осадки, высушенные до влажности 35 – 45%, уменьшают свой объем в 2 – 2,5 раза по сравнению с механически обезвоженными. Кроме этого они имеют мелкий фракционный состав, хорошо перемешиваются с почвой и удобрениями. Принципиальная схема производства сухого удобрения из уплотненной смеси сырого осадка первичных отстойников и активного ила мало отличается от обычной обработки осадков. Технологический процесс состоит из операций подготовки осадка к механическому обезвоживанию, обезвоживания и термосушки. Получаемый сухой осадок полностью обеззаражен, легко транспортируется и пригоден к внесению в почву обычными сельскохозяйственными машинами. При необходимости сухой осадок смешивают с минеральными удобрениями.

Во многих городах и населенных пунктах, обслуживаемых централизованными системами водоотведения, сточные воды содержат значительную долю разнообразных производственных стоков. Осадки, выделяемые в процессах очистки таких городских сточных вод, могут содержать вредные для растений вещества (яды, химические соединения, радиоактивные вещества, сорняки). В них может отмечаться повышенное содержание токсичных солей тяжелых металлов (ртути, свинца, кадмия, никеля, хрома Сг6+ и мышьяка), для которых в настоящее время установлено допустимое содержание валовых форм.

Микроэлементы (бор, марганец, медь, молибден, кобальт, цинк) при повышенных концентрациях также могут оказывать неблагоприятное воздействие на рост растений и качество сельскохозяйственной продукции.

Расчет доз внесения осадков в почву необходимо вести с учетом ПДК по каждому нормируемому элементу и фоновой концентрации его в почве. По результатам расчета принимают наименьшее значение из найденных доз.

Наряду с применением осадков в агротехнике, перспективно использование их для получения кормовых добавок и препаратов для питания сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и зверей ценных пород.

Активный ил содержит сырой протеин (34,2–37,2% массы сухого вещества), жироподобные вещества (10–14,7%), витамин В12, аминокислоты и другие ценные компоненты. Сгущение активного ила и дальнейшая его термическая сушка в "мягком" режиме позволяют получать сухой продукт, по питательной ценности близкий к кормовым дрожжам.

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод является их переработка с целью получения продуктов, используемых в промышленном производстве и теплоэнергетике. Важно отметить, что для этого направления переработки осадков нет жестких ограничений по санитарным показателям и присутствию токсичных соединений. Благодаря этому возможно использование процессов утилизации осадков бытовых сточных вод в комплексе с переработкой других отходов населенных мест и промышленных предприятий.

5.8. Состав и свойства животноводческих стоков

Различают навоз полужидкий, жидкий и животноводческие стоки.

Жидкая фракция (стоки) содержат:

сухое вещество – 0,4 – 0,5%,

общий азот – 0,05 – 0,06%,

аммиачный азот – 0,04 – 0,05%,

Р2О5 – 0,014 – 0,032%,

К2О – 0,03 – 0,04%.

Содержание биогенных элементов в продуктах переработки стоков свинокомплексов уточняются в каждом конкретном случае в агрохимической лаборатории.

Животноводческие стоки разделяют на твердую и жидкую фракции. Расчеты показывают, что при техническом разделении в жидкую фракцию переходят 65 – 80% питательных веществ, содержащихся в экскрементах животных. Остальное количество (особенно фосфор) попадают в твердую фракцию, которая обесценивается как источник питания и чем больше исходные стоки разбавлены водой, тем беднее азотом и другими элементами получается твердая фракция. В одном литре осветленных стоков содержится: аммония – 200 – 710 мг, общего азота – 360 – 630, фосфора – 130 – 300, калия – 140 – 470, кальция – 100 – 430, магния 50 – 190, натрия – 100 – 230, углерода – 300 – 1400 мг.

Осветленные стоки (жидкая фракция после отстаивания) более благоприятны в отношении микробного загрязнения. Количество бактерий кишечных палочек здесь снижается на 58,4%. В связи с тем, что стоки контактируют с атмосферой лишь через верхний слой, диффузия кислорода в них незначительная. Поэтому в жидкой органике протекают лишь анаэробные мезофильные процессы. В итоге легкоминерализующиеся органические соединения разлагаются на сероводород, углекислый газ, аммиак, меркаптаны и органические кислоты.

На фракции стоки разделяются естественным и искусственным методом. Для естественного разделения применяются прямоугольные отстойники-накопители, представляющие собой прямоугольные бетонированные котлованы глубиной около 2 м. На объекте их располагают по 2, пока одни наполняются, в другом происходит расслоение навоза. При этом взвешенные вещества выпадают в осадок, а жидкая фракция через водосбросы шандорного типа сливается в приемник насосной станции и перекачивается в полевые секционные хранилища.

Искусственный (механический) метод базируется на использовании центрифуги, транспортеров и другого оборудования.

5.9. Очистка сточных вод животноводческих

комплексов в искусственных условиях

Животноводческие стоки имеют ряд специфических особенностей, позволяющих выделить их в отдельную группу сточных вод, что влияет на способы их очистки и использования. Стоки содержат большое количество биогенных элементов и являются высокоэффективным удобрением. В стоках поддерживается в течение длительного времени жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов.

Способы переработки и обезвреживания животноводческих стоков подразделяют на 5 групп:

- механические (гомогенизацияи разделение на фракции);

- физические (тепловая, электротермическая, электролизная и радиационная обработка);

- биологическая (сбраживание в метантенках, переработка методами промышленной микробиологии, гидропонное использование);

- химическое (хлорировании, обработка формалином, щелочами, кислотами, коагуляция, озонирование, сжигание);

- физико-химические (тепловая и химическая, электротермическая и химическая, радиационно-химическая и тепловая обработка).

Анаэробную обработку осуществляют в лагунах или специально оборудованных емкостях – метантенках. Ее применяют только для животноводческих стоков большой влажности. Проходит она при положительных температурах и сопровождается выделением неприятного запаха. В стоках, подвергающихся анаэробной обработке сохраняется исходное количество питательных веществ, а горючий газ, выделяющийся при сбраживании используется для производства электроэнергии, обогрева помещений и других нужд. Недостаток анаэробной обработки – длительность процесса обеззараживания навоза, а также повышенные требования к внешним факторам процесса (температурный режим, реакция рН стоков и т. д.).

Метановое сбраживание осуществляют в метантенках различного объема. Для их изготовления используются железобетонные или стальные конструкции с антидифузионным коррозионно-устойчивым синтетическим покрытием или штампованные пластиковые конструкции. Биогазовая установка состоит обычно из навозонакопителя (приемный емкости), подогревателя, метантенка, гозоприемника (газгольдера), контрольно-измерительных приборов. Для преобразования энергии биогаза в электрическую обычно используют двигатели внутреннего сгорания, работающие на биогазе.

Интенсивность переработки навоза зависит как от его характеристик (концентрации сухого вещества, степени измельчения твердых остатков и т. д.), так и от режима работы установки.

Для установок, работающих в мезофильном режиме (при температуре 30 – 40оС) время переработки стоков свинокомплексов составляет около 10 дней, навоза скота и птицы – 15 – 20 дней. В термофильном режиме (50 – 60оС) время переработки сокращается до 3 – 5 дней.

Для обеззараживания животноводческих стоков от неспоровых болезнетворных организмов иногда применяют формалин. Он тормозит микробиологические процессы, что уменьшает интенсивность разложения органических веществ. Обработанные ими животноводческие стоки используют как медленнодействующие органические удобрения. Полное обеззараживание стоков гарантирует их тепловая обработка. Но этот способ требует больших энергетических затрат.

5.10. Очистка сточных вод животноводческих

комплексов в естественных условиях

Сельскохозяйственная утилизация стоков осуществляется на специализированных оросительных системах, основанных на их почвенно-биологической очистке. Сущность почвенной очистки сточной воды заключается в использовании поглотительной способности почвы – механической, физической, физико-химической, химической и биологической.

Начальным этапом почвенной очистки является механическое поглощение, задерживающее взвешенные частицы из просачивающейся через почву воды. При этом задерживаются не только крупные, но и коллоидальные частицы, бактерии.

Физическое поглощение является результатом молекулярной адсорбции растворенных веществ на поверхности мелкодисперсных частиц.

Физико-химическая и химическая поглотительная способность почвы обеспечивает ее очистку главным образом от минеральных примесей.

В основе химической поглотительной способности лежит взаимодействие анионов и катионов, при которой образуются нерастворимые или малорастворимые соли, выпадающие в осадок.

Биологическая поглотительная способность почвы обеспечивается процессами жизнедеятельности микроорганизмов, которые перерабатывают колоссальное количество органических и минеральных веществ растительного и животного происхождения.

В качестве основной очистительной среды при почвенно-биологической очистке выступают гумусовый слой почвы и подстилающие его слои. Существенная роль в очистке сточных вод принадлежит также растительности и ее корневой системе – за счет избирательного поглощения различных элементов и стимулирования жизнедеятельности различных микроорганизмов. Этот способ выполняется на специальных полях орошения, которые подразделяются на поля фильтрации, земледельческие поля орошения для очистки сточных вод и специализированные оросительные системы с использование сточных вод (ОССВ).

Поля фильтрации предназначены только для очистки сточных вод. Земледельческие поля орошения предназначены также для очистки сточных вод, а также получения сельскохозяйственной продукции для технических и кормовых целей. При работе с большой нагрузкой (в режиме очистки) выращенная продукция для кормовых целей не используется.

Наиболее существенным загрязнителем сточных вод (животноводческих стоков) считаются биогенные элементы. С одной стороны, они являются элементами питания растений, и присутствие их в водах, идущих на орошение сельскохозяйственных культур. С другой стороны, при внесении в количествах, превышающих потребность растений, возможно избыточное накопление их в растениях, что снижает качество растениеводческой продукции, а также грозит возможным загрязнением поверхностного и внутрипочвенного стока и даже грунтовых вод.

Основная форма азота в стоках животноводческих комплексов - аммоний (аммиак) и азот органических соединений. Могут также присутствовать нитратные и нитритные формы. В почве азот органических соединений также превращается в аммоний. Процессы денитрификации связаны с жизнедеятельностью бактерий-анаэробов, которые в условиях недостатка газообразного кислорода могут использовать нитраты и нитриты в качестве электронных акцепторов. При этом происходит превращение нитратов и нитритов в газообразный азот, закись азота и выделение их в атмосферу. Процессам денитрификации способствует органическое вещество, содержащееся в почве или вносимое в нее со стоками. Органическое вещество содержится, в основном, в верхнем слое почвы, поэтому этот слой является зоной наиболее активной денитрификации. Процессы нитрификации и денитрификации ускоряются с ростом температуры (оптимальное значение 25 – 30оС) при 0оС эти процессы прекращаются.

Тема 6. Сооружения для обеззараживания сточных вод и выпусков их в водоемы

6.1. Дезинфекция сточных вод.

6.2. Дозы хлора. Приготовление раствора хлора и его смешение с обрабатываемой водой.

6.3. Хлораторы.

6.4. Бактерицидные установки.

6.5. Хранение и запас хлора на станциях очистки.

6.6. Место расположения очистных станций и выпусков сточных вод.

6.7. Типы и конструкции выпусков.

6.8. Санитарно-защитные зоны между очистными сооружениями и объектом водоотведения.

6.1. Дезинфекция сточных вод

После биологической очистки количество бактерий в сточных водах значительно уменьшается. Так, при биологической очистке на искусственных сооружениях (на биофильтрах или аэротенках) общее содержание бактерий уменьшается на 95%, при очистке на полях орошения – на 99%. Для уничтожения оставшихся болезнетворных бактерий очищенные сточные воды подвергаются дезинфекции. Дезинфекцию (обеззараживание) сточных вод можно производить различными способами: хлорированием, электролизом, бактерицидными лучами и т. д.

Наибольшее распространение получил способ хлорирования, осуществляемый введение в очищаемую воду хлорной извести, хлора или гипохлората натрия.

Сущность дезинфекции хлорированием заключается в окислении бактерий кислородом, образующимся при взаимодействии указанных дезинфекторов с водой и непосредственном действии хлора на протоплазму бактериальных клеток.

6.2. Дозы хлора. Приготовление раствора хлора

и его смешение с обрабатываемой водой

Количество активного хлора, вводимого на единицу объема сточной воды, называется дозой хлора и выражается в граммах на 1 м3 (г/м3).

Согласно СНиП 2.04.03-85 расчетную дозу активного хлора следует принимать: после механической очистки сточных вод – 10 г/м3; после полной искусственной биологической очистки – 3 г/м3; после неполной искусственной биологической очистки – 5 г/м3.

Хлорная известь для дезинфекции применяется в виде раствора. Для его приготовления и введения в сточные воды создается реагентное хозяйство, состоящее из растворных баков, в которых растворяется хлорная известь; расходных баков, в которых раствор доводится до определенной концентрации, и дозирующего бачка, служащего для дозирования раствори при подаче его в сточные воды.

Хлор вводят в сточные воды или непосредственно (прямое хлорирование хлоргазом), или при помощи хлораторов. Последний способ имеет наибольшее распространение. Жидкий хлор доставляют на очистные станции в баллонах или бочках под давлением до 30 кгс/см2 и присоединяют к пустому промежуточному баллону, который, в свою очередь, соединяют с хлоратором. Полученная хлорная вода вводится в сточную воду для ее дезинфекции.

Бактерицидный эффект хлорирования в значительной степени зависит от тщательности перемешивания и времени контакта хлора с водой. Смешение хлора с водой производится в ершовых или других смесителях, а контакт – в контактных резервуарах. Контактные резервуары выполняются по типу первичных отстойников, объем их определяется из условия обеспечения времени контакта хлора с водой (до поступления их в водоем) не менее 30 мин. В процессе обеззараживания коли-титр должен повышаться до 0,001.

Для того, чтобы обеспечить бактерицидный эффект, хлор следует держать в контакте со сточной водой до 30 мин, после чего воду можно спустить в водоем.

6.3. Хлораторы

Установка для хлорирования газообразным хлором состоит их хлораторной, смесителя и контактных резервуаров. В хлораторной устанавливают хлораторы для приготовления раствора хлорной воды из хлор-газа. Хлораторы разделяются на две основные группы: напорные и вакуумные.

На рис. 66 приведена технологическая схема хлораторной. Отбор хлора производится из стальных баллонов объемом 30 – 55 л. Баллон снабжен сифонной трубкой, опущенной почти до дна, через которую хлор выходит из баллона. В хлоратор подается газообразным хлор. Хлоропровод, идущий к дозатору, присоединяют к промежуточному баллону для впуска жидкого и выпуска газообразного хлора. Расход хлора из баллонов определяют с помощью весов, на которых размещают баллоны жидким хлором. Из хлоратора выходит хлорная вода с определенной дозой хлора и смешивается со сточной водой. Для смешения используют смесители различных конструкций.

Рис.66. Технологическая схема хлораторной производительностью до 5 кг/ч 1 – веем; 2 – стойки с баллонами; 3 – грязеуловители;

4 – хлораторы; 5 – эжекторы.

6.4. Бактерицидные установки

На этапе заключительного обеззараживания воды УФ-излучение используется и как самостоятельный метод, и в сочетании с реагентными методами обеззараживания.

Ультрафиолетовым излучением называется электромагнитное излучение с длиной волны 10...400 нм и соответствующей энергией фотонов 12,4...3,1 электронвольт.

Для обеззараживания воды в технологии водоподготовки используется биологически активная область спектра УФ-излучения с длиной волны от 205 до 315нм, называемая бактерицидным излучением. Максимум бактерицидного действия приходится на область 250...270 нм.

Ультрафиолетовое излучение обладает выраженным биоцидным действием в отношении различных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы.

УФ-облучение в дозах, обеспечивающих бактерицидный эффект, не гарантирует эпидемическую безопасность воды в отношении возбудителей паразитологических заболеваний. Обеззараживающее действие УФ-излучения основано на необратимых повреждениях молекул ДНК и РНК микроорганизмов, находящихся в воде, за счет фотохимического воздействия лучистой энергии. Фотохимическое воздействие предполагает разрыв или изменение химических связей органической молекулы в результате поглощения энергии фотона.

Дозы УФ-облучения по критерию гибели бактериальных клеток подразделяются на:

- суббактерицидные, не вызывающие гибели бактерий;

- бактерицидные, вызывающие гибель бактериальных клеток.

В качестве источников УФ-излучения для обеззараживания воды используются газоразрядные лампы, имеющие в спектре своего излучения диапазон длин волн 205...315 нм. Существуют конструкции ламп, в спектре излучения ртутного разряда которых содержится линия 185 нм. В процессе работы этих ламп в воздушной среде образуется озон.

При УФ-обеззараживании воды не существует проблемы передозировки. Повышение дозы УФ-излучения не приводит к гигиенически значимым неблагоприятным изменениям свойств воды и образованию побочных продуктов. Доза УФ-облучения может быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемическую безопасность воды как по бактериям, так и по вирусам.

УФ-обеззараживание не требует длительного контакта УФ-лучей с водой. Бактерицидный эффект проявляется в течение времени прохождения воды через камеру обеззараживания УФ-установок.

При расчете бактерицидной установки определяют требуемую мощность, Вт, потока бактерицидного излучения по формуле

,

где Q – расчетный расход облучаемой воды, м3/ч;

α – коэффициент поглощения, см-1 (0,1);

К – коэффициент сопротивляемости бактерий, К = 2500 мкВ.с/см2;

Р – коли-индекс после облучения, принимают не более 3 ед/л;

Ро – коли-индекс до облучения, принимают не более 1000 ед/л;

ηп – коэффициент использования интенсивности потока бактерицидных лучей (для погруженных в воду – 0,9, для неутепленных – 0,75);

ηо – коэффициент полноты использования бактерицидного облучения, принимают равным 0,9.

Число бактерицидных ламп по мощности бактерицидного потока Fл определяют по зависимости

n = Fб / Fл.

Расход электроэнергии (Вт ∙ ч/м3):

S = N ∙ n/Q,

где N – мощность, потребляемая одной лампой, Вт (характеристики ламп находят по справочнику).

Потери напора в установке находят по формуле

H = 0,000022∙nQ2.

Количество рабочих бактерицидных установок следует определять исходя из их паспортной производительности. При этом количество рабочих установок должно быть не более пяти, резервных – одна.

6.5. Хранение и запас хлора на станциях очистки

Концентрацию свободного остаточного и связанного хлора надлежит принимать в соответствии с ГОСТ 2874-82.

Хлорное хозяйство должно обеспечить прием, хранение, испарение жидкого хлора, дозирование газообразного хлора с получением хлорной воды. Подача хлорной воды должна производиться раздельно на каждое место ввода. Расходный склад хлора допускается располагать в отдельных зданиях или он должен примыкать к хлордозаторной и вспомогательным помещениям хлорного хозяйства (компрессорной, венткамерам и т.п.); при этом следует отделять его от других помещений глухой стеной без проемов. Расходные склады хлора следует проектировать согласно СНиП. При обосновании в составе хлораторных склад хлора может не предусматриваться; в этом случае в хлордозаторной допускается установка 1 баллона жидкого хлора массой нетто не более 70 кг. Испарители хлора следует размещать в складе хлора или хлордозаторной. Испарение хлора необходимо производить в специальных испарителях или баллонах (при поставке в них хлора). Температура воды, подаваемой в испаритель, должна быть в пределах 10...30°С, при этом снижение температуры воды в испарителе должно быть не более 5°С. Испаритель должен быть оборудован устройствами для контроля температуры воды и давления хлора и воды. При подаче газообразного хлора за пределы здания хлораторной после испарителя необходимо предусматривать устройства для очистки газа, а также клапан, поддерживающий после себя вакуум, при котором не происходит конденсации хлора при наименьшей температуре наружного воздуха. Протяженность трубопровода газообразного хлора не должна превышать 1 км. Хлордозаторные без испарителей, располагаемые в блоке с другими зданиями водопровода или вспомогательными помещениями хлорного хозяйства, должны быть отделены от других помещений глухой стеной без проемов и снабжены двумя выходами наружу, при этом один из них – через тамбур. Все двери должны открываться наружу. Пол хлордозаторной должен быть газонепроницаемым. Размещать хлордозаторные в заглубленных помещениях не допускается.

Для дозирования хлора должны применяться автоматические вакуумные хлораторы. Расчетные расходы и напоры воды, подаваемой на хлоратор, и напор хлорной воды после него следует определять по характеристикам хлоратора, а также по расположению его относительно точки ввода хлора. Допускается применение хлораторов ручного регулирования, при этом расход хлора контролируется весовым способом.

Количество резервных хлораторов на одну точку ввода надлежит принимать: при 1 – 2 рабочих хлораторах – 1, при более двух – 2.

Работа двух и более хлораторов со струйными эжекторами на один трубопровод хлорной воды не допускается.

Хлоропроводы для транспортирования жидкого и газообразного хлора следует выполнять из стальных бесшовных труб. Количество хлоропроводов следует принимать не менее двух, из них один резервный. Хлоропроводы и арматуру на них надлежит предусматривать на рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и пробное давление 2,3 МПа (23 кгс/см2).

Прокладку хлоропроводов внутри помещений следует предусматривать на кронштейнах, укрепленных на стенах и колоннах; вне зданий – на эстакадах с защитой от воздействия солнечных лучей. Хлоропроводы следует окрашивать перхлорвиниловыми эмалями. Соединения труб надлежит принимать на сварке или муфтах с проваркой их концов или на фланцах с уплотнительной поверхностью типа «выступ-впадина» с применением хлорустойчивых прокладок (паронит) и болтов из нержавеющей стали. Трубопроводы жидкого хлора должны иметь уклон 0,01 в сторону сосуда с хлором, при этом на хлоропроводе не должно быть мест, в которых возможно образование гидравлического затвора или газовой пробки.

Диаметр хлоропроводов следует принимать при расчетном расходе хлора с коэффициентом 3 с учетом объемной массы жидкого хлора 1,4 т/м3, газообразного – 0,0032 т/м3, скорости в трубопроводах

0,8 м/с для жидкого хлора, 2,5...3,5 м/с – для газообразного. При этом диаметр хлоропровода должен быть не более 80 мм.

Необходимо предусматривать устройство для удаления из системы газообразного хлора при переключении контейнера или баллона, а также для периодического удаления из трубопроводов и испарителей треххлористого азота, при этом рекомендуется использовать сухой сжатый азот, воздух и др.

Трубопроводы для хлорной воды следует предусматривать из материалов, обладающих коррозионной стойкостью к ней: резины, полиэтилена высокой плотности, поливинилхлорида и др. Вне помещений надлежит предусматривать подземную укладку трубопроводов хлорной воды в каналах или футлярах из труб, обладающих коррозионной стойкостью. В каналах и футлярах не допускается располагать трубопроводы другого назначения, кроме теплового сопровождения. Необходимо предусматривать температурную компенсацию труб, а также возможность замены труб в футлярах и каналах.

На наружных трубопроводах хлорной воды следует предусматривать колодцы, в которых прерываются футляры, для наблюдения за возможной утечкой хлорной воды, при этом дно колодцев должно покрываться химически стойкими эмалями. Расстояние между колодцами должно быть не более 30 м. Глубина заложения низа футляра без теплового сопровождения должна быть не менее глубины промерзания грунта.

6.6. Место расположения очистных станций

и выпусков сточных вод

Площадку для очистных сооружений следует располагать с подветренной стороны по отношению к жилой застройке и обязательно ниже города по течению реки. Высотное размещение очистных сооружений на выбранной площадке должно обеспечивать самотечное движение сточной воды, а сама площадка не должна затапливаться паводковыми водами.

Очистные сооружения от границ жилой застройки должны быть отделены санитарно-защитными зонами, размеры зон зависят от расчетного расхода, необходимой степени очистки и состава сооружений.

Состав очистных сооружений зависит от пропускной способности, требуемого качества степени очистки сточных вод, выбранного метода обработки и использования осадков, а также от местных условий и обосновывается соответствующими технико-экономическими расчетами.

Взаимное расположение сооружений должно учитывать возможность строительства комплекса очистки сточных вод по очередям и расширения. Сооружения и здания должны быть размещены, возможно, более компактно. Расстояние между отдельными сооружениями должно обеспечивать возможность прокладки технологических коммуникаций, устройства подъездных путей и проездов, требуемые противопожарные и санитарные разрывы. Кроме того, необходимо учитывать ширину заложения откосов планировки.

Прокладку технологических и инженерных коммуникаций необходимо производить но наиболее коротким направлениям, компактно, преимущество вдоль проездов. Воздуховоды и тепловые сети рекомендуется прокладывать на низких опорах с устройством переходов над или под проездами. Проектируемые проезды должны обеспечивать движение грузового транспорта в обоих направлениях в один ряд. На заключительном этапе разработки генплана следует обозначить контуры зелёных насаждений.

При проектировании очистных сооружений следует предусматривать возможность их блокировки и обоснованного, оптимального числа эксплуатационных единиц. Очистные сооружения проектируются как в открытом, так и закрытом варианте.

При проектировании и строительстве очистных сооружений предусматриваются устройства для равномерного распределения сточных вод между отдельными сооружениями или их группами, устройства для опорожнения сооружений на время ремонта или профилактических технологических работ. Необходимо предусмотреть сооружение обводных трубопроводов или каналов для аварийного сброса сточных вол, установку приборов и устройств для замера количества сточных вод, осадка и активного ила, расхода воздуха, пара и газа

На территории станции располагаются вспомогательные здания и сооружения: котельная, воздуходувная станция, лаборатория, административный корпус, мастерские, гараж и др.

Генеральный план очистных сооружений в зависимости от пропускной способности составляется в масштабе 1:500 или 1:1000. На нём показывают основные и вспомогательные сооружения, трубопроводы и каналы, сети хозяйственно-питьевого водопровода, дождевой канализации, дороги, электрораспределительные устройства, паропроводы, газопроводы, трубопроводы теплофикации, кабели и пр. Генеральный план должен проектироваться с учетом санитарных и гигиенических требований, противопожарных мероприятий и техники безопасности.

Сточные воды должны проходить по всем очистным сооружениям самотеком (рис. 67).

Рис. 67. Схемы движения сточной воды через очистные сооружения:

а – с самотечным движением; б – с насосными станциями; 1 – коллектор;

2 – решетки;3 – песколовки; 4 – первичные отстойники; 5 – аэротенки;

6 – вторичные отстойники;7 – выпуск в водоем; 8 – эрлифтнаяустановка

для перекачки активного ила; 9 – насосная станция; 10 –биофильтр.

6.7. Типы и конструкции выпусков

Сброс воды в водоемы осуществляется через специальные сооружения – выпуски. Особенности устройства выпусков диктуются следующими двумя условиями: обеспечение устойчивости самих выпусков и обеспечение максимального разбавления сточных вод.

Причиной нарушения устойчивости (разрушения) выпусков может быть воздействие на них потока как самих сточных вод, так и воды водоема. Разрушающее воздействие потока сточных вод на сооружения зависит от расхода сточных вод и высоты перепада между отметками уровней сточных вод у места их сброса из выпуска и воды в водоеме. Разрушающее воздействие потока воды водоема зависит от расхода воды и скорости ее течения. Устойчивость конструкции выпусков зависит oт места их расположения и степени воздействия на них потоков сточных вод и воды водоема.

По типу водоема выпуски классифицируются на речные, озерные и морские. По месту расположения они подразделяются на береговые, русловые и глубинные, а по конструкции – на сосредоточенные и рассеивающие.

Береговые сосредоточенные выпуски выполняются в виде труб, конец которых оформлен в набережной, открытых каналов, быстротоков, многоступенчатых перепадов и оголовков различных конструкций. Береговые выпуски практически не обеспечивают начального разбавления, а дальнейшее разбавление протекает весьма медленно вследствие малых скоростей движения и малых глубин воды в водоеме у берега. Береговые выпуски применяются в основном для сброса в водоем атмосферных вод.

Русловые выпуски представляют собой трубопровод, выдвинутый в русло реки и оканчивающийся затопленным одним или несколькими оголовками. При одном оголовке выпуск называется сосредоточенным, а при нескольких оголовках – рассеивающим. Рассеивающие выпуски выполняются также в виде участков труб с отверстиями или щелями. Оголовки или отверстия располагаются на равном расстоянии друг от друга.

Глубинные выпуски аналогичны русловым выпускам. Они применяются при выпуске сточных вод в озера, водохранилища и моря. Они отличаются большим заглублением оголовков.

Конструкция выпусков. Конструкция береговых выпусков зависит от взаимного высотного расположения (соотношения отметок) трубопровода или канала и уровня воды в водоеме, амплитуды колебания уровня воды в водоеме, сбрасываемого расхода сточных вод, конфигурации берегового склона и ряда других факторов.

Выпуски рекомендуется проектировать незатопленными, со свободным выходом воды в русла рек или водоемы, с отметкой лотка не ниже средней отметки меженных вод. Затопленные выпуски допускается проектировать в следующих случаях: если незатопленный выпуск может быть поврежден при ледоставе и ледоходе; если устройство незатопленного выпуска нежелательно по архитектурным или санитарным соображениям. Затопленные выпуски должны располагаться ниже нижней кромки льда в период ледостава.

Береговые выпуски состоят из подпорной стенки (оголовка), крепления берега реки до и после выпуска, а также перед ним и сопрягающего устройства (рис.68).

Рис.68. Схемы устройства береговых выпусков

а – незатопленный через подпорную стенку (при Q < 10 м3/с); б – затопленный через подпорную стенку (при Q > 10 м3/с); в – с многоступенчатым колодезным перепадом; г – с быстротоком и водобойным колодцем; 1 – подпорная стенка; 2 – шпунтовое ограждение; 3 – крепление русла реки.

Подпорная стенка располагается в конце трубопровода на фундаменте, который во избежание подмыва ограждается со стороны водоема шпунтовой стенкой. Подпорная стенка закрепляет конец трубы, исключая ее смещение и разрушение. Роль подпорной стенки в пределах города может выполнять набережная. Крепление берега реки назначается с учетом геологических условий и гидрологических особенностей (скорость течения, колебание уровней воды и др.) водоема. Оно должно обеспечивать устойчивость русла реки или берега водоема при любом возможном гидрологическом состоянии водоема (паводок, шторм и др.).

Если перепад между отметками трубопровода и уровня воды в водоеме большой, то обязательно устройство сопрягающего устройства, обеспечивающего гашение энергии потока (затопление гидравлического прыжка, гашение скорости течения) сбрасываемых сточных вод. Сопрягающие устройства выполняются в виде многоступенчатого колодезного или бесколодезного перепада, быстротока с водобойным колодцем в основании и др.

Русловые выпуски состоят из подводящего трубопровода, выдвинутого в русло реки, и одного (при сосредоточенном выпуске) или нескольких (при рассеивающем выпуске) оголовков (рис.69).

Оголовки сосредоточенных выпусков обычно выполняются в виде бетонных блоков прямоугольной, ромбической или каплевидной формы и расположены своей длинной осью вдоль потока. Концы подводящей трубы и выпускные патрубки оголовков бетонируются.

Рис.69. Схема руслового рассеивающего выпуска в реку

1 – самотечный коллектор; 2 – береговой колодец; 3 – подводящий

трубопровод выпуска; 4 – растительный грунт (дерн); 5 – крепление

берега железобетонными плитами; 6 – крепление берега каменной

наброской; 7 – оголовки; 8 – песчаная засыпка.

Оголовки рассеивающих выпусков имеют весьма разнообразную конструкцию (рис.70). Во всех представленных конструкциях выпусков для разбавления сточных вод эффективно используется энергия самой сточной жидкости. В первых двух конструкциях это возможно в результате выпуска воды с повышенными скоростями, а в третьей конструкции (см. рис. 70, в) – еще и в результате подсасывания воды из окружающей среды в эжекторные камеры и разбавления сточной воды уже непосредственно в выпуске.

Рис. 70. Оголовки рассеивающих выпусков

а – труба с насадком конусным растекателем; б – труба с отводом и насадком-конфузором; в – эжектирующего типа; 1 – распределительный трубопровод; 2 – конусный растекатель; 3 – насадка-конфузор; 4 – эжектор.

С увеличением скорости истечения сточной жидкости из оголовков и отношения скорости истечения к скорости потока воды в водотоке возрастает и степень начального разбавления. Поэтому оголовки оборудуются насадками, обеспечивающими увеличение скоростей истечения жидкости и степень разбавления.

6.8. Санитарно-защитные зоны между очистными

сооружениями и объектом водоотведения

Очистные станции располагают ниже по течению рек относительно водоотводящих объектов. Санитарно-защитные зоны (разрывы) между очистными сооружениями и жилыми кварталами или пищевыми предприятиями должны быть не менее 200 – 300 м при расходе до 5 тыс. м3/сутки; 300 – 500 м при расходе от 5 до 50 тыс. м3/сутки и 400 – 1000 м при расходе от 50 до 500 тыс. м3/сутки.

Очистные сооружения отделяются от границ застройки санитарно-защитными зонами (разрывами), размеры которых приведены в таблице 10.

| Санитарно-защитные зоны для сооружений городской канализации |
| --- |
| Сооружения | Разрывы, м, при расчетной пропускной способности сооружений, тыс. м3/сутки |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 | от 5 до 50 | от 50 до 280 |
| Механическая очистка с иловыми площадками для сбражения осадков | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Искусственная биологическая очистка с иловыми площадками для сброженнных осадков | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | - | 1 |
| С циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - | 1 |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 | 30 |

Примечание. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений производительностью более 500 тыс. м3/сутки устанавливают по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

ВОПРОСЫ  для самоконтроля знаний

- Какие виды осадков образуются в результате очистки сточных вод?

- Что означает биохимическая потребность в кислороде?

- Какие загрязнения по происхождению присутствуют в сточной воде?

- Отчего зависит самоочищающая способность водоема?

- В каком случае применяется механическая очистка?

- Что представляет собой активный ил?

- Для какого вида ситочных вод применяется физико-химическая очистка сточных вод?

- Как осуществляется биологическая очистка сточной воды?

- Что представляют собой животноводческие стоки?

- В чем отличие первичных отстойников от вторичных?

- Что представляют собой два основных полтока бытовых сточных вод?

- На каких сооружениях осуществляется утилизация осадков?

- Какие требования предъявляются к месту расположения очистных сооружений?

- В чем состоит влияние сточных вод на водоем?

- Отчего зависит местоположение выпусков сточных вод?

ТЕМЫ

рефератов для самостоятельной работы 4-го блока

1. Анализ санитарно-химических показателей состава сточных вод.

2. Биохимические основы методов биологической очистки сточных вод.

3. Принципы очистки сточных вод в аэротенках.

4. Теоретические основы метода биофильтрации.

5. Теоретические основы методов глубокой очистки и обеззараживания сточных вод.

# Тема 7. ИЗЫСКАНИЯ И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ И СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ

# СТОЧНЫХ ВОД

7.1. Инженерные изыскания.

7.2. Проектные работы.

7.3. Проектирование водоотводящих сетей и комплексов очистных сооружений.

7.4. Санитарное обследование водоприемника сточных вод.

7.5. Особенности проектирования при реконструкции водоотводящих сетей и сооружений.

7.6. Сравнение и технико-экономическая оценка вариантов проектных решений.

7.1. Инженерные изыскания

Для обоснования проектных решений систем водоотведения необходимы данные инженерных изысканий. Изыскания подразделяются на топографические, гидрологические и гидрологические.

Топографические изыскания заключаются: в съемке участков объекта проектирования – площадок расположения очистных сооружений, насосных станций, геодезической съемке трасс коллекторов, мест их пересечения с водоемами, оврагами, инженерными коммуникациями.

При проведении гидрологических работ определяются: расходы воды поверхностных водотоков, отметки уровней воды в них; глубины, скорости и режимы течений водотоков; толщина ледового покрова водотоков, выпуска сточных вод; физико-химическая и бактериологическая характеристики воды в водотоках и водоемах; количество наносов, взвешенных частиц, сведения по санитарной обстановке, представляющие интерес при разработке проекта.

При проведении геологических и гидрологических изысканий определяются: геологическое строение трасс коллекторов, площадок очистных сооружений, насосных станций и др.; физико-механические свойства несущих грунтов оснований сооружений, положение уровня грунтовых вод; наличие блуждающих токов; условия строительства (просадочность грунтов, оползневые явления и др.).

Техническое задания на изыскания выдается главным инженером проекта. В нем излагается принципиальная схема намечаемых решений, указываются размещение проектируемых сооружений, приводятся сведения о предполагаемых типе, размерах, конструкции, заглублении сооружений.

На основе технологического задания составляется программа изысканий, в которой указываются задачи изысканий, приводятся основные сведения о природных условиях района предстоящих изысканиях, состав проектируемых сооружений, их конструктивные особенности; дается обоснование видов, объемов и методики выполнения работ для получения необходимых данных для проектирования.

Стадии изысканий определяются стадиями проектирования. Выполнение проектных работ (технико-экономического обоснования(ТЭО), организации инвестиций строительства (ОИС), схем единых генеральных планов) осуществляется по фондовым материалам проводившихся ранее изысканий. Для уточнения инженерно-геологических условий, существенно влияющих на выбор конструкций сооружений и их строительную стоимость, на стадиях ТЭО и ОИС выполняется необходимый объем полевых изысканий.

Проекты систем водоотведения разрабатываются на основании предпроектных разработок и задания на проектирование. Задание на проектирование составляется организацией-заказчиком (обычно генеральным проектировщиком объекта) с участием организации-исполнителя. В задании указываются состав и объем проекта, очередность строительства, необходимость кооперированного использования сооружений, требования по защите окружающей среды, основные исходные данные и др. Задание включает ожидаемые технико-экономические показатели (на основании ТЭО).

При разработке проекта системы водоотведения следует руководствоваться следующими документами: строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами, правилами техники безопасности и другими нормативными документами.

При проектировании систем водоотведения наиболее часто приходится использовать СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», где содержатся технические рекомендации на проектирование систем водоотведения и их элементов и, в частности, как и по каким формулам определяются расчетные расходы, размеры всех сооружений и др. Разработка проектов должна вестись в соответствии с инструкциями на разработку проектов и смет промышленных предприятий.

Для выполнения проекта системы водоотведения необходимо располагать:

– сведениями о схеме и техническом состоянии системы водоотведения и схеме водоснабжения обслуживаемых объектов; общими данными о системе водоотведения близлежащих предприятий и населенных мест;

– данными по обслуживаемым объектам: число жителей населенных пунктов, плотность населения, характер жилой застройки, пропускная способность отдельных крупных и коммунальных предприятий (бань, прачечных, больниц и т. п.); вид промышленных предприятий и характер производства, число работающих по сменам и пользующихся душем; вид, количество и характеристика производственных сточных вод, режим их спуска, вид и количество загрязняющих веществ (все по очередям развития);

– геологическими, гидрогеологическими и метеорологическими данными о территории объекта;

– гидрологическими данными о водоемах: расходы, скорости движения и уровни воды, содержание в воде взвешенных веществ, биохимическая потребность воды в кислороде и др.;

– данными о водопользовании водоемами;

– сведениями о промышленных предприятиях и населенных пунктах, расположенных в 20 – 40 км выше и ниже по реке и др.;

– топографическими материалами: ситуационными планами в масштабах 1 : 25000 – 1 : 50000 с горизонталями через 5 м; планами обслуживаемых объектов в масштабах 1 : 2000 – 1 : 500 с горизонталями через 0,5 – 1 м (для промышленных предприятий) и в масштабах 1 : 5000 – 1 : 10000 с горизонталями через 1 – 2 м (для населенных пунктов); планами площадок под очистные сооружения и места выпуска сточных вод в водоемы в масштабах 1 : 500 – 1 : 2000 с горизонталями через 0,5 – 1 м и др.

Для получения дополнительных материалов должны производиться необходимые обследования и изыскания

7.2. Проектные работы

Эффективность затрат на строительство и эксплуатацию системы водоотведения в значительной степени определяется качеством проекта этой системы – техническим уровнем запроектированных объектов.

Системы водоотведения населенных пунктов проектируются в определенной последовательности. В начале разрабатывается предпроектная документация, где обосновывается хозяйственная необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства, реконструкции и расширения сооружений системы водоотведения. К проектной документации относятся технико-экономическое обоснование (ТЭО) или технико-экономические расчеты (ТЭР). После утверждения предпроектной документации составляется задание на проектирование и на основании его выполняются проектно-сметные работы по объекту.

Задание на проектирование содержит следующие сведения: наименование проектируемого объекта; основание для проектирования, место (район) строительства (для очистных сооружений, насосных станций, коллекторов); номенклатуру и объем проектируемых сетей и сооружений; очередность разработки проектов отдельных объектов; стадийность проектирования (отдельно для сетей и очистных сооружений;  исходные данные для разработки мероприятий по защите окружающей природной среды; задания по основным технико-экономическим показателям (стоимость отведения и очистки 1 м 3 сточных вод и др.); наименование проектной организации – генерального проектировщика; очередность и сроки строительства; требования к благоустройству территории.

Исходные данные для проектирования должны содержать: архитектурно-планировочное задание; документы об отводе участков (для площадки очистных сооружений, насосных станций, трасс коллекторов); материалы топографических съемок; данные о геологических и гидрогеологических условиях на участках строительства; технические условия на присоединение объекта к внешним инженерным сетям и сооружениям; заключение органов государственного санитарного надзора о выборе площадки под строительство очистных сооружений и места сброса очищенных вод; гидрологические данные о водотоке – приемнике очищенных сточных вод и др.

Системы водоотведения населенных мест проектируются на основе проекта планировки и застройки городов и поселков.

Для крупных и сложных объектов проектирование выполняется в две стадии: на первой разрабатывается проект со сводным сметным расчетом стоимости строительства, на второй – рабочая документация со сметами.

Если выбор системы и схемы водоотведения, а также метод очистки сточных вод предопределен местными условиями то проектирование осуществляется в одну стадию (рабочий проект).

Рабочий проект содержит: пояснительную записку, включающую исходные данные для проектирования, обоснование выбранной системы и схемы водоотведения, характеристику площадки под очистные сооружения и места выпуска, результаты расчетов сетей и сооружений, охрану окружающей среды, объемы основных работ и проектные решения по организации строительства, основные чертежи , сметную документацию, проект организации строительства.

Проект подлежит экспертизе и утверждению.

Объектами, подлежащими оборудованию системой водоотведения, могут служить вновь строящиеся, существующие и реконструируемые города, поселки городского типа, сельские и дачные поселки, курорты, промышленные предприятия, комбинаты, промышленные районы (комплексы). Разработка систем водоотведения для этих объектов, как правило, производится на основе тех или иных документов, которые принято называть предпроектными разработками. К их числу относятся:

– технико-экономические обоснования (ТЭО) проектирования и строительства промышленных районов, промышленных узлов или отдельных предприятий;

– схемы комплексного использования и охраны вод;

– схемы и проекты районной планировки.

Технико-экономическое обоснование разрабатывается для установления технической необходимости и экономической целесообразности проектирования и строительства соответствующих объектов, сооружений или предприятий, а также их размещения. В ТЭО должны уточняться данные о количестве потребляемой воды и сточных водах, а также обосновываться выбор оптимальных решений по их отводу и очистке.

Разработка ТЭО производится комплексно с учетом смежных объектов водопотребления и водоотведения и сопоставлением при необходимости конкурирующих вариантов технических решений. В ТЭО должны отражаться проблемы максимального использования воды и защиты окружающей среды от загрязнений. В итоге ТЭО дает экономическую оценку предлагаемых решений, выявляет рекомендуемый вариант и устанавливает размеры капитальных вложений.

При разработке ТЭО выбирается площадка для строительства основного объекта и площадки для сооружений систем водного хозяйства, в том числе очистных сооружений системы водоотведения, устанавливаются места выпуска сточных вод в реки или другие водоемы.

В схемах районной планировки вопросы водоотведения освещаются схематично, но с учетом перспективы и требований по защите водоемов от загрязнения, а также существующего состояния системы водоотведения и ее дальнейшего развития, приводятся соответствующие графические материалы и технико-экономические показатели.

Проектирование систем водоотведения осуществляется в две и одну стадию. При двухстадийном проектировании выполняется вначале технический проект (ТП), а затем – рабочие чертежи (РЧ). При одностадийном проектировании выполняется технорабочий проект (ТРП).

Двухстадийное проектирование (ТП и РЧ) допускается только для крупных и сложных промышленных комплексов. Обычно проектирование осуществляется в одну стадию (ТРП).

Технический и технорабочий проекты должны содержать следующие сведения и материалы:

– общие сведения – основание для разработки проекта, обслуживаемые объекты и их местоположение, сроки и очередность строительства, предпроектные разработки и ранее выполненные проекты, распределение работ в случае привлечения для проектирования субподрядных организаций;

– исходные документы и материалы, положенные в основу проекта;

– данные о видах и количестве сточных вод, а также содержании в них загрязняющих веществ, баланс водопотребления и водоотведения;

– описание проектируемых системы и схемы водоотведения, видов водоотводящих сетей и их трассировки, расположения насосных станций, очистных сооружений, шламонакопителей, мест выпуска очищенных вод;

– обоснование степени очистки сточных вод и прогноз качества воды в водоемах с учетом «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения их сточными водами»;

– данные о методах очистки сточных вод, составе очистных сооружений и схеме их работы, рекомендации НИИ по очистке воды, сведения об аналогичных решениях;

– результаты гидравлического расчета и описание основных трубопроводов, коллекторов, дюкеров, переходов; сведения об инженерно-геологических условиях прокладки и материале труб, о защите труб от коррозии;

– результаты расчета и подбора типовых или повторно применяемых проектов насосных станций, их описание, включая объемно-планировочные решения и характеристику оборудования;

– исходные данные, расчет очистных сооружений, характеристику и описание работы всего узла и отдельных сооружений, данные об оборудовании сооружений, сведения о применении типовых проектов и др.;

– данные об электрооборудовании, автоматизации, технологическом контроле и диспетчеризации на водоотводящих сооружениях;

– сведения об организации строительства и методах производства работ сложных сооружений;

– мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации водоотводящей системы;

– технико-экономические обоснования и показатели, включая и эксплуатационные; штатное расписание;

– сметную документацию и др.

В составе технического проекта разрабатываются следующие графические материалы:

– ситуационный план в масштабе 1 : 5000 – 1 : 25000;

– планы узлов очистных сооружений в масштабе 1: 500 – 1: 2000;

– основные чертежи нетиповых сооружений в масштабе 1 :200;

– высотные схемы движения сточных вод и осадков;

– технологические схемы очистных сооружений (при сложных или нестандартных решениях), паспорта типовых и повторно применяемых проектов сооружений.

В составе технорабочего проекта, кроме того, выполняются рабочие чертежи (профили) самотечных коллекторов, дюкеров, переходов, выпусков, а в отдельных случаях и профили напорных трубопроводов.

Планы узлов очистных сооружений на стадии ТРП и РЧ выполняются детально, обычно с указанием координат сетей зданий и сооружений. Типовые проекты привязываются с внесением в чертежи необходимых коррективов.

В ТП и ТРП включаются заказные спецификации на оборудование, требующее длительного срока изготовления; на остальные виды оборудования составляются заявочные ведомости. На стадии РЧ заказные спецификации предусматривают на оборудование и на приборы, арматуру, контрольно-измерительные устройства.

Техническая документация на стадиях ТРП и РЧ должна обеспечивать в полном объеме производство строительно-монтажных работ отдельных объектов и систем в целом

Способы очистки сточных вод и условия спуска их в водоемы должны согласовываться с органами государственного надзора: бассейновой водной инспекцией, санитарным надзором и рыбохозяйственными органами. В зависимости от очередности и сроков строительства предприятий и населенных пунктов проекты систем водоотведения соответственно разрабатываются по очередям

7.3. Проектирование водоотводящих сетей

и комплексов очистных сооружений

Площадка для строительства очистных сооружений располагается, как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой застройке и ниже города по течению. Площадка должна иметь уклон, обеспечивающий самотечное движение сточной воды по очистным сооружениям и отвод дождевых вод. Площадке надлежит выбирать на территории, незатапливаемой паводковыми водами, с низким уровнем грунтовых вод.

Состав очистных сооружений выбирают в зависимости от требуемой степени очистки сточной воды, производительности очистной станции, особенностей состава поступающей на очистную станцию сточной воды, метода использования осадка и других местных условий в соответствии с нормами проектирования очистных сооружений и технико-экономическими расчетами.

Местоположение отдельных сооружений и планировка очистной станции должны обеспечивать наилучшую организацию технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка и рациональное использование территории.

Компоновка и взаимное расположение сооружений производятся с учетом:

а) возможности строительства по очередям и расширения в связи с увеличением притока сточных вод;

б) обеспечения минимальной протяженности внутристанционных коммуникаций (лотков, каналов, дюкеров, трубопроводов);

в) доступности для ремонта и обслуживания.

Сооружения располагаются по естественному уклону местности. Взаимное их высотное расположение устанавливается с учетом расчетных потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

При разработке проектов очистных сооружений рекомендуется рассматривать варианты объединения сооружений (блокировки) и укрупнения их размеров с целью уменьшения числа эксплуатационных единиц.

Сооружения для очистки сточных вод проектируются, как правило, открытыми.

Генеральный план очистной станции в зависимости от ее размеров составляется в масштабе 1 : 500 или 1 : 1000. На него наносят основные и вспомогательные сооружения и трубопроводы, а также дороги, схемы хозяйственно-питьевого водопровода, электрораспределительных устройств (трансформаторные подстанции, кабельную сеть низкого и высокого напряжения и пр.).

Разработка генерального плана производится с учетом санитарных требований, пожарной профилактики и техники безопасности.

Выбор площадки для строительства станции очистки сточных вод необходимо производить в увязке с проектом планировки и застройки канализуемых объектов, учитывая при этом расположение внешних коммуникаций (железной и автомобильной дорог, водо- газо-, тепло- и электроснабжения.

Величина санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от расчетной пропускной способности станции (тыс. м3/ сут) и типа очистных сооружений. В случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям санитарно-защитные зоны следует увеличить, но не более чем в 2 раза.

Очистные сооружения канализации промышленных предприятий, как правило, размещаются на территории канализуемых предприятий.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений канализации промышленных предприятий, не расположенных на их территории, принимаются в соответствии со СН-245 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».

7.4. Санитарное обследование водоприемника

сточных вод

Приемниками сточных вод в основном служат водоемы. Сточные воды перед сбросом в водоем необходимо частично или полностью очистить. Как известно, в воде водоема содержится определенный запас кислорода, который может быть частично использован для окисления органического вещества, поступающего в водоем совместно со сточной водой. Водоем, таким образом, обладает некоторой самоочищающей способностью, т. е. в нем под воздействием микроорганизмов-минерализаторов могут окисляться органические вещества, но при этом содержание растворенного кислорода в воде будет падать. Следовательно, степень очистки сточных вод на очистных сооружениях перед сбросом их в водоем можно снизить.

Не следует, однако, преувеличивать возможностей водоемов, в частности рек, в отношении приема больших масс сточных вод даже в том случае, если кислородный баланс позволяет осуществить такой сброс без окончательной их очистки. Любой, даже небольшой, водоем, как правило, используется для массового купания и имеет архитектурно-декоративное и санитарное значение.

Во многих случаях требуется санитарное обследование , чтобы определить условия, при которых спуск сточных вод не ухудшит санитарного состояния водоема.

В задачи санитарного исследования входят определение самоочищающейся способности водоема в месте спуска сточных вод и установление требуемой степени очистки сточных вод. Санитарные обследования проводят по программе, вырабатываемой органами государственной инспекции.

Геологические изыскания заключаются в определении расчетного минимального и максимального расхода воды водоема как в створе водопользования, так и в створе проектируемого выпуска сточных вод, а также в определении отметок горизонтов низких вод (ГНВ) и высоких вод (ГВВ), глубины водоема, скорости течения воды и ледового режима.

Согласно правилам охраны поверхностных вод от загрязнения, за расчетный минимальных расход воды для незарегулированных рек принимаемый наименьший среднемесячный расход воды водоема 95-процентый обеспеченности, а для зарегулированных водоемов- гарантированный расход ниже плотины.

Расчетные минимальные и максимальные расходы воды водоемов определяемые на основе данных гидрометрических наблюдений станций и постов гидрометеорологической службы. Минимальные и максимальные расходы воды водоема определяются по данным наблюдений.

В настоящее время большинство крупных рек загрязнено сточными водами, и поэтому самоочищающая способность рек сильно ограничена.

Вода в водоемах характеризуется определенными свойствами и имеет определенный состав.

В воде водоема после смешения с ней сточных вод количество растворенного кислорода в любой период года не должно бы и. ниже 4 мг/л в пробе, отобранной в 12 ч дня. Биохимическая потребность и кислороде БПК20 не должна превышать 3 мг/л для водоемом I вида и 6 мг/л для водоемов II вида.

Содержание взвешенных веществ в воде водоема после спуска сточных вод не должно увеличиваться больше, чем на 0,25 мг/л для водоемов I вида и 0,75 мг/л для водоемов II вида.

Реакция воды рН после смешения ее со сточными водами не должна быть ниже 6,5 и выше 8,5.

Для вод водоемов установлены также нормативные показатели по окраске, наличию ядовитых веществ, плавающих примесей, возбудителей заболеваний, запахам и привкусам, минеральному составу и температуре. Ядовитые вещества не должны содержаться в концентрациях, которые могут оказать прямо или косвенно вредное воздействие на здоровье населения.

7.5. Особенности проектирования при реконструкции водоотводящих сетей и сооружений

Большинство систем и сооружений водоотведения было построено и пущено в эксплуатацию в 70-80 годы двадцатого века, в соответствии с существовавшими в те годы нормативными и директивными требованиями к техническому состоянию и эксплуатации. Эксплуатация и состояние их значительно ухудшились по следующим причинам:

– недостаток квалифицированного персонала по эксплуатации в муниципальных эксплуатирующих органах;

–отсутствие производственной базы для выпуска необходимого оборудования.

Построенные ранее системы и сооружения водоотведения обладают определенными резервами для использования современных технологий по интенсификации работы и при небольших капитальных вложениях делают возможным поддержать в течение 20-30 лет, при соответствующей эксплуатации, сети, насосные станции и очистные сооружения на уровне близком или отвечающем современным требованиям. За последние годы накоплен значительный опыт, позволяющий применять новые методы реконструкции, основанные на современном научно-техническом уровне.

При выполнении проекта реконструкции выполняет следующие мероприятия:

– проведение детального обследование объекта;

–выполнение обмерочных работ с геодезической съемкой реального положения объекта;

–обследование строительных конструкций;

– составление дефектных ведомостей по технологии работы и состоянию строительных конструкций отдельных систем и сооружений;

– выполнение поверочных расчетов на проектируемую пропускную способность;

– разработка научно-технических решений по реконструкции систем и сооружений;

–составление ТЭО и ОИС.

7.6. Сравнение и технико-экономическая оценка

вариантов проектных решений

Системы водоотведения проектируют на основании технико-экономических расчетов, целью которых является сравнение возможных вариантов схем канализации и очистки сточных вод. При проведении таких расчетов определяют: размеры капитальных вложений при различных вариантах, потребность в трудовых ресурсах, а также в основных строительных материалах и оборудовании, удельные расходы электроэнергии, эксплуатационные расходы и себестоимость очистки 1 м3 сточных вод.

Основанием для определения размеров капиталовложений и потребности в материалах и оборудований являются сметы или укрупненные сметные показатели. При составлении штатного расписания и выполнении расчетов потребности в трудовых ресурсах, электроэнергии, реагентах и др. материалах можно руководствоваться примерами расчетов, выполненных для крупных городов, учитывая при этом местные особенности данной системы водоотведения.

Варианты проектных решений сравнивают по минимуму приведенных затрат, которые представляют собой сумму годовых эксплуатационных затрат, отнесенных к размерам капитальных вложений в строительство соответствующих объектов за год.

Приведенные затраты, руб., по каждому варианту определяются по формуле

П = Э + ЕнК,

где Э – эксплуатационные затраты по данному варианту, руб.;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

К – капитальные вложения в строительство объектов водоотведения, определяемые на основе укрупнённых сметных норм, укрупненных показателей стоимости сооружений, смет по данному объекту или по объектам-аналогам, руб.

Если в сравниваемых вариантах капитальные вложения реализуются в разные сроки или себестоимость очистки и отведения сточных вод изменяется во времени, варианты следует сравнивать, приводя затраты поздних лет к базисному году по формуле

,

где Кпр – затраты, приведенные к базисному году, руб./год;

Кt – затраты в t-м году предполагаемого строительства, руб./год;

t – период приведения, годы;

Ен.п – норматив для приведения разновременных затрат.

Эксплуатационные преимущества варианта с большими капитальными вложениями должны быть достаточно высокими, чтобы со временем эти капитальные вложения могли быть окуплены.

Период, на протяжении которого дополнительные капитальные вложения будут покрыты за счет сокращения эксплуатационных расходов (период окупаемости) определяют по формуле

,

где K1 и К2 – капитальные вложения по вариантам, руб.;

Э1 и Э2 – ежегодные эксплуатационные расходы по тем же вариантам, руб./год.

Эксплуатационные расходы, исчисляемые за год, состоят из затрат

Э = а + б + в + г + д + е + ж + з,

где а – затраты на электроэнергию и топливо;

б – затраты на материалы и реагенты;

в – амортизационные отчисления, в том числе на капитальный ремонт;

г – заработная плата производственного персонала;

д – стоимость воды;

е – другие прямые затраты;

ж – цеховые и общие затраты, связанные с эксплуатацией канализации;

з – непредвиденные не эксплуатационные расходы.

Расходы на электроэнергию и топливо предусматривают все виды этих расходов, включая стоимость перекачки сточных вод и расходы на производственные нужды. Электроэнергия и топливо, затрачиваемые на отопление и освещение, в эту статью не включаются, их относят на соответствующие статьи цеховых и обще эксплуатационных затрат. Расходы электроэнергии оценивают по действующим в энергосистемах тарифам, а расходы топлива – по ценам франко-склада предприятия.

Эксплуатационные расходы целесообразно определять раздельно по сети, насосным станциям (стоимость отведения) и по очистным сооружениям (стоимость очистки).

Себестоимость водоотвода и очистки 1 м3 сточных вод

,

где Э – общая сумма годовых эксплуатационных расходов, руб.;

Q – объем сточных вод за год, м3.

Таким образом, общая сумма расходов по системе водоотведения будет состоять из фонда заработной платы, стоимости реагентов и других материалов, в том числе их перевозки, стоимости электроэнергии и топлива, стоимости текущего ремонта и амортизационных расходов.

По выполненному на основе оптимального варианта проекту водоотведения определяют следующие технико-экономические показатели: капитальные вложения в целом по объекту строительства, основным узлам сооружений (с выделением стоимости оборудования и монтажа), коллекторам и сетям; удельные капитальные вложения (на 1 м3 суточной производительности); годовые эксплуатационные расходы в целом по объекту, основным узлам сооружений, коллекторам, сетям; стоимость отвода и очистки 1 м3 сточных вод.

Качество проектного решения определяется по его техническому уровню, качеству очистки воды, долговечности сооружений, затратам на возведение и эксплуатацию сетей и сооружений и т. п. Экономичность проекта определяется путем сопоставления единовременных и текущих затрат по конкретному проектному решению с эталоном.

Снижение стоимости проектных работ и сроков проектирования достигается в результате типизации проектных решений на базе унификации объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений узлов, конструкций и изделий, широкого применения типовых проектов, использования ЭВМ и систем автоматизации проектных работ (САПР).

В проектных организациях используются программы для расчета необходимой степени очистки сточных вод при сбросе их в водоем, расчета сметной стоимости, гидравлического расчета дождевой и бытовой сети, технологических расчетов отдельных очистных сооружений. Разрабатываются системы автоматизированного проектирования комплекса очистных сооружений водоотведения.

7.7. Эксплуатационная стоимость отведения

и очистки сточных вод

Основной экономический показатель системы водоотведения – эксплуатационная стоимость транспортирования, очистки и отведения воды.

Эксплуатационную стоимость относят к 1 м3 воды и определяют по формуле

,

где Q – годовое количество сточной воды м3;

S – сумма годовых эксплуатационных расходов, руб;

,

где Е – прямые эксплуатационные расходы за год;

К1, К2, К3 – строительные стоимости отдельных сооружений системы водоотведения, руб.;

n1, n2, n3 – амортизационные отчисления со строительной стоимости данного сооружения, %;

∑Кn – сумма амортизационных отчислений всей системы водоотведения.

Прямые эксплуатационные расходы включают: 1) расходы на содержание управленческого аппарата и складского хозяйства (заработная плата с начислениями, аренда, ремонт, отопление и освещение помещений и др.); 2) расходы на содержание сетей, сооружений, зданий и оборудования (заработная плата эксплуатационного персонала, текущий ремонт сетей, сооружений и оборудования; отопление и освещение зданий и сооружений; транспорт, обслуживающий сооружения; специальная охрана сооружения и др.); 3) расходы на электроэнергию и смазочно-обтирочные материалы; 4) расходы на химические материалы (реагенты) для очистных сооружений.

Амортизационные отчисления необходимы для накопления средств: а) для воспроизводства (единовременного полного восстановления) сооружений и оборудования (основных средств) через некоторый срок, определяемый долговечностью сооружений; б) для капитального ремонта, проводимого через определенные сроки в период эксплуатации сооружений.

Нормы амортизационных отчислений по отдельным сооружениям и оборудованию, включая отчисления на капитальный ремонт, устанавливаются министерствами и ведомствами.

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

Пример 1. Определить концентрации загрязнений в бытовых сточных водах при норме водоотведения 250 л на одного человека в сутки.

РЕШЕНИЕ: Расчеты проводятся в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 для чего в формулу поочередно следует подставлять значения норм загрязнений по каждому показателю

Норма загрязнений по

а) взвешенным веществам               – 65 г/сут.

б) хлориды                                          – 9 г/сут.

в) БПКполн                                            – 40 г/сут.

Концентрация загрязнений определяется по формуле

(мг/л)

где а – норма загрязнений, г/сут.

– норма водоотведения, л/сут, л/(чел.сут

2.Определить, требуется ли добавка биогенных элементов для обработки бытовой сточной воды биологическим путем.

3. В биохимически очищенной воде найдено 1,5 м2/л азота нитритов и 10 мг/л нитратов. Определить запас химически связанного кислорода, обеспечивающего компенсацию остаточной БПК воды, а следовательно стабильность очищенной воды.

4. Определить концентрацию загрязнений по взвешенным веществам и по БПКполн. в сточных водах, поступающих на городские очистные сооружения. В городе имеется два района с различной степенью благоустройства. Норма водоотведения для первого района 150 л (чел.сут.), а для второго 300 л (чел.сут). В городе находятся хлопчатобумажный комбинат, химико-фармацевтический и машиностроительный заводы. Расход бытовых сточных вод,  поступающих из первого района 18000 м3/сут,  из второго 40000 м3/сут. Расход производственных сточных вод, м3/сут, поступающих в городскую канализационную сеть составляет от хлопчатобумажного комбината 15000, химико-фармацевтического завода 3000 и машиностроительного завода 6000, концентрация загрязнений, мг/л, по взвешенным веществам и по БПКполн. равна в сточных водах хлопчатобумажного комбината 150 и 250, химико-фармацевтического завода 100 и 1200, машиностроительного завода 200 и 100.

Пример 6. Найти разбавление сточных вод около глубинного сосредоточенного выпуска в проточное озеро, если скорость течения Vп = 0,02 м/с средняя глубина в месте выпуска Н=30 м, расчтеный расход сточных вод Q = 0,32 м3/с. Расчетный створ водопользования расположен на расстоянии L = 500м.

РЕШЕНИЕ: Поскольку рассматривается сосредоточенный выпуск, то А = 1. Найдем диаметр отверстия выпуска принимая скорость истечения V0 = 2.5 м/c

Определяя диметр оголовка выпуска d0 = 0,4 м, установим фактическую скорость истечения V0 = 2,53 м/c

А – параметр, определяющий изменение разбавления при применении сосредоточенного выпуска А = 1.

Р – параметр, зависящий от степени проточности водоема и нагрузки сточных вод на него;

S – параметр, определяемой относительной глубиной водоема

Наименьшее разбавление на заданном расстоянии составит

n = A

n = 1= 130

5. По данным гидрометеорологической службы среднемесячный  расход воды в реке при 95 %-ной обеспеченности составляет в расчетном створе Q=30 м3/с. На участке реки от места выпуска сточных вод до расчетного створа средняя скорость течения равна 0,64 м/с при глубине Н=1,2 м. Извилистость русла на участке слабо выражена, т.е. φ = 1. Выпуск сточных вод с расходом q = 0,6 м3/c проектируется у берега, т.е. ξ = 1. Расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа по фарватеру составляет 3,5 км. Определить степень смешения сточных вод в водоеме у расчетного створа.

Пример 7. В реку с расходом Q=15 м3/с сбрасываются сточные воды с расходом

q = 0,6 м3/c. Концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на очистную станцию С = 200 мг/л. Участок водоема, в который сбрасываются очищенные сточные воды, относится ко 2 категории водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования. Концентрация взвешенных веществ в реке до спуска сточных вод в = 5 (г/м3). Коэффициент смешения а = 0,75. Требуется найти степень очистки и разбавление сточных вод.

РЕШЕНИЕ: Для данного участка водоема допускаемое увеличение содержания взвешенных веществ р = 0,75 г/м3

Предельно допустимое содержание взвешенных веществ в спускаемых в водоем сточных водах  вычисляем по формуле

Необходимую степень очистки определяем по формуле

8. Найти необходимую степень очистки сточных вод по БПКполн. Для водоема, отнесенного ко 2 категории водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования при следующих условиях. Расход сточных вод q = 0,6 м3/c, расход воды в водоеме Q=20 м3/с; средняя скорость движения воды в реке Vср = 0,64 м/с; средняя глубина реки Н = 1,2 м, выпуск сточных вод проектируется у берега, следовательно ξ = 1. Расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного створа L = 3,5 км, извилистость русла на расчетном участке выражена средне, т.е. φ = 1,5. Константа скорости потребления кислорода сточной водой Кст.= 0,16; константа скорости потребления кислорода речной водой Кр = 0,1, БПКполн. Речной воды до места выпуска сточных вод Lр = 1,8 мг/л.

9. Расход очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоем, равен 1 м3/с, расход воды в реке  40 м3/с. Коэффициент смешения а = 0,4. Содержание растворенного кислорода в природной воде до места выпуска сточной Ор= 6,5 мг/л. Определить, какова степень очистки сточных вод по содержанию растворенного кислорода, если БПКполн. сточной воды Lполн.ст = 357 мг/л, а БПКполн  в расчетном створе Lполн.ст = 2 мг/л.

РЕШЕНИЕ: Расчетный створ водоема по виду пользования относится к источникам для питьевых и культурно-бытовых целей 2 категории, поэтому ПДК растворенного кислорода вычисляется по формуле

Степень очистки определяем по формуле

10. Какова должна быть температура сбрасываемых в водое6м сточных вод, если максимальная летняя температура природной воды до места выпуска сточной равна 190С, а кратность разбавленія стоков составляет  n = 25?

11. Определить объем и размеры в плане многокоридорного усреднителя при залповом сбросе высококвалифицированных сточных вод в течение

t =0,5 ч. Расход сточных вод постоянен Q = 80 мг3/ч. Концентрация загрязнений Сmax= 450 мг/л, Сср= 85 мг/л. Допустимая концентрация загрязнений из условий нормальной работы последующих сооружений Сдоп= 140 мг/л.

РЕШЕНИЕ: Определяем коэффициент усреднения по формуле:

Объем усреднителя находим по формуле

;

В плане размера сооруженитй принимаем L х В = 5,53 х 8 м. По ширине каждое отделение делим на четыре коридора в = 2 м. Для устранения стратификаций в коридорах устанавливается по одному барботеру, так как в/н= 2/1,5 = 1,33 < 2.

12. Определить объем и размеры усреднителя для усреднения концентрации загрязнения сточных вод, поступающих с практически постоянным расходом Q = 215 мг3/ч. Изменение концентрации загрязнения сточных вод происходит циклически. Период цикла t =0,5 ч. Содержание взвешенных веществ в воде меньше 500 мг/л. Допустимая концентрация загрязнений Сдоп= 350 г/м3.

13. Определить размеры решеток и количество улавливаемых загрязнений для очистной станции со средней производительностью Qср.сут.= 120000 м3/сут.

РЕШЕНИЕ: Предполагаем, что на станцию очистки поступают только городские сточные воды.

Средний секундный расход

Общий коэффициент неравномерности водоотведения Кдеп.max= 1,47 тогда

qмак= qср.·  Кдеп.max= 1,39 · 1,47= 2,04 м3/с

Этот расход является расчетным расходом для решеток.

Принимая глубину воды в камере решетки h1 = 1,5 м, среднюю скорость воды в прозорах между стержнями Vр = 1 м/с и ширину прозоров в = 0,016 м, количество прозоров определяем по формуле

К3 – коэффициент, учитывающий стеснение прозоров граблями и задержанными загрязнениями и равный 1,05

Принимаем толщину стержней решетки S = 0,008 м

Ширину решеток находим по зависимости Вр = S (n – 1) + в n

Вр = 0,008 (89 – 1) + 0,016 *89 = 2,13 м

Принимаем две решетки, ширина каждой из которых составляет

В1 =

В соответствии с выполненными расчетами выбираем типовую решетку МГ10Т со следующими данными: размеры камеры перед решеткой В*Н = 1000 * 2000; число прозоров n = 39; угол наклона решетки к горизонту £= 600

Определяем количество загрязнений, улавливаемых решетками. Количество отбросов, снимаемых с решеток, имеющих ширину прозоров в = 16 мм, равно 8 л/год на чел. Принимая норму водоотведения n = 250 л (чел. Сут), определим приведенное число жителей

N пр =

Объем улавливаемых загрязнений

V сут =  м3/сут

При их плотности р = 750 кг/м3 масса загрязнений составляет

М = Vсут p = 10,52 * 0,78 = 7,89 т в сут.

14. Определить размеры решеток и количество улавливаемых загрязнений для очистной станции со средней производительностью Qср.сут.= 150000 м3/сут.

15. Рассчитать горизонтальные песколовки для очистной станции производительностью Qср.сут.= 80000 м3/сут.

16. Рассчитать горизонтальные песколовки для очистной станции производительностью Qср.сут.= 140000 м3/сут.

17. Рассчитать горизонтальные песколовки с круговым движением воды для очистной станции производительностью Qср.сут.= 25000 м3/сут.

18. Определить производительность аэрируемой песколовки длиной L = 21 м, размеры песколовки: Н = 3,5 м, h = 2,09 м; h = 0,6 м; h = 0,3 м; В = 5,8 м;

в1 = 2,5 м; в2 = 0,8 м; в3 = 3,4 м; в4 = 1м; в5 = 0,6 м;

19. Рассчитать тангенциальные песколовки для очистной станции производительностью Qср.сут.= 80000 м3/сут.

20. Рассчитать горизонтальные отстойники для очистной станции производительностью Qср.сут.= 40000 м3/сут. Содержание взвешенных веществ в воде Со= 200 мг/л. Требуемый эффект осветления воды Э = 45 %.

лабораторный практикум

# Введение

Современный уровень развития общества характеризуется особой актуальностью целого ряда взаимосвязанных проблем, относящихся к природопользованию – основной форме взаимодействия общества и природной среды. Охрана чистоты почвы, воды и воздуха на территориях населенных мест (городов, поселков) и промышленных предприятий – главное условие их внешнего благоустройства, санитарного и эпидемиологического благополучия населения. В результате жизнедеятельности человека и его хозяйственной деятельности образуются отбросы и отходы, которые служат основным источником загрязнений в населенных местах и на территориях промышленных предприятий. Особенно сильно загрязнения оказывают влияние на состояние открытых водоемов, в которые сбрасываются сточные воды.

Увеличение объема строительства водоотводящих сетей и очистных сооружений, совершенствование и интенсификация технологических процессов на них, появление новых сооружений и аппаратов как для обработки сточных вод, так и для образующихся осадков требуют от современного специалиста глубоких знаний технологии работы водоотводящих сооружений, умения управлять их работой.

Изучение и проведение лабораторных работ позволяет приобрести навыки постановки и проведения научной работы по гидравлике водоотводящих сетей и очистных сооружений, очистке сточных вод и обработке их осадков.

Общая часть

Лабораторные работы по курсу «Водоотведение и очистка сточных вод» проводятся с целью закрепления теоретических знаний, полученных студентами на лекционных и практических занятиях. На лабораторных установках исследуются вопросы кинетики осаждения взвешенных веществ при определении расходов различными методами, определения критической скорости потока сточных вод, аэрации жидкости механическим поверхностным аэратором, основных свойств осадка сточной жидкости.

Перед началом работы студенты должны знать цель работы, теоретические основы изучаемых процессов, порядок проведения работы.

Так как в лабораторных работах используются сточные воды и их осадки, необходимо соблюдать правила техники безопасности и гигиенические требования.

При выполнении лабораторных работ необходимо выполнять следующие меры предосторожности.

Перед началом работы:

1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с записью в журнале инструктажа.

2. Студенты должны изучить теоретическую часть и цель работы.

3. Студенты должны быть ознакомлены с устройством установки и оборудования.

Во время работы:

1. Студенты должны точно выполнять указания преподавателя и не допускать нарушения правил по технике безопасности.

2. Не ходить по лаборатории и не заниматься посторонними делами, находиться на своем рабочем месте.

3. Бережно относиться к точным приборам, оборудованию, мебели.

После окончания работы:

1. Отключить от электропитания оборудование, установки, точные приборы.

2. Убрать все материалы, химическую посуду, освободить от растворов, первично обработать и сдать на мойку.

3. Убрать свое рабочее место.

Запрещается:

1. Пользоваться неисправными электроприборами и инструментами.

2. Проводить ремонт или устранять неисправность на электрооборудовании, находящимся под напряжением.

3. Выполнять другие работы, не связанные с заданием.

Перечень тем лабораторных работ 2 модуля

Лабораторная работа 8. Канализационные трубы,

фасонные части, приемники сточных вод

Расчетный срок действия водоотводящих сетей устанавливается с учетом их амортизации. Учитывая, что водоотводящая сеть находится в земле, при переменных условиях влажности и наличии различных сред (кислотных, щелочных и др.), а также в ряде случаев блуждающих токов (сточная жидкость сама может быть агрессивной) к материалу труб и их стыковых соединений предъявляется ряд требований.

Материалы труб и каналов и их стыковые соединения должны удовлетворять следующим общим требованиям.

1. Быть долговечными, а следовательно, удовлетворять особым условиям прочности, без деформаций воспринимать постоянную нагрузку от веса грунта, над ними расположенного, и временную нагрузку от движущегося транспорта. Самотечные водоотводящие сети в случае засора могут испытывать внутреннее давление от столба воды высотой, равной глубине заложения коллектора; не истираться при механическом воздействии твердых веществ, соединяющихся в потоке сточных вод, особенно движущихся в придонном слое (песок, гравий, шлак и др.).

2. Быть водонепроницаемыми, т. е. не пропускать сточных вод в грунт (эксфильтрация) и грунтовых – в сеть (инфильтрация). В первом случае сточные воды будут загрязнять поток грунтовых вод, если он имеется, или просто заражать окружающий грунт, что очень опасно в гигиеническом отношении. Во втором случае может значительно увеличиваться поступление сточных вод на насосные станции и очистные сооружения.

3. Не подвергаться коррозии с внешней стороны от действия блуждающих электрических токов и агрессивных грунтовых вод; с внутренней стороны – не подвергаться действию агрессивных сточных вод.

4. Быть стойкими против разрушающего действия высоких температур (40оС и выше).

5. С гидравлической точки зрения внутренняя поверхность труб и каналов должна обладать гладкой поверхностью.

6. С экономической точки зрения должна обеспечиваться минимальная стоимость материалов и расходование минимального количества дефицитных материалов.

При строительстве водоотводящих сетей используют керамические, бетонные, железобетонные и пластмассовые трубы, а также кирпич и железобетон, из которых выполняют коллектор.

Стыковые соединения должны удовлетворять также требованиям долговечности (прочности), быть водонепроницаемыми, не подвергаться разрушению при действии агрессивных вод и вод, имеющих высокие температуры, и быть дешевыми.

Устраивают стыки: а) жесткие; б) полуэластичные и в) эластичные.

К первому типу относится цементный и асбестоцементный стык; к второму – асфальтовый; к третьему – соединения на муфтах с резиновыми уплотнительными кольцами и с подвижными фланцами, а также кольца из поливинилхлоридной смолы (пластизала).

Заделка раструбных и муфтовых соединений труб самотечных линий состоит из уплотняющей конопатки и асфальтового, асбестоцементного или цементного замка.

Уплотняющая конопатка представляет собой смоленую прядь, заделываемую на 1/3 – 1/2 глубины кольцевого зазора стыка.

Асфальтовый замок (рис. 71) выполняют из мастики, состоящей из трех частей (по массе) асфальта и одной части гудрона или битума БЕ-Ш. Мастику заливают в расплавленном состоянии в кольцевой зазор между раструбом (муфтой) и гладким концом трубы. Стык с асфальтовым замком эластичен и хорошо противостоит химическим воздействиям сточных вод.

Асбестоцементный замок выполняют из смеси асбестового волокна (30 %) и цемента марки не ниже 300 (70 % по массе). Непосредственно перед употреблением смесь увлажняют водой в количестве 10% общей массы. Асбестоцементную смесь вводят в кольцевой зазор стыка послойно с уплотнением каждого слоя тупым кольцом чеканки без применения молотка. Во избежание высыхания асбестоцементного замка

Рис.71. Соединения труб с асфальтовым замком:

а – раструбное; б – муфтовое; 1 – труба; 2 – асфальтовый

замок; 3 – конопатка из смоляной пряди; 4 – муфта.

а – раструбное; б – муфтовое; 1 – труба; 2 – асфальтовый

замок; 3 – конопатка из смоляной пряди; 4 – муфта.

Цементный замок выполняют из одной части (по массе) цемента и одной части песка аналогично асбестоцементному замку. При агрессивных подземных или сточных водах для заделки стыков следует применять кислотоупорные цементы. Высокой прочностью и герметичностью обладают стыки с заделкой из расширяющихся цементов.

Стыки с асбестоцементными и цементными замками имеют значительную жесткость, поэтому их применяют при укладке труб на надежные основания.

Трубы керамические канализационные для устройства безнапорных сетей выпускаются по ГОСТ 282–82 диаметром 150 – 600 мм. Они изготовляются из пластичных спекающихся тугоплавких огнеупорных глин с добавление шамота (обожженной глины в порошкообразном состоянии) путем обжигания при температуре 1250 – 1350 оС. Покрытие их глазурью обеспечивает водонепроницаемость и гладкость (уменьшение шероховатости труб).

Соединение керамических труб выполняется введением гладкого конца одной трубы в раструб другой с последующей заделкой стыка, состоящей из герметизирующей части (смоляной пряди) и замка (асфальтовая мастика, асбоцементный или цементный раствор) (рис.72).

Трубы бетонные безнапорные изготавливаются по ГОСТ 20054-82 диаметром 100 – 1000 мм. Они подразделяются на раструбные и фальцевые в поперечном сечении могут быть круглые и круглые с плоской подошвой (рис.73).

Железобетонные безнапорные трубы изготовляются по ГОСТ 6482.0–79 с  изм. и ГОСТ 6482.1–79 с изм. диаметром 400 – 2400 мм. Они подразделяются на раструбные и фальцевые (рис.74) и могут быть круглые и круглые с плоской подошвой. В зависимости от прочности трубы бывают двух групп: 1) нормальной прочности и 2) повышенной прочности. Герметизация стыков осуществляется смоляной прядью, специальными полисульфидными герметиками 51-УТ-37А и КБ-1 (ГС-1) или резиновыми кольцами. Замок стыка выполняется из асбестоцементного или цементного раствора или асфальтовой мастики.

Рис.72. Керамическая труба:

а - общий вид: б - заделка стыка асфальтом; в - заделка стыка цементом или

асбестоцементом; 1 - гладкий конец трубы; 2 - раструб; 3 - асфальтовая мастика;

4 - смоляная пеньковая прядь; 5 - асбестоцемент.

Рис. 74. Железобетонная фальцевая труба.

Асбоцементные трубы (безнапорные) изготовляются по ГОСТ 1839–80 диаметром 100 – 400 мм. Соединение их осуществляется с помощью муфт.

Чугунные напорные (ГОСТ 9583–75) и безнапорные (ГОСТ 6442.3–80) трубы с раструбным соединением достаточно широко используют для прокладки водоотводящих сетей. Также находят применение трубы стальные электросварные с внутренним цементо-песчаным покрытием по ТУ 14-154-23–90 и внешним противокоррозийным покрытием из полиэтилена «Антикорекс» по ТУ 400-24-559–88.

Пластмассовые трубы. Для производства пластмассовых труб наиболее широко используют следующие герметики: поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). Трубы из поливинилхлорида относительно более дешевые по сравнению с трубами их полиэтилена и полипропилена. Все указанные трубы используют для транспортировки сточных вод с температурой до +45оС. Пластмассовые трубы выпускаются напорные и безнапорные, гладкие и гофрированные. Соединения пластмассовых труб осуществляются посредством муфт или раструбов с уплотнительными резиновыми кольцами. Для напорных и самотечных трубопроводов большого диаметра применяют стекловолокнистый полистирол на основе термореактивных пластиков, лучше воспринимающих механические нагрузки.

Цель работы:

1) изучить технические данные по выпускаемым трубам, фасонным частям;

2) изучить конструктивные особенности стыковых соединений.

Методика проведения работы.

Работа выполняется в течение двух академических часов. За это время студент должен:

изучить основные характеристики труб, фасонных частей, арматуры;

ознакомиться с конструктивными особенностями и способами соединения труб, монтажа арматуры и оборудования на сетях и водоводах.

Изучение основных характеристик производится по справочной и учебно-методической литературе, а также по имеющимся ГОСТам. Ознакомление с устройством, конструктивными особенностями, принципом работы и способами соединения элементов производится по чертежам, плакатам, моделям, макетам и образцам.

Материальное обеспечение: трубы – стальные, чугунные, асбестоцементные, полиэтиленовые; фасонные части; материалы для соединения стыков труб – муфта, уплотнительные материалы; инструменты и приспособления для соединения стыков труб.

Перечень тем лабораторных работ 4 модуля

Лабораторная работа 1. Измерение расхода сточных вод в самотечных лотках и каналах

При эксплуатации канализационных сетей и очистных сооружений часто возникает необходимость измерять расход сточных вод. Выбор того или иного метода измерения расхода сточных вод должен производиться с учетом особенностей местных условий и требуемой точности измерения.

Наиболее часто применяемые способы измерения расхода сточных вод могут быть подразделены на две группы:

первая – с непосредственным измерением расхода с помощью измерительных лотков и водосливов;

вторая – с измерением площади живого сечения и средней скорости течения воды в том же сечении при помощи поплавков, вертушек, батометров-тахиметров.

Способы измерения расхода сточных вод путем смешения их с раствором солей или красителей применяются редко, так как они сложны, требуют длительного времени для обработки результатов измерений и специального оборудования.

Для измерения расхода, поступающего на очистные станции, применяются лотки с критической глубиной (рис.75).

Расход в лотке с критической глубиной (рис. 1.1) – суженном лотке без донного выступа, с равномерным сужением перед лотком и после него (в суженной части лотка устанавливается "критическая глубина" h2=hкр.) определяют по формуле

,                                (1.1)

где с1= 0,97; .

Значения А приведены в табл. 11.

Т а б л и ц а 11. Значения А в формуле

| b1/b2 | А | b1/b2 | А |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 1,72 | 0,6 | 1,88 |
| 0,3 | 1,74 | 0,7 | 1,95 |
| 0,33 | 1,75 | 0,8 | 2,07 |
| 0,4 | 1,77 | 0,9 | 2,28 |
| 0,5 | 1,82 | 1,0 | 3,13 |

Для измерения расхода сточных вод широко применяются водосливы с тонкой стенкой и широким порогом (рис.76).

Рис.76. Треугольный водослив:

а – вид с нижнего бьефа; б – продольный разрез.

Расход через треугольный водослив (рис.76) с тонкой стенкой (α = 90о) определяют по формуле

.                                        (1.2)

Расход через прямоугольный водослив (рис. 1.3) с тонкой стенкой – по формуле

.                                    (1.3)

Рис.77 Прямоугольный водослив:

a – вид с нижнего бьефа; б – продольный разрез при неподтопленном

истечении воды; в – то же при подтопленном истечении воды.

При малых скоростях подхода коэффициент расхода m0 определяется по формуле

;                                (1.4)

при значительных скоростях подхода

;                  (1.5)

при значительных скоростях подхода и наличии бокового сжатия коэффициент расхода можно определять по формуле

.   (1.6)

Коэффициент подтопления

.                               (1.7)

Расход через водослив с широким порогом (рис. 78) определяется по формуле

,                                     (1.8)

где m – коэффициент расхода;

σ – коэффициент бокового сжатия.

,                                              (1.9)

где ν0 – скорость подхода.

Если 2,5 ≤ С/Н ≤ 10 и 0 ≤ рв/Н ≤ 3, то коэффициент расхода m можно определить по формулам А.Р. Березинского при входном ребре:

закругленном –

,                                (1.10)

прямоугольном –

.                        (1.11)

Если отношение рв/Н < 3, то величина m при закругленном ребре составляет 0,36 и при остром ребре – 0,32.

Коэффициент бокового сжатия

,                                       (1.12)

где n – число боковых сжатий;

n = 2;

ξ – коэффициент формы боковых стенок (рис. 79)

Рис. 79 Форма береговых устоев и оголовков

промежуточных быков.

Подтопление водослива учитывается введением в формулу (1.8) коэффициента σП. При измерении расхода подтопленным водосливом резко снижается точность измерения.

С помощью поверхностных поплавков производятся приближенные измерения расхода.

На выбранном для измерения участке определяется площадь живого сечения F. Скорость течения жидкости на поверхности (vпов) определяется по результатам замеров поплавками скоростей на поверхности у стенок канала (v1 и v3) и посередине его (v2) и вычисляется по формуле

.                               (1.13)

Расход воды определяется по формуле

Q = k vпов F .                                            (1.14)

Коэффициент k, представляющий собой отношение средней скорости к скорости на поверхности, определяется по формуле

,                                               (1.15)

где С – коэффициент в формуле Шези.

Для измерения расхода сточных вод применяют гидрометрические вертушки конструкции Владыченского – Жестовского с горизонтальной осью и лопастным винтом. Вертушка этого типа в меньшей степени подвержена обволакиванию тряпьем и бумагой, содержащимися в сточной воде.

На прямолинейном участке канала выбирают сечение для замера расхода. Намечают на нем несколько вертикалей и точек на вертикали для замера скоростей. При измерении расходов в трубах и прямоугольных каналах число вертикалей должно быть не менее трех (у стенок и в середине), а расстояния между ними следует принимать равными.

Замер скоростей по вертикали в зависимости от глубины канала и требуемой точности измерения расхода может производиться:

в шести точках (у поверхности воды, на глубине 0,2Н, 0,4Н, 0,6Н, 0,8Н от поверхности воды и у дна);

в трех точках (на глубине 0,2Н, 0,6Н и 0,8Н от поверхности воды);

в двух точках (на глубине 0,2Н и 0,8Н от поверхности воды);

в одной точке (у поверхности воды, при измерении скорости у стенок).

По результатам измерений вычисляют средние скорости по вертикали:

v = 0,1 (vпов + 2v0,2 + 2v0,4+ 2v0,6 + 2v0,8 +vд);                  (1.16)

;                                     (1.17)

;                                           (1.18)

v = kvпов  ,                                                                        (1.19)

где vпов , v0,2, v0,4, v0,6, v0,8, vд – скорости в точках, соответственно у поверхности, на глубине 0,2Н, 0,4Н, 0,6Н, 0,8Н от поверхности воды и дна (Н –глубина воды);

k – коэффициент, определяемый по формуле (1.14).

Общий расход определяется как сумма расходов между выбранными вертикалями для замера скоростей, каждый из которых равен произведению полусуммы скоростей двух смежных вертикалей на площадь живого сечения между этими же вертикалями.

Каждый из описанных методов дает высокую точность измерения расхода при наличии перед сечением, в котором измеряется расход, достаточной длины прямолинейного лотка для обеспечения равномерного течения воды.

Цель работы: определить расход сточной жидкости в лотке с критической глубиной при истечении через треугольный водослив и через водослив с широким порогом.

Описание установки. Установка для проведения лабораторной работы состоит из гидравлического лотка 3 переменного уклона, бака 4 с мерным треугольным водосливом 5 и циркуляционного насоса 1 (рис. 80). Вся установка представляет собой циркуляционную систему; расход воды в ней может регулироваться задвижками до и после насоса.

Рис. 80. Схема экспериментальной установки

с гидравлическим лотком.

Лоток с критической глубиной, водосливы с тонкой стенкой и с широким порогом 2 выполнены в виде бетонных блоков и устанавливаются в гидравлический лоток в период проведения лабораторной работы.

Методика проведения работы и обработки результатов опытов. Перед началом работы измеряют размеры гидравлического лотка, измерительных лотков и водосливов. Измерения ширины лотка или водослива следует производить с помощью двух металлических линеек враспор, каждая из которых должна иметь длину меньшую, чем вся измеряемая ширина, но больше половины ее. По высоте каждого устройства необходимо производить несколько измерений. Расчетная ширина должна вычисляться как среднеарифметическое значение из нескольких результатов измерений.

Наполнение воды, напоры на порогах лотков и водосливов и глубину подтопления hп замеряют с помощью мерных игл (шпитценмасштабов), которые устанавливают над мерным сечением. Глубину потока или напор на пороге водослива вычисляют как разность двух отсчетов по шпитценмасштабу, установленному на дно лотка (или на порог водослива) и на поверхность воды. Учитывая, что перед лотком с критической глубиной и перед водосливами свободная поверхность воды имеет кривую спада, мерное сечение для измерений величины Н должно располагаться перед лотком с критической глубиной и перед водосливами на расстоянии не менее 3Н. Данные измерений при проведении опытов заносят в табл. 12. Расходы вычисляют по приведенным выше формулам.

Таблица 12. Результаты измерений при определении расхода лотками

и водосливами

| Измери-тельное устрой-ство | № опы-та | До и после опыта | Во время опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b1 | b2 | ρв | ρн | С | напор или глубина | глубина подтопления |
|  |  |  |  |  |  |  | отсчет на дно или порог | отсчет на поверхность | Н | отсчет на порог | отсчет на поверхность | hп |
| Лоток с критичес-кой глубиной | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Треуголь-ный водослив | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водослив с широким порогом | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для измерения расхода поплавками выбирают измерительный участок. Начало и конец его фиксируют на стенках лотка. Запуск поплавков следует производить до начала измерительного участка. Время движения поплавка должно определяться с помощью секундомера, который следует включать в момент прохода поплавка у начала измерительного участка, а выключать – в момент прохода у конца измерительного участка. Поверхностные скорости у стенок и в середине следует определять по результатам запусков не менее трех поплавков. В качестве поплавков можно использовать деревянные брусочки. Один конец их следует утяжелить металлическими деталями для обеспечения погружения части поплавка в воду.

Данные измерений заносят в табл. 13. По поверхностной скорости, вычисленной по формуле (14), определяется расход.

Для измерения расхода с помощью гидрометрических вертушек на прямолинейном участке лотка выбирают мерное сечение. Над ним поперек лотка укладывается доска-мостик, на которой фиксируются положения мерных вертикалей.

Замер скоростей следует производить вертушкой, закрепленной на штанге, глубину потока – измерять штангой (так производится замер глубин потока при натурных измерениях).

Результаты измерений и вычислений скоростей и расходов заносят в табл. 13 и 14.

Т а б л и ц а 13. Результаты измерений при определении расхода с помощью

поплавков

| Место измерения скорости | Длина измерительного участка, М | Время движения поплавка на измерительном участке | Скорость на поверхности, м/с | vпов по формуле (1.13) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № замера | Среднее |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| У левой стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В середине лотка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У правой стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14. Результаты измерений при определении расходов

с помощью гидрометрических вертушек

| Номер вертикали | Расстояние между вертикалями, м | Глубина погружения вертушки, м | Отсчеты по секундомеру за n оборотов, с | Суммарное время, с | Частота вращения вертушки, с | Местная скорость, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Окончание табл. 14

| Средняя скорость, м/с | Сечение между вертикалями, ω, м2 | Расход между вертикалями, м3/с | Общий расход Q, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| по вертикали | между вертикалями |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Каждым из описанных способов рекомендуется произвести измерения при двух разных расходах, а результаты измерений одного и того же расхода разными методами сравнить между собой.

Лабораторная работа 2. Определение критической

скорости движения сточных вод

Сточные воды сильно загрязнены различными примесями. Нерастворенная их часть может иметь как органическое, так и неорганическое происхождение. Примеси органического происхождения, обладающие малым удельным весом, хорошо транспортируются по водоотводящим сетям, а примеси неорганического происхождения (песок, шлак, бой стекла и др.) – лишь при весьма значительных скоростях.

В связи с этим расчетные скорости в водоотводящей сети выбираются исходя из условия транспортировки песка и других примесей неорганического происхождения, содержащихся в сточной жидкости.

Наблюдениями установлено, что песок при движении сточной жидкости по сети может находиться в трех состояниях:

1) когда нерастворимые примеси находятся во взвешенном состоянии при значительных скоростях потока, осадок не выпадает;

2) при сравнительно малых скоростях потока нерастворимые примеси постоянно выпадают в осадок;

3) при высоких скоростях потока, когда нерастворимые примеси находятся в подвижном состоянии, передвижение осадка происходит постоянно.

Содержащиеся в сточных водах нерастворимые примеси способны выпадать в осадок, сужать сечение трубопроводов и вызывать их полное засорение. Наиболее сложно транспортируются потоком воды минеральные примеси, обладающие большей плотностью. Транспортировка нерастворенных примесей потоком является следствием его турбулентности. При определенных малых скоростях взвешенные вещества осаждаются на дно и образуют плотный слой осадка. При достижении определенной скорости осадок приходит в движение, образуя слой, имеющий форму непрерывных гряд, которые движутся в направлении потока, но с меньшей скоростью. Скорость, соответствующая началу движения осадка, называется размывающей. При дальнейшем увеличении скорости и достижении определенного значения весь осадок взвешивается турбулентным потоком, а трубопровод самоочищается. Скорость, соответствующая этому моменту, называется самоочищающей. Известно также понятие критической скорости. Эта скорость, которая соответствует началу осаждения примесей (при уменьшении скорости) или полного самоочищения (при увеличении скорости).

Для определения критических скоростей в водоотводящих сетях предложен ряд формул. Наиболее распространенной и часто применяемой из них является формула профессоров Н. Ф. Федорова и А. М. Курганова

,                                             (2.1)

где А =1,42 и n = 4,5 + 0,5R с учетом корректировки М. И. Алексеева;

n – показатель степени;

R – гидравлический радиус, м .

Цель работы:

- определить расход сточных вод, протекающих по трубопроводу, (Д = 100 мм) объемным способом и при помощи треугольного водослива;

- определить скорость, соответствующую началу выпадения песка в осадок, которая называется критической.

Методика проведения работы и обработка результатов наблюдений. При помощи регулятора уклона трубопровода 9 визуально устанавливается уклон, больше, чем минимальный, соответствующий критической скорости при принятом наполнении (рис. 2.1.).

Включается в работу насос 6 и трубопровод заполняется водой. Определяется положение лотка трубопровода и уровня воды в двух расчетных сечениях а и б и вычисляется уклон трубопровода по выражению

.                                              (2.2)

Одновременно вычисляется наполнение трубопровода в расчетных точках ha и hб и определяется средняя величина наполнения hср.

Расход сточных вод определяется объемным способом при помощи бака 2 по формуле

, л/с,                                              (2.3)

где W – объем воды, поступившей в бак, в л за t секунд.

По треугольному водосливу 3б с помощью шпитценмасштаба 4 расход сточных вод определяется по формуле

Q = 1.343 Н2,47,                                         (2.4)

где Н – перепад уровня воды и порога водослива, который определяется с помощью шпитценмасштаба.

Результаты опытов записываются в табл. 2.1.

После определения расхода воды включается в работу песковой дозатор и визуально устанавливается выпадение песка на дно трубопровода. Если песок не выпадает, то уклон трубопровода уменьшается и опыт повторяется до момента выпадения на дно трубопровода песка. Критическая скорость определяется как величина, средняя между опытом, показавшим выпадение песка в осадок, и предшествующим ему опытом.

Для получения исследуемой жидкости, приближенной к составу сточных вод по минеральным загрязнениям, принята концентрация песка в сточной воде, равная 300 мг/л, крупностью фракций 1 мм. Расход песка составляется в среднем 1,2 г/с.

Лабораторная работа 3. Определение кинетики

осаждения взвешенных веществ из сточных вод

При рассмотрении вопроса о составе сточных вод одним из важных понятий является концентрация загрязнений, т.е. количество загрязнений, приходящееся на единицу объема воды, исчисляемое обычно в мг/л или г/м3.

Нерастворимые вещества в сточных водах могут быть в грубо-дисперсном (в виде грубой взвеси) и тонкодисперсном (эмульсии,  суспензии, пена) состояниях.

При принятой методике анализов часть нерастворенных веществ в сточных водах, задержанных на бумажном фильтре, называют взвешенными веществами. Общее количество взвешенных веществ в бытовых сточных водах составляет около 65 г на одного человека в сутки.

Наиболее простым и часто применяемым в практике очистки методом выделения из стоков грубодисперсных примесей является способ отстаивания. На процесс осаждения взвешенных веществ влияет сложный комплекс физико-химических и гидравлических условий (вес,  величина, форма примесей, взаимодействие их между собой, гидравлическая крупность и т.п.). Осветление сточных вод производится в отстойниках различных конструкций.

Кинетику осаждения грубодисперсных частиц устанавливают экспериментально путем построения кривых осаждения (седиментации). Кривую седиментации получают путем откладывания на оси ординат количества выпавшей взвеси в процентах от общего количества взвешенных веществ, а на оси абсцисс – продолжительности отстаивания (рис. 81). Кривые выпадения взвеси характеризуют ее дисперсный состав и поведение при отстаивании. Чем круче начальный участок кривой, тем больше крупность и неоднородность взвеси и тем быстрее она оседает. Переход кривой в прямую линию, параллельную оси абсцисс, указывает на завершение процесса отстаивания, при этом в сточной воде еще может остаться значительное количество примесей, обладающих удельным весом, равным весу самой воды. Удаление их путем отстаивания невозможно, поэтому за 100% принимают количество грубодисперсных примесей, осевших в течение 2-х часового отстаивания. Поэтому расчет сооружений по осветлению сточных вод производится на 1,5 – 2-х часовое отстаивание.

Осадок характеризуется большой влажностью. Влажность осадка представляет собой отношение веса воды в осадке к общему весу осадка и выражается в процентах. Влажность определяется путем взвешивания сырого и высушенного при 105°С осадка.

Рис. 82. Кривые кинетики осаждения взвеси.

В настоящее время существует несколько методов, с помощью которых можно получить данные для построения кривых осаждения взвеси, основными из которых являются весовой и объемный.

Определение кинетики осаждения в лабораторных условиях осуществляется в сосудах Лисенко (рис. 82).

Объемный метод: в сосуде, наполненном тщательно взболтанной жидкостью, определяют объемы осадка h, образующегося через определенные интервалы времени. Количество осадка, выпадающего через указанные интервалы времени, выражают в процентах от объема осадка, образующегося за 120 минут отстаивания Н. Эти проценты и указывают эффект осаждения взвешенных веществ:

.                                   (3.1)

Весовой метод заключается в определении концентрации взвешенных веществ в исходной воде Сисх. и концентрации загрязнений в осветленной воде Сосв., определяемой после определенных интервалов времени отстаивания сточных вод. Эффект осветления определяется по выражению

.                               (3.2)

Получив в лабораторных условиях кривую седиментации, еще нельзя сказать, что в естественных условиях при другой высоте отстаивания мы получим такой же эффект осветления.

Связь между временем и высотой отстаивания определяется зависимостью

,                                                (3.3)

где t1 и t2 – время отстаивания, соответствующее одинаковому эффекту осветления;

h1 и h2 –  высота отстаивания;

n – показатель степени, отражающий влияние укрупнения частиц на скорость их осаждения  (для агрегативно устойчивых частиц n = 1, для скоагулированных хлопьев в сточной воде – n = 0,5, для городских сточных вод – n = 0,3).

Получив показатель степени n, можно определить необходимую глубину отстойника для задержания взвеси по требуемому эффекту осветления.

Цель работы:

1) построение кривой седиментации;

2) изучение влияния высоты слоя исследуемой жидкости на эффект осаждения взвеси.

Описание лабораторной установки. Схема лабораторной установки изображена на рис. 83. Установка состоит из цилиндра-отстойника емкостью 600 мл, суженного книзу и имеющего на конце резиновый шланг с зажимом для его опорожнения. Отстойник закрепляется в вертикальном положении в штативе. Для определения концентрации взвешенных веществ используются мерные цилиндры емкостью 100 мл, стеклянные воронки, бюксы, бумажные фильтры, сушильный шкаф и аналитические весы.

Рис. 83. Схема лабораторной установки:

I – проградуированный цилиндр-отстойник; 2 –  воронка;

3 – штатив с зажимами;  4 – резиновый шланг; 5 – зажим;

6 – емкость для опорожнения сосуда; 7 – мерный  цилиндр;

8 – воронка с колбой для фильтрования осветленной пробы;

9 – бюкс

Методика проведения работы и обработка результатов наблюдений.

1. Определение концентрации взвешенных веществ в исходной воде. Исходная вода тщательно перемешивается и отбирается проба в объеме 100 мл. Проба профильтровывается через бумажный фильтр, который был высушен вместе с бюксом при температуре 105°С и масса которого нам уже известна. Фильтр с задержанными на нем взвешенными веществами помещается опять в бюкс и высушивается в сушильном шкафу, после чего бюкс взвешивается. Разница масс бюкса с высушенным осадком и массы бюкса до начала опыта, отнесенная к объему профильтрованной пробы, и даст концентрацию взвешенных веществ в исходной воде. По такой же методике определяется концентрация загрязнений и в отстоенной сточной воде.

2. Построение кривой осаждения взвеси. В несколько сосудов-отстойников (количество их зависит от интервалов времени, через которые производится наблюдение за процессом осветления воды) наливают одинаковые объемы исследуемой жидкости, заранее тщательно перемешенной, Каждый сосуд ставится на определенное время отстаивания (10, 20, 30 и т.д. мин ). По истечении указанного времени из сосуда через спускной кран аккуратно сливается выпавший осадок и отбирается проба осветленной воды в объеме 100 мл для определения в ней концентрации загрязнений Сосв.; после вычисления Сосв. и Сисх. определяются эффекты осветления, соответствующие определенным продолжительностям осветления. По полученным результатам строится кривая кинетики осаждения взвеси. Для получения показателя степени строятся две кривые седиментации, для чего часть сосудов заполняется на высоту h1 = 500 мм, часть сосудов – на высоту h2 = 1000 мм.

Для записи опытных данных используют табл. 15.

Таблица 15. Определение эффекта осветления

| Продолжительность отстаивания, мин | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер бюкса |  |  |  |  |  |
| Масса высушенного бюкса, г |  |  |  |  |  |
| Масса бюкса с высушенным осадком, г |  |  |  |  |  |
| Объем фильтруемой пробы, мл |  |  |  |  |  |
| Концентрация взвешенных веществ, мг/л |  |  |  |  |  |

Эффект осветления  определяют по формуле

.

Показатель степени n можно получить из выражения

,                              (3.4)

где t1 и t2 – время осветления воды в сосудах глубиной соответственно h1 = 500 мм и h2 = 1000 мм, которые при одинаковых эффектах осветления определяются по графику.

Кривые седиментации имеют вид, представленный на рис. 84.

Рис. 84. Кривые седиментации.

Для более точных вычислений величину n принимают как среднеарифметическое значение, полученное для различных величин эффекта осветления.

Результаты вычислений для определения показателя степени записываются в табл. 16.

Таблица 16. Определение показателя степени осветления

| Эффект осветления ,Э, % | Время, мин |  | n |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | t2 |  |  |

Время осветления воды в отстойнике глубиной Н, в котором эффект осветления воды будет такой же, как в сосуде глубиной h1 = 500 мм, вычисляется по формуле

.

Для построения кривой седиментации отстойника глубиной Н производятся вычисления, заносимые в табл. 3.3.

Таблица 17. Кривая седиментации отстойника глубиной Н

| Эффект осветления, Э, % | t, мин |  |  |  | t3, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лабораторная работа 4. Определение оптимальной

глубины погружения и технологических

показателей работы механического

поверхностного аэратора дискового типа

Аэрация сточных вод предназначена для обогащения их кислородом, который необходим для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, участвующих в окислении органических примесей; для поддержания активного ила во взвешенном состоянии; для перемешивания сточных вод. Применительно к канализационным очистным сооружениям различает следующие системы аэрации: пневматическую, механическую и смешанную или комбинированную.

Механические аэраторы весьма разнообразны в конструктивном отношении, но принцип их работы одинаков: вовлечение воздуха непосредственно из атмосферы вращающимися частями аэратора, ротором и перемешивание его со всем содержимым.

Механические аэраторы классифицируются следующим образом:

1) по принципу действия – импеллерные, кавитационные и поверхностные;

2) по расположению оси вращения ротора – с горизонтальным и вертикальным валом;

3) по конструкции ротора – конические, дисковые, колесные, турбинные и винтовые.

С конструкциями различных аэраторов можно ознакомиться в учебнике [2].

Механические аэраторы находят применение на станциях очистки сточных вод малой и средней производительности.

Одним из механических аэраторов является поверхностный аэратор дискового типа, представляющий собой диск с радиалъно направленными лопастями, прикрепленными к его нижней стороне. При вращении аэратора вокруг него вследствие отбрасывания лопастями воды образуется воронка, через которую воздух попадает в зону действия аэратора и вовлекается выходящими из него потоками жидкости в окружающую аэратор жидкость, насыщая ее кислородом. Если глубина погружения аэратора меньше или равна глубине воронки, то диск обнажается и из атмосферы в межлопастное пространство аэратора по периферийной кромке диска поступает воздух. За лопастью образуется зона пониженного давления, в которой воздух образует "мешки". Вода, выбрасываемая лопастью в виде струи, вовлекает воздух из "мешков" в окружающую аэратор воду. Встречая сопротивление кольца воды, воздух дробится в виде отдельных пузырьков и уносится потоками воды, перемешиваясь с ней.

В зависимости от глубины погружения диска аэратор может работать в трех режимах:

первый режим – режим перемешивания, наблюдается при значительной глубине погружения аэратора. Вокруг него образуется лишь неглубокая воронка, не достигающая диска. Вода, выбрасываемая аэратором, не имеет контакта с воздухом, и вовлечение воздуха водой не происходит. Затраты электроэнергии велики, так как аэрация происходит только вследствие возмущения свободной поверхности воды;

второй режим – режим эффективной аэрации, наступает при уменьшении глубины погружения аэратора до обнажения диска. Потребление электроэнергии значительно сокращается, степень насыщения воды кислородом резко возрастает. Аэрация происходит под действием трех факторов: а) вовлечение воздуха струей воды, срывающейся с лопастей; б) защемление воздуха вследствие неустойчивости воронки; в) возмущение свободной поверхности воды;

третий режим – режим разбрызгивания, наступает при дальнейшем уменьшении глубины погружения аэратора. При этом потребление электроэнергии падает, но резко снижается степень насыщения воды кислородом.

Технологическими показателями работы механического поверхностного аэратора дискового типа являются: объемный коэффициент массопередачи, окислительная способность аэратора и эффективность аэрации.

Объемный коэффициент массопередачи определяется по формуле

,                       (4.1)

где С0 – концентрация насыщения воды кислородом при данной ее температуре, мг/л;

С1 и С2 – концентрация кислорода в воде в начале и в конце опыта, мг/л;

t1, и t2 – время начала и конца опыта в мин.

Количество переданного в жидкость кислорода в единицу времени называется окислительной способностью аэратора, которая определяется по формуле

ОС = К ∙ С0 ∙V , г/ч, кг/ч, кг/сут,                        (4.2)

где V – объем аэрируемой жидкости в л.

Эффективностью аэрации называется количество электроэнергии, кВт/кг.ч, затрачиваемое на растворение единицы кислорода. Эффективность аэрации определяется по формуле

,                                                 (4.3)

где Р – энергия, затраченная на работу аэратора, Вт/ч.

Цель работы:

1) определить эффективную глубину погружения аэратора;

2) определить размер лопастей, дающих более эффективную аэрацию;

3) определить технологические показатели работы аэратора.

Схема лабораторной установки дана на рис. 85

Рис. 85. Схема лабораторной установки механического поверхностного

аэратора дискового  типа:

1 –  резервуар из оргстекла размером ( 0,5 × 0,5 × I) м; 2 – дисковый

аэратор; 2а – план дискового аэратора; 2б – прорези для лопастей

с зажимами; 2в – лопасти различных размеров; 3 – вертикальный

вал; 4 – электропривод; 5 – рейка с фиксатором 5а для

установления аэратора на определенной глубине.

Методика проведения работы и обработки результатов наблюдений.

I. Бак заполняется водой до определенного уровня, отбирается проба исходной воды и в ней определяется концентрация растворенного кислорода. Работа аэратора исследуется при различных глубинах его погружения в воду: диск на поверхности воды, лопасти погружены в воду на 1/2 Н, диск погружен в воду на 10 см. Аэрация производится в течение 5 мин, после чего определяется содержание растворенного кислорода. На основании полученных данных заполняется табл. 18.

Таблица 18. Определение оптимальной глубины погружения аэратора

| Глубина погружения диска относительно поверхности воды | Диск на поверхности воды |  | -10 см |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация растворенного кислорода в исходной воде, мг/л |  |  |  |
| Концентрация растворенного кислорода после аэрации, мг/л |  |  |  |

Н – высота лопасти в см.

По данным табл. 19 выбирается глубина эффективной аэрации.

2. Исследуемый аэратор снабжен 10 комплектами лопастей различных размеров. В данной работе исследуются 3 комплекта, из которых и выбираются лопасти, дающие наиболее эффективную работу аэратора. Данная задача выполняется на глубине эффективной аэрации, выбранной при выполнении первой задачи (табл. 19).

Таблица 19. Определение размеров лопастей, дающих более эффективную

аэрацию

| Размеры лопастей аэратора (В×Н) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание растворенного кислорода в исходной воде, мг/л |  |  |  |
| Содержание растворенного кислорода в воде после аэрации, мг/л |  |  |  |

По данным табл. 19 выбираются лопасти, дающие наиболее эффективную работу аэратора.

3. Для аэратора с выбранными размерами лопастей, при работе его на эффективной глубине аэрации, определяются технологические показатели его работы. При этом аэрация длится до полного насыщения  воды кислородом, отбор проб для определения кислорода производится через каждые 2 – 3 минуты в течение 20 – 30 минут.

Определение содержания растворенного в воде кислорода производится по методу Винклера. Метод основан на образовании закиси марганца в испытываемой воде. Под влиянием растворенного в воде кислорода гидрат закиси марганца быстро переходит в высшие окислы марганца, которые при подкислении в присутствии солей йодово-дородной кислоты выделяют йод в количестве, эквивалентном кислороду, содержащемуся во взятой пробе воды. Ход работы по определению содержания растворенного кислорода следующий:

Из бака, заполненного водой, отбирается колбой емкостью 130 – 150 мл проба воды (вода должна доходить до верха колбы). Затем резиновой пробкой вытесняется излишняя вода таким образом, чтобы под пробкой не было пузырьков воздуха. Затем колба открывается и в нее пипеткой добавляют 1 мл раствора хлористого марганца (MnCl2), при этом пипетку погружают на дно колбы. Другой пипеткой добавляют 1 мл раствора (КОН + KJ), при этом кончик пипетки опускают только под уровень в горлышке колбы. В колбе образуется хлопьевидный осадок. Содержимое колбы переливают в емкость большего объема и прибавляют к нему I мл концентрированной НСl, после чего опять перемешивают. После добавления НСl жидкость окрашивается в соломенно-желтый цвет. Затем в емкость добавляют 1 мл крахмала. Жидкость окрашивается в синий цвет и ее оттитровывают тиосульфитом натрия до исчезновения голубой окраски.

Содержание растворенного кислорода в мг/л вычисляется по формуле

,

где Е – эквивалент кислорода (число мг О2, которому соответствует 1 мл 0,01 Н раствора тиосульфита натрия), Е =  8;

N – нормальность раствора тиосульфита натрия N = 0,01;

V1 – объем раствора тиосульфита натрия, ушедшего на титрование;

V2 – объем кислородной склянки, мл;

V3 – объем реактивов, прибавленных в кислородную склянку для фиксации кислорода, мл.

Опытные данные сводятся в табл. 20.

Примечание. При начале каждого опыта бак опорожняется и заполняется новой пробой исходной воды.

Таблица 20. Определение технологических показателей работы механического поверхностного аэратора

| Продолжительность аэрации, мин | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | и т. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация растворенного в воде кислорода, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды ТоС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация насыщения воды кислородом, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемный коэффициент массопередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бака, л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окислительная способность аэратора, г/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания счетчика электроэнергии, Вт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность аэрации, Вт∙ч/г О2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа 5. Определение основных свойств осадка сточных вод

В результате механической и биологической очистки сточных вод на очистных станциях образуются различного вида осадки. Это отбросы, задерживаемые решетками; осадок, выпадающий в первичных отстойниках; активный ил или биопленка, образующиеся в сооружениях биологической очистки сточных вод. Общий объем осадка, как правило, не превышает 1% объема обрабатываемых стоков, при этом на долю активного ила приходится 60 – 70 % образующихся осадков.

Основной задачей обработки осадков является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта. Осадки плохо отдают воду и относятся к категории труднофильтрующихся суспензий. Соотношение в осадках между свободной и связанной водой влияет на их способность отдавать воду.

Основными свойствами осадка являются следующие показатели: влажность, зольность, плотность, концентрация, удельное сопротивление.

Влажность осадка  (Pmud) характеризуется отношением массы воды к общей массе влажного осадка:

,                                      (5.1)

где Mw – масса воды,кг;

Mmudw – масса влажного осадка, кг.

Зольность S характеризует содержание в осадке минеральных примесей. Измеряется в долях от единицы. Зольность осадка городских сточных вод составляет S = 0,3.

Плотность осадка характеризует массу единицы его объема и выражается отношением массы всех составных компонентов осадка к его объему:

, кг/м3,                                           (5.2)

где Mmudw – масса осадка со всеми включениями, кг;

V – объем осадка, м3.

Концентрация осадка (С) – количество твердых частиц сухого или растворенного вещества, находящегося в 1 м3 осадка:

, кг/м3.                                       (5.3)

Удельное сопротивление осадка характеризует сопротивление фильтрации и фильтруемость (водоотдачу) осадков. Удельным сопротивлением осадка называется сопротивление единицы массы твердой фазы, отлагающейся на единице площади фильтра, при фильтровании под постоянным давлениям суспензии, вязкость жидкой фазы которой равна единице. Удельное сопротивление осадка определяется по формуле

,                                         (5.4)

где Р – давление (вакуум), при котором происходит фильтрование;

F – площадь фильтрующей поверхности;

η – вязкость фильтрата;

С – масса твердой фазы кека, отлагающегося на фильтре при получении единицы объема фильтрата;

b – параметр, получаемый опытным путем,

,

где τ – время фильтрации;

V – объем выделяемого фильтрата.

Удельное сопротивление осадков служит исходной величиной при выборе метода обработки осадка.

Схема лабораторной установки изображена на рис. 86.

Рис. 86. Схема лабораторной установки:

1 – воронка Бюхнера емкостью 200 мл; 2 – мерный цилиндр емкостью

300 – 500 мл; 3 – резиновая пробка; 4 – колба; 5 - регулятор давления;

6 – вакуумнасос с вакууметром; 7 – резиновые вакуумные шланги;

8 – запорный кран.

Цель работы:

I) определить влажность, плотность и концентрацию исходного и обезвоженного осадка;

2) определить зольность осадка;

3) определить удельное сопротивление осадка объемным методом.

Дополнительное лабораторное оборудование, необходимое для выполнения роботы: набор бюксов, весы, секундомер, сушильный шкаф.

Методика проведения работы и обработки результатов наблюдений.

I. Определение влажности, плотности и концентрации осадка.

Взвесить пустой мерный стакан. Отобрать в него осадок в объеме 50 – 100 мл. Взвесить стакан о осадком. Разница весов – масса влажного осадка Mmudw.

Из заранее подготовленного (высушенного и взвешенного) бюкса с фильтром взять фильтр и профильтровать через него осадок.

Фильтр о осадком заложить в бюкс и высушить его при комнатной температуре, а затем в сушильном шкафу при температуре I05°С. Разница весов бюкса до и после сушки даст массу сухого осадка Mmud.

Необходимые величины характеристик осадка определяем в следующей последовательности по формулам:

плотность –

, кг/м3;                                  (5.5)

влажность –

;                       (5.6)

концентрация –

, кг/м3.                                (5.7)

Результаты проделанной работы заносятся в табл. 21.

Таблица 21.Определение влажности, плотности и концентрации осадка

| № бюкса | Масса пустого бюкса, М, г | Масса бюкса с осадком, г | Масса сырого осадка, Mmudw, г | Объем осадка, V, см3 | ρ, г/см3 | Масса бюкса с фильтратом, М, г | Масса бюкса с сырым осадком, г | Масса бюкса с высушенным осадком, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| масса сырого осадка, Mmudw, г | Масса сухого осадка, Mmud, г | Влажность, ρmud, % | Концентрация, С, кг/м3 | Примечания |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

2. Определение зольности осадка.

Для определения зольности осадка берется навеска заранее высушенного осадка, которая помещается в фарфоровый тигель, предварительно прокаленный и взвешенный.

Тигель с осадком взвешивается и помещается в муфельную печь, где в течение 20 мин прокаливается при температуре 800°С. После итого тигель охлаждается в эксикаторе и взвешивается.

Взвешивания производятся на аналитических весах.

Опытные данные заносятся в табл. 22.

Таблица 22. Результаты данных опыта по определению зольности осадка

| № тигля | Масса пустого тигля, М, г | Масса тигля с высушенным осадком, М1, г | Масса тигля с прокаленным осадком, М2, г | Зольность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Определение удельного сопротивления осадка

В данной работе определение удельного сопротивления производится объемным способом, по которому в формуле rmud параметр определяется графическим способом, путем построения графика зависимости V от , где V – объем образующегося фильтрата при механическом обезвоживании осадка вакуумфильтрованием; τ – продолжительность фильтрования.

Ход работы (см. рис. 86): на воронки Бюхнера 1 плотно укладывается смоченный фильтр, размеры которого равны размерам воронки; при закрытом запорном кране 8 включается вакуумнасос 6 и при помощи регулятора 5 по показаниям вакууметра 6 вакуум доводится до определенной величины; в воронку Бюхнера наливают 150 – 200 мл осадка и открывают запорный кран 8, при этом наблюдается некоторое падение вакуума, которое при помощи регулятора 5 доводится до начальной величины; с момента восстановления вакуума начинаются наблюдения за прибыванием фильтрата через определенные промежутки времени (10 – 20 с); фильтрование продолжается до тех пор, пока на поверхности осадка не покажутся трещины.

Таблица 23. Результаты опытного определения удельного

сопротивления осадка

| τ, с | Объем фильтрата, см3, V` | V = V` - V0 |  | K |  | rmud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. V0 – объем фильтрата, полученный до установления постоянного вакуума.

По полученным данным строится график зависимости  (рис. 87), по которому определяются значения параметра, после чего определяется удельное сопротивление осадка по формуле

.                                          (5.8)

Если обозначить постоянные, входящие в уравнение , тогда формула примет следующий вид:

.                                              (5.9)

В процессе фильтрования остаются неизменными величины р, F, η. В лабораторных исследованиях принимается: F = 50,24 см2; Р = 500 мм рт. ст. или 500 ∙ 1333,22 = 666600 г/см сек2; η = 0,01 пуаз,  тогда коэффициент К примет величину:

, см4/с.                    (5.10)

При определении параметра в с/см6 и концентрации осадка С в г/см3 rmud удельное сопротивление осадка измеряется в см/г.

После определения удельного сопротивления осадка определяется влажность кека (результаты определения записаны в табл. 23).

Рис. 87. График зависимости .

Лабораторная работа 6. Определение потерь напора

в напорных трубопроводах при течении осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод на канализационных очистных станциях образуется значительное количество осадка, который подвергается обработке путем сбраживания и дальнейшего обезвоживания.

Для транспортирования осадка сточных вод с одной группы сооружений на другую, а также за пределы очистных станций широко применяют напорные илопроводы.

Осадки сточных вод относятся к структурным жидкостям. Потери напора в напорном илопроводе при течении осадка сточных вод зависит от длины илопровода, скорости течения, диаметра трубопровода и от величин, характеризующих структурные свойства осадка, – вязкости и динамического сопротивления сдвигу.

Потерю напора по длине при установившемся равномерном движении осадка в трубе круглого сечения определяют по формуле Дарси – Вейсбаха

,                                                (6.1)

где hl – потери напора по длине;

λ – коэффициент сопротивления;

l – длина трубопровода;

d – диаметр трубопровода;

V – скорость течения осадка.

Критерием подобия течения вязкопластичных (структурных) жидкостей является обобщенный критерий Рейнольдса

,                             (6.2)

где η – структурная вязкость, Па∙с;

ρ – плотность осадка, кг/м3;

v – скорость течения осадка, м/с;

d – диаметр трубопровода, м;

τ0 – динамическое сопротивление сдвигу, Па.

Вязкость и динамическое сопротивление сдвигу зависят от влажности осадка (табл. 24).

Таблица 24. Зависимость вязкости и динамического сопротивления сдвигу

от влажности осадка

| Вязкость, % | Вязкость, 0,1 Па∙с | Динамическое сопротивление сдвигу, Па |
| --- | --- | --- |
| 90 | 0,45 | 10 |
| 91 | 0,40 | 7,5 |
| 92 | 0,35 | 5,0 |
| 93 | 0,30 | 3,5 |
| 94 | 0,25 | 3,0 |
| 95 | 0,23 | 2,5 |
| 96 | 0,21 | 2,3 |
| 97 | 0,20 | 2,0 |

Различают структурный и турбулентный режимы движения осадков сточных вод в трубах. Переход от структурного режима течения к турбулентному происходит при критическом значении обобщенного критерия Рейнольдса Reкр, величина которого зависит от диаметра трубопровода и материала труб (табл. 25).

Таблица 25. Критические значения обобщенного критерия

| Трубы | При диаметре трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Стальные | 2150 | 3600 | 3850 | 4090 | 4270 | 4590 | 4840 |
| Чугунные | 1840 | 2040 | 2180 | 2320 | 2420 | 2600 | 2740 |

При структурном режиме коэффициент сопротивления λ определяется по формуле

λ = 64 / Re .                                         (6.3)

При турбулентном режиме коэффициент λ может быть определен по формуле А.Д. Альтшуля:

λ = 0,1 (k / d)0,25 ,                                   (6.4)

где k – абсолютный коэффициент шероховатости, мм;

d – диаметр трубопровода, мм.

Цель работы:

1) определить напор в напорном илопроводе;

2) определить расход осадка;

3) определить структурные свойства осадка (вязкость, динамическое сопротивление сдвигу).

Описание установки. Схема установки показана на рис. 88. Осадок в трубопровод 8 подают из бака 2. Подача осадка регулируется пробковым краном 10. Бак 2 имеет переливную трубку 1 с целью поддержания постоянного напора, при котором происходит течение осадка. Осадок из переливной трубы направляется в бак 7. Из трубопровода 8 осадок также сбрасывается в сборный бак 7 и из него во время опыта постоянно забирается и перекачивается насосом в бак 2 по трубе 5. Осадок из бака 7 в случае необходимости может сбрасываться в канализацию по трубе 6. К установке должен быть подведен водопровод с гибким шлангом для промывки баков и трубопроводов после окончания опытов. В начале и конце рабочего участка трубопровода 8 установлены разделительные коробки 4 и 9. Они служат для отбора давления, передаваемого к дифманометру 3. Разделительная коробка присоединяется к трубопроводу 8 с помощью горизонтального штуцера диаметром 19 мм. Диаметр отверстия в трубопроводе 8 в месте отбора давления составляет 3 – 4 мм.

Рис. 88. Схема установки по определению потерь напора

в илопроводе: 1 – переливная трубка; 2 – бак;

3 – дифманометр; 4 и 9 – разделительные коробки;

5, 6 – трубы; 7 – сборный бак; 8 – трубопровод;

10 – пробковый кран.

Разделительная коробка (рис. 89) представляет собой цилиндр (из трубы) диаметром 75 мм из листовой стали. Коробка состоит из двух половин 1 с фланцами, между которыми проложена капроновая ткань 2, имеющая свободный прогиб и препятствующая прониканию частиц осадка в импульсные трубки 5 дифманометра.

К крышке коробки присоединяется труба 4 диаметром 19 мм, оканчивающаяся воронкой, верх которой располагается выше сбросных трубок дифманометра. Через эту воронку система труб заполняется водой. В момент поступления воды воздух удаляется из системы через воздушные трубки.

Капроновое полотно следует промывать обратным током воды, подаваемой из водопровода 3.

Низ разделительной коробки соединяется трубой, снабженной пробковым краном, с испытуемой трубой 6.

Для измерения перепадов давления служит дифманометр ДТ-50. В зависимости от перепада давления дифманометр заполняется четыреххлористым углеродом или ртутью.

Передача давления от разделительной коробки к дифманометру осуществляется стальными оцинкованными трубами диаметром 15 мм. Присоединение этих труб к дифманометру производится через переходную муфту с помощью резинового высоконапорного шланга с внутренним диаметром 8 мм или латунных трубок диаметром 5 мм.

Методика проведения работы и обработки результатов опытов.

Первый опыт проводят при малой скорости (0,2 – 0,3 м/с) движения осадка в трубе, что обеспечивается соответствующим открытием пробкового крана 10 (см. рис. 88). По дифманометру 3 определяется перепад давления. Расход осадка измеряют с помощью мерного сосуда. Время наполнения мерного сосуда фиксируют секундомером.

Затем, увеличив степень открытия крана 10, приступают ко второму опыту, замеряя перепад давления и определяя расход осадка. Число таких опытов составляет пять – шесть.

По расходу осадка и диаметру трубопровода можно подсчитать скорость течения осадка.

Влажность осадка определяют по обычной методике, а по табл. 6.1 – вязкость и динамическое сопротивление сдвигу.

Потери напора по длине илопровода подсчитывают по формуле

,                                       (6.5)

где h – разность уровней в дифманометре;

ρ3 – плотность жидкости, залитой в дифмонометр;

ρос – плотность осадка (при подсчетах следует принимать равным I).

Потери напора, подсчитанные по формуле (6.5) и относящиеся к длине рабочего участка, пересчитывают на 1 м длины трубопровода и таким образом вычисляют гидравлический уклон.

По формуле (6.2) вычисляют величину обобщенного критерия Рейнольдса и устанавливают, какой режим течения был в соответствующих опытах.

Результаты наблюдений, опытные и расчетные данные заносят в табл. 25.

Таблица 25. Результаты измерений при определении гидравлических

сопротивлений

| Но-мер опы-та | Время наполнения мерного ведра, с | Расход осадка, л/с | Скорость течения осадка, л/с | Влаж-ность осадка, % | Перепад давления, мм вод. ст. (Па) | Гидрав-лический уклон | Вязкость осадка, пс (Па) | Динамическое сопротивление сдвигу, дин/см2 (Па) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание.

Построить график зависимости гидравлического уклона от скорости течения осадка.

Лабораторная работа 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗЫ КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Для очистки производственных сточных вод, содержащих загрязнения в виде тонкодисперсной взвеси и коллоидов, применяется метод коагуляции.

При очистке воды с применением коагуляции кроме интенсификации процесса осаждения взвесей и удаления коллоидных загрязнений возможно значительно снизить БПК, уменьшить количество бактерий, снизить концентрацию растворенных органических соединений и понизить ХПК. Очистка воды осуществляется с помощью реагентов (коагулянтов), чаще всего солей алюминия и железа, сернокислого алюминия А12(SО4)3, хлорного железа FеСl3, сульфата окиси железа Fe2(SO4)3, сульфата закиси железа FeSО4 и др.

При введении в воду коагулянтов происходит их диссоциация. Образующиеся при этом поливалентные катионы коагулянта Al3+, Fe3+, Fe2+ вступают в ионный обмен с катионами адсорбционного слоя отрицательно заряженных коллоидных частиц загрязнений, понижая их стабильность.

По установлении равновесия между катионами в адсорбционном слое коллоидных частиц и в растворе происходит гидролиз избытка коагулянта. В результате гидролиза в зависимости от рН среды образуются гидрофобные коллоиды малорастворимых гидроокисей алюминия или железа либо их основных солей. Эти коллоиды имеют огромную активную поверхность и играют основную роль при очистке воды коагуляцией.

Коллоидные частицы загрязнений адсорбируются на поверхности коллоидных частиц гидроокиси, коагулирующихся под действием растворенных в воде электролитов с образованием хлопьев, которые сорбируют и захватывают при осаждении (ортокинетическая коагуляция) находящиеся в воде примеси, выпадают в осадок или задерживаются на фильтрах.

Повышение в растворе в результате гидролиза концентрации водородных ионов тормозит дальнейший гидролиз. Кроме того, снижение величины рН значительно ухудшает условия коагуляции образующихся коллоидов гидроокиси, поэтому необходимо, чтобы образующиеся при гидролизе ионы водорода связывались в малодиссоциирующие соединения. Это обеспечивается бикарбонатными ионами при их наличии в сточных водах:

H + HCO3  →  CO2 + H2O.

Если щелочности очищаемой воды недостаточно, то ее подщелачивают введением извести Са(ОН)2 или соды Na2CO3.

При наличии в сточных водах большого количества органических соединений коагуляция происходит недостаточно эффективно. Расход коагулянта значительно увеличивается. В этом случае целесообразно применение хлорирования. Одновременно с коагулянтами в воду вводят хлор, который снижает стабильность органических коллоидов и улучшает процесс очистки воды.

Стехиометрические уравнения гидролиза для применяемых реагентов следующие:

Al2(SO4)3 + 3Са(НСО3)2 + 6Н2О = 2А1(ОН)3↓ + 3CaS04 + 6Н2СО3;

2FeCl3 + 3Са(НСО3)2 + 6Н2О = 2Fe(ОН)3↓ + 3СаС12 + 6Н2СО3;

Fe2(SO4)3 + 3Са(НСО3)2 + 6Н2О = 2Fe(ОН)3↓ + 3CaSO4 + 6Н2СО3;

FeSО4 + Са (НСО3)2 + 2Н2О = Fe(ОН)2↓ + CaSO4 + 2Н2СО3.

Образующийся при гидролизе FeSО4 гидрат закиси железа заметно растворим в воде и коагулирует только при величинах pH>9 ÷ 9,5, поэтому обычно стремятся обеспечить перевод двухвалентного железа в трехвалентное, гидроокись которого коагулирует при более низких рН. Это возможно при наличии в воде достаточного количества растворенного кислорода (на 1 мг Fe2+ требуется 0,141 мг О2) и рН>7,5 ÷ 8. При более низких значениях рН окисление двухвалентного железа происходит с недостаточной скоростью.

Окисление двухвалентного железа в трехвалентное также можно осуществить хлорированием. При этом расход хлора составляет 0,24 мг на 1 мг FeSO4.

На процессы, происходящие при коагуляции, влияют: состав очищаемой воды, свойства загрязнений, величина рН, температура, свойства применяемого коагулянта, последовательность введения реагентов, условия смешения и другие факторы. Оптимальные условия для удаления коагуляцией одного вида загрязнений могут значительно отличаться от оптимальных условий для удаления других видов загрязнений, присутствующих в этой же воде.

Оптимальную дозу коагулянта определяют экспериментально, пробным коагулированием, для каждого конкретного состава производственных сточных вод.

Цель работы:

1) определить оптимальную дозу коагулянта без подщелачивания;

2) определить оптимальную дозу коагулянта с подщелачиванием;

3) определить оптимальную дозу коагулянта с предварительным хлорированием очищаемой воды.

Описание установки. На металлическом каркасе 1 с корытообразной верхней полкой 2 и плоской нижней полкой 3 (рис. 90) установлено 6 (10) мерных цилиндров 4 с конусным дном емкостью 0,5 л, бак 5 емкостью не менее 20 л с мешалкой и трубопровод 6 (d =25 ÷ 40 мм), по которому вода из бака подается в цилиндры и отводится из цилиндров в канализацию. В дне корытообразной полки врезана труба 10 (d = 40 мм) для отвода воды при переливе из цилиндров. Регулирование подачи и отвода жидкости производится кранами 7, 8 и 9.

Рис. 90. Установка для пробного коагулирования.

Методика проведения работы и обработки результатов наблюдений.

Для проведения трех серий опытов (коагуляция без подщелачивания, с подщелачиванием, с предварительным хлорированием) необходимо около 15 л сточной воды.

В пробе, отобранной из бака, определяется щелочность, рН, концентрация взвешенных веществ и других загрязнений.

Определение дозы коагулянта без подщелачивания. Открывают пробочный кран 8 и заполняют цилиндры 4 исследуемой водой. При заполнении цилиндров до метки 500 мл их отключают, перекрывая краны 8. Затем в каждый цилиндр пипеткой добавляют 1%-ный раствор Al2(SO4)s или любого другого коагулянта в количествах, указанных в табл. 26.

Таблица 26. Результаты определения дозы коагулянта

| Показатель | Номера цилиндра |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество раствора коагулянта, мл | 1,25 | 2,5 | 37,5 | 5 | 7,5 | 10 |
| Доза коагулянта, мг/л | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |

Количество вводимого раствора коагулянта может быть изменено в зависимости от диапазона, охватывающего предполагаемую оптимальную дозу коагулянта.

Добавив к сточной воде коагулянт, быстро перемешивают содержимое цилиндра стеклянной палочкой в течение 20 – 30 с, затем продолжают перемешивать, но медленно (10 – 15 об/мин) в течение 10 – 15 мин. После этого цилиндры оставляют в покое на 30 – 60 мин и наблюдают за образованием и осаждением хлопьев. При отстаивании воды в цилиндрах отмечают время начала образования хлопьев, время начала оседания и время конца оседания, а также вид хлопьев. Через 30 мин или через 1 ч, если за 30 мин осаждение взвеси практически не закончится, из каждого цилиндра пипеткой или сифоном отбирают пробу воды из верхнего слоя, не взмучивая осадок.

После отбора проб цилиндры опорожняют, для чего закрывают кран 7, открывают кран 9 и краны 8.

В пробе определяют щелочность, рН, концентрацию взвешенных веществ и других загрязнений, по которым определяется степень очистки. Все результаты заносят в таблицу 27.

Таблица 27. Определение степени очистки в зависимости от дозы коагулянта

| Номер цилиндра | Название коагулянта и его доза, мг/л | Доза извести, мг/л | Доза хлора, мг/л | Время начала образования хлопьев, с | Время начала оседания хлопьев, с | Время конца оседания хлопьев, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Окончание табл. 27

| Показатели после очистки воды коагуляцией | Степень снижения загрязнений, % | Оптимальная доза коагулянта, мг/л | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Щелочность | рН | Взвешенные вещества | Количество других видов загрязнений |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

На основании проведенных опытов строят графики в координатах: щелочность – доза коагулянта, рН – доза коагулянта, время полного отстаивания, начиная с момента введения коагулянта, – доза коагулянта, количество взвешенных веществ – доза коагулянта. Такие же графики строят и для характерных загрязнений.

По анализу графических данных устанавливают степень очистки по различным загрязнениям и определяют оптимальную дозу коагулянта.

Определение дозы коагулянта с предварительным подщелачиванием исследуемой воды. Если коагуляция идет недостаточно интенсивно или если щелочность коагулированной воды составляет 0,5 мг-экв/л, то проводят пробное коагулирование с подщелачиванием воды. Для этого вместе с раствором коагулянта в каждый цилиндр вводят по 20, 30, 40 мл и более 0,1%-ного раствора окиси кальция, что соответствует дозам СаО, равным 40, 60, 80 мг/л и более.

Дальнейшее проведение работы и обработка опытных данных аналогичны проведению работы без подщелачивания. Результаты опыта заносят в таблицу 7.2. Оптимальной дозой коагулянта с подщелачиванием считаются наименьшие дозы коагулянта и извести, при которых достигается наилучший эффект по снижению загрязнений.

Определение дозы коагулянта с предварительным хлорированием воды. Определение проводят так же, как и при определении дозы коагулянта с подщелачиванием, но вместо раствора окиси кальция в каждый цилиндр добавляют в первой серии опытов 1 мл хлорной воды, во второй – 2 мл, в третьей – 3 мл и т. д. Дальнейшие определения аналогичны изложенным выше.

По графику зависимости эффективности осветления воды от дозы коагулянта определяется его оптимальная доза и влияние предварительного хлорирования.

При отсутствии характерных производственных сточных вод работа может проводиться на иммитатах.

Все определения проводятся по стандартным методикам.

Курсовое проектирование

Тема: "Сети водоотведения населенного пункта"

Содержание курсового проекта

Расчетно-пояснительная записка

Введение.

1. Определение расчетных расходов сточных вод.

1.1. Расчетные расходы сточных вод от населения города.

1.2. Расчетные расходы сточных вод от промышленных предприятий.

1.3. Составление таблицы притока сточных вод по часам суток.

2. Выбор системы и схемы водоотведения.

3. Трассировка сети водоотведения.

4. Определение расчетных расходов на участках сети.

5. Гидравлический расчет сети.

6. Определение начальной глубины заложения водоотводящей сети.

7. Подбор напорных водоводов и насосного оборудования главной насосной станции.

8. Определение емкости приемного резервуара.

9. Проектирование и гидравлический расчет дождевой сети.

9.1. Трассировка дождевой сети.

9.2. Определение расчетных расходов дождевых вод.

9.3. Гидравлический расчет дождевой сети.

10. Очистка сточных вод.

10.1. Расчет необходимой степени очистки сточных вод.

10.2. Способы очистки сточных вод.

10.3. Необходимая степень очистки сточных вод.

11. Состав сооружений для очистки сточных вод.

11.1. Расчет решеток.

11.2. Расчет горизонтальной песколовки.

11.3. Расчет радиальных отстойников.

11.4. Расчет аэротенка.

12. Обеззараживание сточных вод.

# 13. Выпуск сточных вод в водоем.

# Графическая часть проекта

# 1. Генплан водоотведения населенного пункта с выкопировкой из генплана дождевой сети М 1:10000.

# 2. Продольный профиль коллектора МВ 1:100

# МГ 1:10000

# Графическая часть проекта выполняется на листе форма А1.

1. Определение расчетных расходов сточных вод

1.1.  Расчетные расходы сточных вод от населения

Расчетным называют максимальный расход сточных вод, пропуск которого должны обеспечить канализационные сооружения на расчетный период.

Для определения расчетных расходов сточных вод определяется расчетное население для каждого района города по формуле

N = p · F , чел.,

где p – плотность населения, чел/га;

F – площадь кварталов жилой застройки, га.

Для каждого района города, а затем для города в целом определяются суточные, часовые и секундные расходы сточных вод.

Среднесуточный расход сточных вод Qw определяется по следующей формуле

, м3/сут,

где qn – среднесуточная норма водоотведения, равная норме водопотребления, принимаемая по табл. 1 [6] или по табл. 1 приложения 1 в зависимости от степени санитарного благоустройства зданий и климатического района, в котором находится объект водоотведения, л/чел.-сут.

Среднечасовой расход сточных вод Qh определяется следующим образом:

, м3/сут.

Среднесекундный расход сточных вод qw определяется по формуле:

, л/с.

По величине qw на основании табл. 2 [15] или по табл. 2 приложения 1 определяются величины коэффициентов общей неравномерности Кgen.max  и Кgen.min, после чего вычисляются максимальные и минимальные часовые и секундные расходы сточных вод:

, м3/ч;

, м3/ч;

, л/с;

, л/с.

1.2. Расчетные расходы сточных вод

от промышленных предприятий

Расчетные расходы от промышленных предприятий складываются из расходов бытовых, душевых и производственных сточных вод.

1. Расходы бытовых сточных вод определяются для холодных и горячих цехов каждой смены в отдельности по формуле

, м3/см,

где qi – норма водоотведения бытовых сточных вод для данного вида цехов, л/чел.-смену (принимается равной 45 л/чел.-смену – для горячих цехов; 25 л/чел.-смену – для холодных цехов);

Ni – число работающих в данных цехах в смену, чел.

Максимальный секундный расход бытовых сточных вод определяется по формуле

, л/с,

где К – коэффициенты часовой неравномерности поступления бытовых сточных вод (для горячих цехов – 2,5, для холодных – 3);

Т – время работы смены.

2. Расходы душевых сточных вод определяются по норме 500 л воды на одну душевую сетку. Количество установленных душевых сеток зависит от категории производства и определяется по данным табл. 3 приложения 1.

Время приема душа – первый час последующей смены.

Душевой расход определяется по следующей формуле:

, м3/см (м3/ч),

где n – количество душевых сеток, шт.

3. Количество производственных сточных вод от технологического процесса и режим их поступления в сеть принимаются по данным технологов предприятия или по заданию на проектирование.

1.3. Составление таблицы притока сточных вод по часам суток

Так как максимальные расходы сточных вод от различных водопотребителей не приходятся на один час в разрезе суток, то для определения максимального возможного расхода, поступающего на главную канализационную насосную станцию, составляется таблица притока сточных вод по часам суток (табл. 1).

Процентное распределение хозяйственно-фекальных сточных вод от населения города по часам суток принимается по типовым графикам водоотведения, принимаемым по данным таблицы [15] или по табл. 4 приложения 1 по ближайшему значению коэффициента общей неравномерности Ктабл, наиболее приближенному к расчетному значению Кgen.max. Процентное распределение по часам суток корректируется в соответствии со значением расчетного коэффициента неравномерности по следующей схеме:

т а б л и ц а 28. Распределение расхода сточных вод города по часам суток

| Часы суток | Хозяйственно-фекальные сточные воды от населения | Расходы сточных вод от промышленных предприятий | Суммарный расход сточных вод, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйственно-фекальные сточные воды | Душевые стоки, м3/ч | Технологические сточные воды, м3/ч |  |
|  |  | Горячие цеха | Холодные цеха |  |  |  |
|  | % от среднесуточного расхода | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч |  |  |  |
|  | Ктабл | Кgen.max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

– определяется действительное значение максимального часового расхода сточных вод: % макс = 4,17 Кgen.max;

– полученное значение максимального расхода подставляется в графу 3 табл. 2 напротив соответствующего максимального расхода типового распределения;

– производится корректировка процентного распределения расходов графы 3, что в сумме должно дать 100 %;

– среднесуточный расход сточных вод от города в целом распределяется по процентному распределению графы 3.

Процентное распределение по часам смены бытовых сточных вод на промышленных предприятиях рекомендуется принимать по графикам Тикунова, приведенным в табл. 5 приложения 1.

После выполнения вышеприведенных операций составляется таблица распределения сточных вод по часам суток для города в целом по форме, приведенной в табл. 28.

Таблица составляется для определения максимального часового расхода сточных вод, поступающих в главную насосную станцию, по которому в последующем и производится подбор насосного оборудования.

Также по таблице определяются величины сосредоточенных расходов от промышленных предприятий.

По данным таблицы строится ступенчатый или интегральный график водоотведения, на который затем накладывается график работы насосов главной канализационной насосной станции.

2. Выбор системы и схемы водоотведения

В проекте предусматривается разработка полной раздельной системы канализации города. Хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды отводятся по единой сети труб, дождевые воды отводятся по самостоятельной сети.

Под системой водоотведения принято понимать совместное или раздельное отведение сточных вод трех категорий.

Схемой водоотведения называют технически или экономически обоснованное проектное решение принятой системой водоотведения, изображенное на генеральном плане объекта канализования с учетом местных топографических условий и перспектив его развития.

Производственно-бытовая сеть проектируется  по пересеченной схеме, дождевая – по перпендикулярной.

3. Трассировка сети водоотведения

Трассировкой сети называют ее начертание на генеральном плане. Трассируется уличная водоотводящая сеть по трем схемам: объемлющей, с пониженной стороны квартала и черезквартальной.

Для уменьшения строительных и эксплуатационных затрат на сети транспортирование сточных вод должно быть по возможности самотечным и с наименьшей глубиной заложения трубопроводов. При трассировке сети вначале определяются бассейны канализования и намечаются их коллекторы, затем определяются трасса главного коллектора, места расположения насосных станций, очистных сооружений и место выпуска сточных вод в водоем. Коллекторы бассейнов канализования трассируются по пониженной части бассейна, а главные коллекторы – вдоль берега водоема. Следует избегать прокладки длинных участков малого диаметра и параллельных линий с малыми расходами сточных вод. Уклон всех коллекторов нужно стремиться назначать равным уклону местности, сводя к минимуму число пересечений трубопроводов с естественными и искусственными препятствиями.

счетных расходов на участках сети

Водоотводящая сеть и коллекторы разбиваются на расчетные участки. Расчетным называют участок сети между двумя точками (колодцами), в котором расчетный расход является неизменным. Длину расчетного участка принимают равной длине квартала или участка сети от одного бокового присоединения до следующего.

Сеть водоотведения рассчитывается на пропуск максимально возможных расходов сточных вод. Расчетные расходы складываются из расходов сточных вод от жилых районов города и промышленных предприятий. Сточные воды промышленных предприятий сбрасываются в виде сосредоточенных расходов в местах подключения предприятий к городской сети.

Расчетный расход на участке определяется по формуле

Qрасч = [(qпоп + qбок) + qтр] ( Кgen. max + qсоср , л/с,

где qпоп – попутный расход на участке от кварталов, примыкающих непосредственно к данному участку;

qтр – транзитный расход, поступающий в расчетный участок с вышерасположенного участка;

qбок – расход от боковых присоединений, приложенных в начальную точку участка;

qсоср – сосредоточенный расход от промышленных предприятий (определяется по таблице притока сточных вод по часам суток, в час максимального водоотведения);

Кgen. max – максимальный общий коэффициент неравномерности притока сточных вод.

Значения Кgen.max принимаются в зависимости от среднего секундного расхода сточных вод по табл.1 СниП [15] либо по формуле, предложенной Н. Ф. Федоровым:

где qср – среднесекундный расход сточных вод, л/сек.

Попутные расходы сточных вод можно определять методом площадей и методом линий.

Удельным расходом, или модулем стока, называют средний расчетный расход q 0 (л/с) с 1 га.

При расчете по методу площадей рассчитывается удельный расход сточных вод (модуль стока) с одного гектара жилого квартала:

, л/с-га,

где qn – норма водоотведения, л/чел.-сут;

p – плотность населения, чел/га.

Модуль стока определяют для каждого района в зависимости от плотности населения и норм водоотведения.

Среднесекундный расход на участке сети определяется по формуле

, л/с.

При расчете по методу линий среднесекундный расход на участке сети определяется следующим образом:

, л/с,

где q 0 – удельный расход сточных вод (модуль стока) на единицу длины сети, л/с на пог.м;

L – длина участка сети, м.

Модуль стока определяется по формуле

, л/с на пог.м,

где N – число жителей рассматриваемого района, чел.;

(L – сумма длин всей сети района, м.

Определение расчетных расходов сточных вод на участках сети рекомендуется производить в табличной форме (табл. 29). Рекомендуется вначале определять расчетные расходы боковых присоединений, а затем главного коллектора.

Т а б л и ц а  29. Определение расчетных расходов сточных вод

на расчетных участках

| Номер участка | Длина участка L, м | Удельный расход qo, л/с | Средние расходы на участках, л/с | Коэффици-ент неравномерности Kgen.max | Максимальные расходы, л/с | Расчетный расход Qрасч , л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | попутный | транзитный | боковой | общий |  | от жилых кварталов | от промышленных предприятий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный | транзитный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

5. Гидравлический расчет сети

Гидравлический расчет сети заключается в определении диаметров труб на пропуск труб расчетных расходов сточных вод с соблюдением допустимых скоростей, уклонов и наполнений труб.

Величины допустимых скоростей, уклонов и наполнений принимаются в соответствии с пунктами 2.34 – 2.41 [15] или по таблице приложения 2.

Соединение труб в колодцах в соответствии с п. 4.7 [15] принимается «шелыга в шелыгу» или «по уровням воды».

Расчет ведется в следующем порядке:

– на расчетном участке определяется средний уклон поверхности земли;

– в соответствии с уклоном поверхности земли по таблице [4] определяется диаметр труб на пропуск расчетного расхода с соблюдением допустимых скоростей и наполнений труб;

– по направлению течения потока сточных вод скорости должны оставаться неизменными или возрастать. Если это условие не соблюдается, то для гашения скорости предусматривается устройство перепадного колодца;

– гидравлический расчет сети рекомендуется производить в табличной форме (форма расчета приведена в табл. 30);

– гидравлический расчет рекомендуется производить параллельно с построением продольного профиля проектируемого коллектора. Продольный профиль строится по форме, представленной на рис.91.

Рис. 91. Продольный профиль канализационного коллектора – 1 – ГНС.

Вначале вычерчивается в установленных масштабах профиль поверхности земли по трассе проектируемого коллектора. На профиль переносят с плана расчетные точки, определяют длину расчетных участков. Затем определяют начальное заглубление уличной сети и выявляют участки сети, диктующие наибольшую или наименьшую глубину заложения коллектора.

Т а б л и ц а  30. Гидравлический расчет коллектора

| Номер участка | Длина участка L, м | Расчетный расход на участке qрасч, л/с | Диаметр D, мм | Уклон i | Скорость V, м/с | Наполнение труб | Падение на участке H = iL, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | h/d | h, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

О к о н ч а н и е  т а б л. 30

| Но- мер уча- стка | Отметки на расчетных участках, м | Глубина заложения, м |
| --- | --- | --- |
|  | поверхности земли | уровня воды | лотков труб |  |
|  | начала | конца | начала | конца | начала | конца | начала | конца |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

6. Определение начальной глубины

заложения водоотводящей сети

Начальная глубина заложения лотка проектируемого коллектора определяется с учетом возможности присоединения к нему внутриквартальной сети по формуле

, м,

где h – начальная глубина заложения внутриквартальной сети, определяемая в зависимости от глубины промерзания грунта и диаметра внутриквартальной сети по формулам

h = hпром – 0,3 – для труб диаметром до 500 мм;

h = hпром – 0,5 – для труб диаметром более 500 мм;

i – уклон внутриквартальной сети, принимаемый в соответствии с п. 2.41 [15] равным 0,008;

l – длина внутриквартальной сети от диктующей до расчетной точки;

(d – разница диаметров внутриквартальной и уличной сетей;

z1 – отметка поверхности земли в расчетной начальной точке коллектора;

zдт – отметка поверхности земли в диктующей точке.

Вычисленная начальная глубина заложения сети должна быть не меньше глубины заложения, определенной исходя из условий предохранения труб от механических повреждений наземным транспортом:

, м,

где d – диаметр коллектора, м.

7. Подбор напорных водоводов и насосного оборудования главной насосной станции

Напорные водоводы и насосное оборудование рассчитываются по максимальному часовому расходу , поступающему на насосную станцию, величина которого принимается по данным табл.1 в час максимального водоотведения.

Диаметр водоводов определяется по экономически наивыгоднейшим скоростям. Водоводы прокладываются не менее чем в две нитки. После подбора диаметра водоводов они проверяются на незаиляемость по следующей формуле:

, м/с,

где Vнез – незаиливающая скорость, м/с;

R – гидравлический радиус, м;

n = 3,5 + 0,5R.

Необходимый напор насосов определяется по формуле

Н = hг + hн.с + hсв + h1 + hм , м,

где hг – геометрическая высота подъема воды, определяемая как разность отметок уровня воды в приемной камере очистных сооружений и дна приемного резервуара насосной станции. Отметка воды в приемной камере очистных сооружений принимается на 5 – 6 м выше отметки горизонта высоких вод в месте расположения очистной станции, а отметка дна приемного резервуара насосной станции принимается на 1,5 м ниже отметки лотка подводящего коллектора;

hн.с – потери напора в насосной станции при расчетном расходе,

hн.с = 2 м;

hсв – свободный напор на излив, hсв = (1,5 – 2,0) м;

h1 – потери напора в напорных водоводах, h1 = il, м;

i – единичные сопротивления трубопровода;

l – длина напорных водоводов, м;

hм – потери на местные сопротивления, hм = 0,1h1м.

По величине и Н производится подбор насосного оборудования ГКНС.

8. Определение емкости приемного резервуара

Приемные резервуары насосных станций принимают сточные воды и играют роль регулирующей емкости для сглаживания неравномерности притока сточных вод. Вместимость приемного резервуара зависит от принятого режима насосов и их производительности.

При определении вместимости приемного резервуара учитывают:

1) общий коэффициент неравномерности притока сточных вод (Кобщ);

2) частоту включения насоса в течение одного часа (n);

3) производительность насосов (qн) и режим их работы.

Емкость резервуара (Wрез, м3) принимается не менее пятиминутной производительности насоса (qн, л/с):

, м3,

где qн – производительность насоса, м3/ч.

Емкость резервуара может быть определена и по формуле

, м3,

где q – приток сточных вод, м3/ч;

Q – подача насоса, м3/ч;

n – число включений. Число включений насоса рекомендуется принимать 3 при ручном и 5 при автоматическом в течение часа.

9.  Проектирование и гидравлический расчет дождевой сети

9.1. Трассировка дождевой сети

Проектом предусматривается проектирование дождевой сети для одного из районов города (по заданию руководителя). Условно принимается, что водосток этого района имеет самостоятельный выпуск в реку.

Трассируется главный коллектор района (схема – перпендикулярная) и присоединение к нему коротких уличных коллекторов (схемы трассировки – с пониженной стороны квартала).

Сети трассируются по уличным проездам прямолинейно с минимальным числом поворотов и пересечений с другими инженерными сооружениями. Выбирается расчетный коллектор, который разбивается на расчетные участки. Затем рассматриваемая территория города разбивается на площади стока, тяготеющие к определенным расчетным участкам (рис. 92).

Разбивка территории на площади стока производится биссектрисами углов, образующихся осями уличных проездов. В площади стока включаются как площади кварталов, так и площади улиц, а также зеленые насаждения (бульвары, газоны, парки).

Рис. 92.  Разбивка территории района города на площади

стока для расчета дождевой сети.

9.2. Определение расчетных расходов дождевых вод

Расходы дождевых вод определяются по методу предельных интенсивностей:

, л/с,

где zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяется по таблицам [15] или по табл.3, 4 приложения 4;

А и n – климатические параметры дождя;

параметр n определяется для территории Республики Беларусь по картам изолиний (рис. 1 приложения 3);

параметр А определяется по формуле

,

q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая для территории Республики Беларусь по картам изолиний (рис. 2 приложения 3);

mr – среднее количество дождей за год, определяемое по таблице [15] (для Республики Беларусь mr = 150);

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по таблице [15] или по табл.1 приложения 4;

– показатель степени, принимаемый по таблице [15] (для Республики Беларусь  = 1,54);

F – расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка и определяемая как

tr = tcon  + tcan + tp , мин,

tcon – продолжительность поверхностной концентрации дождя, мин. Принимается при наличии внутриквартальных закрытых дождевых сетей 3 – 5 мин, а при их отсутствии – 5 – 10 мин;

tcan – продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до дождеприемника, определяется по формуле

, мин,

lcan – длина участков лотков, м;

vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с; обычно этой величиной в расчетах пренебрегают ввиду ее незначительности;

tp – продолжительность протекания дождевых вод по трубам до расчетного сечения, определяемая по следующей формуле:

,

lp – длина расчетных участков коллектора, м;

vp – расчетная скорость течения на участке, м/с.

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей определяется следующим образом:

, л/с,

где β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима, определяемый по таблице [15] или по табл. 2 приложения 4.

Развернутый вид формулы по определению расхода дождевого стока на участках дождевой сети:

, л/с,

где величины tp и F являются переменными на различных участках.

Для упрощения расчетов обозначим через φ (коэффициент уменьшения интенсивности) выражение  и через q20p (интенсивность дождя продолжительностью 20 мин, при определенном значении периода однократного переполнения сети (tcan + tp) = 0) выражение .

Тогда преобразованная формула по определению расхода дождевых вод, поступающих в сеть, принимает следующий вид:

, л/с.

По данной формуле и производится в дальнейшем гидравлический расчет дождевой сети.

9.3. Гидравлический расчет дождевой сети

Гидравлический расчет дождевой сети заключается в определении диаметров труб на пропуск расчетных расходов дождевых вод при полном наполнении сети. При расчете должны соблюдаться допустимые уклоны и скорости течения дождевых вод. Соединение труб в колодцах принимается «шелыга в шелыгу».

Гидравлический расчет рекомендуется проводить в следующем порядке:

1. Определяется параметр А.

2. Определяется величина

при tcon = 5 мин, так как заданием на проектирование предполагается наличие внутриквартальной дождевой сети.

3. Определяется среднее значение коэффициента стока zmid как средневзвешенная величина в зависимости от значений коэффициентов, характеризующих поверхности покрытий по формуле

,

где Fi – площадь того или иного вида покрытия в процентах или долях от единицы (по заданию на проектирование);

zi – коэффициенты, характеризующие различные поверхности:

а) для водопроницаемых поверхностей zi определяется по таблице [15] или по табл. 3 приложения 4 в зависимости от значения параметра А;

б) для водонепроницаемых поверхностей zi определяется по таблице [15] или по табл. 4 приложения 4 в зависимости от значения параметра А.

4. Определяется удельный расход дождевых вод, поступающих в сеть с 1 га канализуемой территории при tp = 0, следующим образом:

, л/с(га.

5. Расчетный коллектор разбивается на расчетные участки и производится определение площадей стока, тяготеющих к каждому расчетному участку. С этого пункта рекомендуется расчет вести в табличной форме по табл. 31.

Т а б л и ц а  31. Гидравлический расчет дождевого коллектора

| Номер участка | Длина участка L, м | Площадь стока F, м2 | qr0 при tp = 0, л/с·га | Исчисленный расход Qr, л/с | Скорость Vp, м/с | Продолжительность протока, мин | Коэффициент уменьшения интенсивности, φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственная | приток | транзит | общая |  |  |  | tp | tp |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

О к о н ч а н и е  т а б л. 31

| Номер участка | Расчетный расход Qcal, л/с | Диаметр D, мм | Уклон i | Пропускная способ-ность трубы qp, л/с | Падение на участке H = i·L, м | Отметка на участках | Глубина заложения труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | земли | лотков труб |  |
|  |  |  |  |  |  | нач. | кон. | нач. | кон. | нач. | кон. |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

6. На каждом расчетном участке определяется так называемый исчисленный (завышенный) расход по формуле

, л/c,

где F – площадь, обслуживаемая данным участком сети, га.

Данный расход не учитывает продолжительность протекания дождя по трубам и каналам, т.е. коэффициент (.

7. Определяется значение коэффициента (. Для этого на первом участке задаются скоростью течения дождевого стока, которая принимается для дождевой сети не менее 0,8 м/с, и определяется продолжительность протока на участке:

, мин.

Для первого участка суммируются величины продолжительности протока и продолжительности поверхностной концентрации дождя и по суммарному значению в минутах и значению коэффициента п по табл. 5 приложения 4 определяется значение коэффициента (. Для каждого последующего участка продолжительность протока дождевых вод определяется путем суммирования продолжительностей протока на всех предыдущих участках.

8. Определяется действительный расчетный расход дождевых вод на участке

, л/с.

9. По величине расчетного расхода на участке qcal и уклона i, приблизительно равного уклону поверхности земли на участке, выполняется гидравлический расчет при полном наполнении сети. Расхождение между qcal и пропускной способностью трубопровода qp допускается в пределах 5 – 10 %.

10. Так как действительная скорость протекания дождевого стока, определенная по таблицам гидравлического расчета, отличается
от ранее принятой скорости, то производится перерасчет действительного расчетного расхода по вышеприведенной методике. Гидравлический расчет производится в табличной форме (см. табл. 4).

11. Определяется начальная глубина заложения сети в первой точке.

12. Производится построение продольного профиля расчетного коллектора, на котором показывается выпуск дождевого стока в реку.

10. Очистка сточных вод

10.1. Расчет необходимой степени очистки сточных вод

Водоем обладает самоочищающей способностью. Содержащиеся в воде водоема кислород и микроорганизмы могут минерализовать органические соединения, поступающие в него вместе со сточными водами. Основным фактором, содействующим самоочищению водоема, является кратность разбавления сточных вод водой водоема, определяемая выражением

.

Кратность разбавления и расстояние до места полного смешения сточных вод с водой водоема зависит от вида водоема, устройства и места выпуска, характеризующих коэффициент смешения.

10.2. Способы очистки сточных вод

Существуют механические, химические и биологические способы очистки сточных вод. Каждый из них обеспечивает удаление из сточных вод определенных видов загрязнений. Городские сточные воды обрабатываются на сооружениях механической и биохимической (биологической) очисткой.

При механической очистке из сточной воды удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично коллоидном состоянии. Крупные отбросы, тряпки, бумага, остатки овощей и фруктов и различные производственные отходы задерживаются решетками. Основная масса загрязнений минерального происхождения (песок), удельный вес частиц которых значительно выше удельного веса воды, осаждается в песколовках. Основная масса загрязнений органического происхождения, находящаяся во взвешенном состоянии, выделяется из сточной жидкости в отстойниках.

Биохимические методы очистки основаны на использовании жизнедеятельности микроорганизмов, которые окисляют органические вещества, находящиеся в сточных водах в коллоидном и растворенном состояниях. Биохимическим методом удается полностью освободиться от органических загрязнений, остающихся в воде после механической очистки.

10.3. Необходимая степень очистки сточных вод

Необходимая степень очистки сточных вод перед спуском их в водоем определяется: а) по взвешенным веществам; б) по потреблению растворенного кислорода; в) по допустимой БПК смеси сточных вод и воды водоема; г) по изменению активной реакции воды водоема (pH); д) по допустимой концентрации различных веществ.

1. Определение необходимой степени очистки по взвешенным веществам производится по выражению

,

откуда

,

где m – предел допустимого содержания взвешенных веществ в сточных водах при спуске их в водоем, мг/л, или с учетом коэффициента смешения (;

;

,

p – допустимое увеличение содержания взвешенных веществ в водоеме после спуска в него сточных вод, мг/л;

Q – расход реки, м3/с;

q – средний расход сточных вод, м3/с; е = 2,718 – основание натуральных логарифмов;

L – расстояние от места выпуска сточных вод до критического (расчетного) створа, м;

b – содержание взвешенных веществ в воде водоема до спуска в него сточных вод, мг/л;

( – коэффициент, учитывающий влияние гидравлических факторов;

,

( – коэффициент извилистости;

ξ – коэффициент выпуска.

,

Lф – длина по фарватеру реки;

Lп – длина по прямой между местом выпуска сточных вод и критическим сливом.

Коэффициент турбулентной диффузии определяется следующим образом:

,

vср – средняя скорость, м/с;

hср, – глубина водоема, м.

2. определение степени очистки сточных вод по потреблению растворенного кислорода в водоеме может производиться по формуле (без учета коэффициента смешения)

,

где Lст – допустимое БПК5 сточных вод при спуске их в водоем, мг/л;

Qp – минимальный расход воды в реке в створе выпуска;

qст – средний расход сточных вод, спускаемых в водоем, м3/с;

О2 – содержание растворенного кислорода в воде водоема до места     выпуска сточных вод, мг/л;

Lp– БПК5 воды водоема в створе выпуска;

4 – количество растворенного кислорода, мг/л, которое должно содержаться в речной воде после полного смешения с ней сточных вод;

0,55 – коэффициент пересчета БПК5 в БПК2 (двухсуточная).

Расчет необходимой степени очистки сточных вод по кислородному балансу при условии сохранения установленного минимума содержания растворенного кислорода (6 или 4 мг/л) в критическом створе водоема:

,

где Lа – допустимое БПК5 смеси сточных вод и воды водоема в створе спуска сточных вод при упомянутых условиях расчета;

Lр – БПК5 речной воды. Ориентировочно БПК5 чистых рек – 2 мг/л; довольно чистых рек – 3 мг/л; очень грязных рек – 10 мг/л;

Lст – максимальная БПК5 сточных вод, разрешаемая к спуску в водоем, мг/л;

Q и q – соответственно расход воды в реке и расход сточных вод в створе их выпуска, м3/с;

( – коэффициент смешения воды водоема и сточных вод, зависит от конструкции выпуска и его места у берега.

Максимальная БПК5 сточных вод определяется из выражения

;

,

где Lt – БПК5 смеси воды водоема и сточных вод через промежуток времени протока воды от места выпуска до критического створа. Принимается равной 3 или 6 мг/л, или 2 мг/л БПК5, установленной как максимальная для водоемов I и II вида;

К1 – константа биохимического потребления кислорода.

Тогда для водоемов I вида

;

для водоемов II вида

.

11. Состав сооружений для очистки сточных вод

11.1. Расчет решеток

При расчете решеток определяют ее размеры (число прозоров, ширину) и потери напора, которые возникают при прохождении сточной жидкости через решетку. Затем подбирают подходящую типовую решетку. Число прозоров n определяют следующим образом:

,

где Q – расход сточной воды, м3/с;

b – ширина протока, м (от 5 до 25 мм);

h – глубина протока, м;

vp – скорость движения сточной воды в прозорах решетки, м/с (принимается в пределах 0,8 – 1 м/с).

Ширину решетки, м, определяют по формуле

,

где S – толщина стержня, м.

Потери напора в решетке можно определить по следующей формуле:

,

где v1 – скорость в канале перед решеткой, равная 0,7 – 0,8 м/с (во избежание выпадения перед решеткой осадков);

ξ – коэффициент сопротивления, определяемый как

;

К – коэффициент увеличения напора за счет засорения, принимается равным 2 – 3;

β – коэффициент, учитывающий форму поперечного сечения стержней решетки, принимается 1,79 для круглых стержней, 2,42 – для прямоугольных и 1,83 – для прямоугольных стержней с закругленными ребрами;

α – угол наклона решетки.

11.2. Расчет горизонтальной песколовки

Расчет горизонтальной песколовки надлежит производить по следующим формулам:

а) площадь живого сечения, м2,

,

где Q – максимальный расход сточных вод, м/с;

v – скорость движения сточных вод;

n – число песколовок или их отделений;

б) длина, м,

,

Нр – расчетная глубина песколовок, м, Нр = 0,25 – 1,0 м;

u0 – гидравлическая крупность песка, мм/с;

К – коэффициент, принимаемый по табл. 32.

Т а б л и ц а 32. Значения К в зависимости от типа песколовок и отношения ширины    В к глубине Н аэрируемых песколовок

| Диаметр задерживаемых частиц песка, мм | Гидравлическая крупность песка, мм/с | Горизонтальные песколовки | Аэрируемые песколовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В : Н = 1 | В : Н = 1,25 | В : Н = 1,5 |
| 0,2 | 18,7 | 1,7 | 2,43 | 2,25 | 2,08 |
| 0,25 | 24,2 | 1,3 | – | – | – |

Значения К в зависимости от типа песколовок и отношения ширины В к глубине Н аэрируемых песколовок:

в) ширину песколовки, м, можно найти из уравнения

,

q – расход воды, м3/с;

h – глубина проточной части песколовки, м, принимаемая равной 1,2 м.

При количестве отделений песколовки n (обычно 2) ширина одного отделения составляет  b = В : n.

В горизонтальных песколовках можно выделить 65 – 75 % минеральных загрязнений, содержащихся в сточной воде.

Объем осадочной части, м3, определяют по формуле

,

где N – число жителей, обслуживаемых водоотводящими сетями;

0,02 – количество задерживаемого песка, л/сут на чел. влажностью 60 %, объемной массой 1,5 т с/м3;

Т – число суток между двумя удалениями песка из песколовок (принимается не более 2 во избежания загнивания органических веществ, попадающих вместе с песком в осадочную часть).

Глубина осадочной части, м,

.

Общая глубина песколовки

Н = h1 + h2 + h3,

где h3 – расстояние от верха песколовки до расчетного уровня воды в ней, принимаемое обычно 0,2 – 0,3 м.

11.3. Расчет радиальных отстойников

В основе расчета всех типов отстойников лежит заданный эффект задержания взвешенных веществ, который выбирают с учетом обеспечения нормальных условий работы последующих очистных сооружений.

Радиус отстойника

,

где К – коэффициент, учитывающий тип отстойника и конструкции водораспределительных и водосборных устройств. Для радиальных отстойников К = 0,45;

u0 – гидравлическая крупность взвешенных частиц, мм/с.

Гидравлическая крупность определяется по формуле

,

где α – коэффициент, учитывающий влияние температуры воды на ее вязкость, принимается по табл. 33;

Т а б л и ц а 33.  Влияние температуры сточной воды на ее вязкость

| Минимальная среднемесячная температура сточных вод, º С | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент α | 0,45 | 0,55 | 0,66 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,14 | 1,30 | 1,50 | 1,80 |

w – вертикальная составляющая скорости движения воды в отстойнике, принимается по табл. 34;

Т а б л и ц а 34.  Вертикальная составляющая скорости движения                         воды

| v, мм/с | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w, мм/с | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |

t – продолжительность отстаивания в цилиндре со слоем воды, соответствующая заданному эффекту осветления, С, принимается по табл. 8;

n – коэффициент, зависящий от свойств взвешенных веществ, принимается по табл.35;

Т а б л и ц а  35. Продолжительность отстаивания сточных вод в покоев зависимости от эффекта осветления

| Эффект осветления, % | Продолжительность отстаивания в цилиндре глубиной 500 мм для взвесей |
| --- | --- |
|  | коагулирующих (n = 0,25) | мелкодисперсных минеральных с плотностью 2 – 3 г/см3 (n = 0,4) | для структурных тяжелых плотностью 5 – 6 г/см3 (n = 0,6) |
|  | при концентрации, мг/л |
|  | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 200 | 300 | 400 |
| 20 | 600 | 300 | – | – | 150 | 140 | 100 | 40 | – | – | – |
| 30 | 900 | 540 | 320 | 260 | 180 | 150 | 120 | 50 | – | – | – |
| 40 | 1320 | 650 | 450 | 390 | 200 | 180 | 150 | 60 | 75 | 60 | 45 |
| 50 | 1900 | 900 | 640 | 450 | 240 | 200 | 180 | 80 | 120 | 90 | 60 |
| 60 | 3800 | 1200 | 970 | 680 | 280 | 240 | 200 | 100 | 180 | 120 | 75 |
| 70 | – | 3600 | 2600 | 1830 | 360 | 280 | 230 | 130 | 390 | 180 | 130 |
| 80 | – | – | – | 5260 | 1920 | 690 | 570 | 370 | 3000 | 580 | 380 |
| 90 | – | – | – | – | – | 2230 | 1470 | 1080 | – | – | – |
| 100 | – | – | – | – | – |  | 3600 | 1850 | – | – | – |

Н – глубина проточной части отстойника (до нейтрального слоя), м, Н = 3,1 м;

h – слой отстаиваемой сточной воды, принимаем h = 500 мм.

Принимаем эффект осветления Э = 50 %.

Для радиальных отстойников (в сечении на половине радиуса) определяем фактическую скорость Vфакт, мм/с, в проточной части отстойника:

,

где N – количество отстойников.

Количество отстойников должно быть не менее двух. При различии Vфакт и V необходимо уточнить величину R.

11.4. Расчет аэротенков

Расчет аэротенков состоит в определении их размеров, расходов циркулирующего активного ила и воздуха, необходимых для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод в зависимости от расхода и состава сточной жидкости, БПКполн отстоянной сточной жидкости, требуемого эффекта очистки и степени использования кислорода воздуха.

Для полной и неполной биологической очистки сточных вод применяют аэротенки различных типов:

1) аэротенки-вытеснители с регенераторами;

2) аэротенки-отстойники;

3) аэротенки-вытеснители без регенераторов;

4) аэротенки-смесители различных модификаций;

5) аэротенки с нелинейно-рассредоточенным впуском сточных вод.

Для очистки бытовых сточных вод, как правило, применяются аэротенки 1, 2 и 3-го типов.

12. Обеззараживание сточных вод

В результате механической очистки из сточных вод устраняется до 80 % болезнетворных бактерий. Для уничтожения оставшихся бактерий этого типа очищенные сточные воды подвергаются дезинфекции. Наибольшее распространение получил способ хлорирования, осуществляемый введением в очищенную воду хлорной извести, хлора или гипохлорита натрия.

Сущность дезинфекции хлорированием заключается в окислении бактерий кислородом, образующимся при взаимодействии указанных дезинфекторов с водой, и непосредственном действии хлора на протоплазму бактериальных клеток. Нормами установлены следующие дозы хлора (расход хлора в г на 1 м3 сточных вод): для дезинфекции отстоянной сточной жидкости – 30 г/м3; для дезинфекции полностью очищенных сточных вод – 5–10 г/м3.

Хлорирование сточных вод жидким хлором производится при помощи хлоратора – прибора, который служит для приготовления раствора и его дозирования.

Бактерицидный эффект хлорирования в значительной степени зависит от тщательности перемешивания и времени контакта хлора с водой. Смешивание хлора с водой осуществляется в ершовых или других смесителях.

Расчет хлора, необходимый для обеззараживания, определяется по формуле

, кг/сут,

где qст.в – расход сточных вод в сутки, м3/сут;

ДСl – доза коагулянта хлора.

Жидкий хлор поставляется на очистную станцию в баллонах.

необходимое количество баллонов вычисляется по следующей формуле:

, шт.,

где Sб – съем хлора с одного баллона (Sб = 0,3 – 0,7 кг/ч).

13. Выпуск сточных вод в водоем

Очищенные сточные воды после дезинфекции отводятся по каналу (открытому или закрытому) к месту выпуска в водоем (рис. 3).

Сброс воды в водоемы осуществляется через специальные сооружения – выпуски. Особенности устройства выпусков диктуются следующими условиями:

1) обеспечение устойчивости самих выпусков;

2) обеспечение максимального разбавления сточных вод.

Рис. 93. Береговой выпуск сточных вод.

По месту расположения они подразделяются на береговые и русловые, а по конструкции – на сосредоточенные и рассеивающие.

Береговые сосредоточенные выпуски выполняются в виде труб, конец которых оформлен в набережной открытых каналов, быстротоков, многоступенчатых перепадов и оголовков различных конструкций.

В курсовом проекте рекомендуется береговой выпуск незатопленного типа (см. рис. 3).

Водовыпуск должен быть запроектирован таким образом, чтобы обеспечить выпуск сточных вод расходом qст.в со скоростью на выпуске .

1. Определяется уклон трубопровода, по которому сточные воды с очистных сооружений подаются к береговому выпуску:

,

где (1 – отметка очистных сооружений, м;

(2 – отметка берегового выпуска, м;

l – длина трубопровода, м.

2. Определяется скорость на выходе:

,

– скорость движения воды в реке в межень, м/с (принимается по исходным данным).

3. Определяется необходимый диаметр трубопровода для выпуска очищенных сточных вод по формуле

,

ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е 1

Т а б л и ц а 1. Проектные нормы водопотребления

| Степень санитарно-технического оборудования зданий жилой застройки | Суточная норма водопотребления (средняя за год) в сутки на одного жителя, л |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка зданиями, оборудованными: а) внутренним водопроводом и канализацией без ванн и душей | 85 |
| б) внутренним водопроводом, канализацией и газоснабжением без ванн и душей | 100 |
| в) внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 115 |
| г) то же с газовыми водонагревателями | 140 |
| д) внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением с душевыми | 180 |
| е) то же с ванными, оборудованными душами | 210 |
| 2. Жилая застройка зданиями, имеющими ввод водопровода | 50 |
| 3. Жилая застройка с водопользованием из водоразборных колонок | 30 |

т а б л и ц а  2. Коэффициенты неравномерности притока сточных вод

| Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод | Средний расход сточных вод, л/с |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более |
| Кgen. max | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |
| Кgen. min | 0,38 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |

Т а б л и ц а  3. Нормативное число рабочих на 1 душевую сетку

| Категории производства | Нормативное число рабочих на 1 душевую сетку |
| --- | --- |
| I а | 15 |
| I б | 7 |
| II в | 5 |
| II г | 3 |

Т а б л и ц а  4. Примерное распределение среднесуточного расхода

бытовых сточных вод в процентах по часам суток

| Часы суток | Коэффициенты общей неравномерности Кgen. max |
| --- | --- |
|  | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,15 |
| 0 – 1 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2 | 2,25 | 2,6 |
| 1 – 2 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2 | 2,25 | 2,6 |
| 2 – 3 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2 | 2,25 | 2,6 |
| 3 – 4 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2 | 2,25 | 2,6 |
| 4 – 5 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2 | 2,25 | 2,6 |
| 5 – 6 | 3,3 | 1,35 | 4,2 | 4,8 | 5,05 | 4,9 | 4,8 |
| 6 – 7 | 5 | 5,95 | 5,8 | 5 | 5,15 | 4,9 | 4,8 |
| 7 – 8 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 5 | 5,15 | 5 | 4,8 |
| 8 – 9 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,65 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| 9 – 10 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,65 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| 10 – 11 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,65 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| 11 – 12 | 6,4 | 4,8 | 5,05 | 5,25 | 5,1 | 5 | 4,8 |
| 12 – 13 | 3,7 | 3,95 | 4,2 | 5 | 5 | 4,8 | 4,7 |
| 13 – 14 | 3,7 | 5,55 | 5,8 | 5,25 | 5,1 | 5 | 4,8 |
| 14 – 15 | 4 | 6,05 | 5,8 | 5,65 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| 15 – 16 | 5,7 | 6,05 | 5,8 | 5,65 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| 16 – 17 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,65 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| 17 – 18 | 6,3 | 5,6 | 5,75 | 4,85 | 5,15 | 5 | 4,7 |
| 18 – 19 | 6,3 | 4,3 | 5,2 | 4,85 | 5,1 | 5 | 4,8 |
| 19 – 20 | 5,25 | 4,35 | 4,75 | 4,85 | 5,1 | 5 | 4,8 |
| 20 – 21 | 3,4 | 4,35 | 4,1 | 4,85 | 5,1 | 5 | 4,8 |
| 21 – 22 | 2,2 | 2,35 | 2,85 | 3,45 | 3,8 | 4,5 | 4,8 |
| 22 – 23 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2 | 2,4 | 3 |
| 23 – 24 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2 | 2,25 | 2,6 |
| Итого . . . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Т а б л и ц а  5. Распределение расхода бытовых сточных вод

от промышленных предприятий по часам смены

| Часы смены | Приток сточных вод, % |
| --- | --- |
|  | Холодные цеха | Горячие цеха |
| 1-й | 12,5 | 12,5 |
| 2-й | 6,25 | 8,12 |
| 3-й | 6,25 | 8,12 |
| 4-й | 6,25 | 8,12 |
| 5-й | 18,75 | 15,65 |
| 6-й | 37,5 | 31,25 |
| 7-й | 6,25 | 8,12 |
| 8-й | 6,25 | 8,12 |
| 8 часов | 100 | 100 |

П р и л о ж е н и е  2

#### наибольшие наполнения и наименьшие скорости

#### течения сточных вод

| Диаметр, мм | Скорость Vmin , м/с, при наполнении h/d |
| --- | --- |
|  | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| 150 – 250 | 0,7 |  |  |  |
| 300 – 400 |  | 0,8 |  |  |
| 150 – 500 |  |  | 0,9 |  |
| 600 – 800 |  |  | 1,0 |  |
| 900 |  |  | 1,15 |  |
| 1000 – 1200 |  |  |  | 1,15 |
| 1500 |  |  |  | 1,3 |
| Свыше 1500 |  |  |  | 1,5 |

П р и л о ж е н и е  4

#### Т а б л и ц а  1. Периоды однократного повышения расчетной

#### интенсивности дождя

| Условия расположения коллекторов | Период однократного повышения расчетной интенсивности дождя Р, годы, для населенных пунктов при значении q20 |
| --- | --- |
| На проездах местного значения | На магистральных улицах | До 60 | От 60 до 80 | От 80 до 120 | Свыше 120 |
| Благоприятные и средние | Благоприятные | 0,33 – 0,5 | 0,33 – 1 | 0,5 – 1 | 1 – 2 |
| Неблагоприятные | Средние | 0,5 – 1 | 1 – 1,5 | 1 – 2 | 2 – 3 |
| Окончание табл. 1. |
| Особо неблагоприятные | Неблагоприятные | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 5 | 5 – 10 |
|  | Особо неблагоприятные | 3 – 5 | 3 – 5 | 5 – 10 | 10 – 20 |

Т а б л и ц а  2. Значения коэффициента, учитывающего заполнение

свободной емкости сети

| Показатель степени n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 |

#### Т а б л и ц а  3. Значения коэффициентов стока для

#### водопроницаемых поверхностей

| Поверхность | Коэффициент Z |
| --- | --- |
| Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог | 0,224 |
| Булыжные мостовые | 0,145 |
| Щебеночные покрытия, необработанные вяжущими веществами | 0,125 |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,09 |
| Грунтовые поверхности (спланированные) | 0,064 |
| Газоны | 0,038 |

#### Т а б л и ц а  4. Значения коэффициентов стока для

#### водонепроницаемых поверхностей

| Параметр А | Коэффициент Z для водонепроницаемых поверхностей |
| --- | --- |
| 300 | 0,32 |
| 400 | 0,30 |
| 500 | 0,29 |
| 600 | 0,28 |
| 700 | 0,27 |
| 800 | 0,26 |
| 1000 | 0,25 |
| 1200 | 0,24 |
| 1500 | 0,23 |

#### Т а б л и ц а  5. Коэффициенты уменьшения расчетной

#### интенсивности дождя

| Т, мин | Коэффициент φ при показателе степени n |
| --- | --- |
|  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 1,51 | 1,74 | 2,00 | 2,14 | 2,29 | 2,46 | 2,53 | 2,63 | 2,82 | 3,03 |
| 6 | 1,43 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,05 | 2,18 | 2,24 | 2,32 | 2,46 | 2,62 |
| 7 | 1,37 | 1,52 | 1,69 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 2,02 | 2,08 | 2,19 | 2,31 |
| 8 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | 1,65 | 1,73 | 1,81 | 1,84 | 1,89 | 1,98 | 2,08 |
| 9 | 1,27 | 2,37 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,68 | 1,70 | 1,74 | 1,82 | 1,89 |
| 10 | 1,23 | 1,31 | 1,41 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,59 | 1,63 | 1,68 | 1,74 |
| 12 | 1,17 | 1,22 | 1,29 | 1,33 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,47 | 1,51 |
| 14 | 1,11 | 1,11 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,31 | 1,33 |
| 16 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,20 |
| 18 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
| 20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 22 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
| 24 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 |
| 26 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
| 28 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,76 |
| 30 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,72 |
| 35 | 0,84 | 0,79 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,64 |
| 40 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,59 | 0,57 |
| 45 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,45 | 0,52 |
| 50 | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 55 | 0,74 | 0,67 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,45 |
| 60 | 0,72 | 0,64 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,42 |
| 65 | 0,7 | 0,62 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,39 |
| 70 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,39 | 0,37 |
| 80 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,33 |
| 90 | 0,64 | 0,55 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,30 |
| 100 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
| 120 | 0,58 | 0,49 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| 140 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
| 160 | 0,53 | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
| 180 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 200 | 0,5 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |

П р и л о ж е н и е  3

Рис.1. Карта изменения параметра (n).

Рис. 2. Карта изменения параметра (q20).

Учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы

1. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения: справочник / под ред. Б. Н. Репина. М.: Высш. шк., 1995. 431 с.

2. В о р о н о в, Ю.В. Водоотведение: учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев,  В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев. М.: ИНФРА-М, 2007. 415 с.

3. Гидравлика, водоснабжение и канализация: учеб. пособие для вузов / В.И. Калицун [и др.]. 4-е изд., перераб и доп. М.:Стройиздат, 2000. 397 с.

4. З а ц е п и н, В.Н. Канализация / В.Н. Зацепин, Г.Г. Шигорин, М.В. Зацепина. Л.: Стройиздат, 1976. 272 с.

5. К а л и ц у н, В.И. Водоотводящие системы и сооружения / В.И. Калицун. М.: Стройиздат, 1987. 336 с.

6. Канализация населенных мест и промышленных предприятий: справочник проектировщика / под общ. ред. В.Н. Самохина. 2-е изд. М.: Стройиздат, 1981. 639 с.

7. Я к о в л е в, С.В. Канализация: учебник / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов. 5-е изд. М.: Стройиздат, 1975. 632 с.

8. К а р е л и н, В.Я. Насосы и насосные станции / В.Я. Карелин, А.В. Минаев. М.: Стройиздат, 1986. 320 с.

9. К о л о б а н о в, С.К. Проектирование очистных сооружений канализации / А.В. Ершов, М.Е. Кигель, С.К. Колобанов. Киев: Будiвельнiк, 1977. 224 с.

10. К у р г а н о в, А.М. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации / А.М. Курганов, Н.Ф. Федоров. 2-е изд. Л.: Стройиздат, 1978. 424 с.

11. Л а п ш е в, Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод / Н.Н. Лапшев. М.: Стройиздат, 1977. 87 с.

12. Л а с к о в, Ю.М. Примеры расчетов канализационных сооружений / Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов, В.И. Калицун. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1987. 255 с.

13. Л у к и н ы х, А.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского: справоч. пособие / А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных. 5-е изд. М.: Стройиздат, 1987. 152 с.

14. Р о д з и л л е р, И.Д. Прогноз качества водоемов-приемников сточных вод /  И.Д.  Родзиллер. М.: Стройиздат, 1984. 261 с.

15. СНиП 2.04.03 – 85. Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 72 с.

16. Ф е д о р о в, Н.Ф. Канализационные сети. Примеры расчета / Н.Ф. Федоров, А.М. Курганов, М.И. Алексеев. 3-е изд. М.: Стройиздат, 1985. 221 с.

17. Ф е д о р о в, Н.Ф. Канализация / Н.Ф. Федоров, С.М. Шифрин. М.: Высш. шк., 1968. 591 с.

18. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник для вузов / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев [и др.]. М.: АСВ, 2004. 591 с.

19. Я к о в л е в, С.В. Канализация / С.В. Яковлев, Ю.М. Ласков. М.: Стройиздат, 1978. 224 с.

20. Я к о в л е в, С.В. Механическая очистка сточных вод / С.В. Яковлев, В.И. Калицун. М.: Стройиздат, 1977. 200 с.

ТЕСТЫ

по водоотведению и очистке сточных вод

1. Сточные воды

а) это пресные воды, изменившие свой физико-химические свойства в результате бытовой и производственной деятельности

б) это технологические растворы

в) воды для очистки твердых отходов

г) воды от санитарных приборов

2. По происхождению сточные воды классифицируются на

а) бытовые, производственные, атмосферные

б) прачечные, шахтные, карьерные

в) ливневые, промывные, охлаждающие

г) бассейновые, химические, технологические

3. Загрязнения, содержащиеся в сточных водах по происхождению делятся на

а) растворенные и нерастворенные

б) минеральные и органические

в) жидкие и твердые

г) бытовые и производственные

4. При составлении схемы водоотводящей сети населенный пункт разбивают на

а) системы водоотведения

б) объекты водоотведения

в) бассейны водоотведения

г) внутриплощадочные сети

5. Система водоотведения – это

а) трубопроводы для транспортировки сточных вод

б) проектное решение водоотводящей сети

в) водостоки, собирающие сточную воду

г) технологический прием объединения или разъединения потоков сточных вод различного происхождения

6. Трассировка уличной сети осуществляется

а) по 5 схемам

б) по 7 схемам

в) по 3 схемам

г) по 4 схемам

7. В практике строительства водоотводящей сети широко используют трубы

а) трапецеидальные

б) круглые

в) прямоугольные

г) полукруглые

8. В зависимости от основных факторов схемы водоотводящих сетей подразделяются на

а) 3 вида

б) 6 видов

в) 5 видов

г) 7 видов

9. Начертание схемы водоотведения на генплане зависит от

а) окружающего пейзажа

б) рельефа местности

в) перспективного плана развития населенного пункта

г) количества дорог.

10. Удельная норма водоотведения зависит от

а) насыщенности инженерными сооружениями

б) степени благоустройства зданий

в) плотности населения

г) опыта эксплуатации водоотводящих сетей

11. Общий коэффициент неравномерности зависит от

а) от надежности работы сооружений

б) величины среднего расхода сточных вод

в) величины максимального расхода сточных вод

г) величины минимального расхода сточных вод

12. Распределение расхода сточных вод по часам суток представляют в виде

а) ломаной линии

б) параболы

в) ступенчатого графика

г) интегральной кривой

13. Расчет водоотводящих сетей состоит в определении

а) объемов земляных работ

б) диаметров и уклонов трубопроводов

в) скоростей движения воды в трубопроводах

г) количества сооружений на сети

14. Диктующей точкой является

а) близко высокорасположенная начальная точка водоотводящей сети

б) наиболее удаленная и низкорасположенная начальная точка водоотводящей сети

в) близко и высокорасположенная конечная точка водоотводящей сети

г) наиболее удаленная и низкорасположенная конечная точка водоотводящей сети

15. Минимальную глубину заложения трубопроводов принимают

а) по таблицам СНиП

б) по карте глубин промерзания грунта

в) на основании опыта эксплуатации подземных коммуникаций в данной местности

г) исходя из рельефа местности

16. При построении продольного профиля трубопровода решается вопрос о

а) подборе диаметра труб

б) соединении труб по высоте

в) объемах земляных работ

г) скоростях движения воды

17. Водоток – это

а) водный объект в углублении земной поверхности, характеризующийся практически отсутствием существенного уклона водной поверхности

б) водный объект, характеризующийся устойчивым движением воды в направлении уклона водной поверхности

в) движение воды по поверхности земли и в грунте в направлении водного объекта

г) перемещение воды в виде фильтрационного потока в направлении нижерасположенных водных объектов

18. Модуль стока – объем воды

а) стекающий с водосбора за год

б) стекающий с единицы площади водосбора в единицу времени

в) выпадающих осадков

г) проходящий по расчетному участку

19. Для обеспечения доступа к трубопроводам, осмотра и наблюдения за ними на водоотводящих сетях устанавливают колодцы

а) каскадные

б) смотровые

в) перепадные

г) вентиляционные

20. Дюкер устаивают в том случае, если

а) трубопровод и препятствие расположены на одной и той же отметке или их разность незначительна

б) трубопровод располагается ниже препятствия

в) трубопровод располагается выше препятствия

г) трубопровод расположен в насыпи

21. Геометрическая высота подъема воды равна разнице отметок

а) уровня сточной воды в приемном резервуаре и оси насоса

б) оси насоса и уровня сточной воды на очистной станции

в) уровня подачи сточных вод и уровня откачки сточных вод

г) вакуумметра и пьезометра

22. Число напорных трубопроводов от насосных станций следует принимать

а) не менее четырех

б) не менее трех

в) не мене двух

г) не менее пяти

23. Выбор числа и мест расположения насосных станций производят на основании

а) рекомендаций

б) опыта их эксплуатации

в) экономического сравнения нескольких вариантов схем водоотведения

г) гидравлического расчета

24. Перед насосными станциями предусматривают

а) бассейны

б) пожарные резервуары

в) аварийные выпуски

г) емкость для сбора снега

25. Насосные станции располагают

а) на высоких местах рельефа местности

б) в пониженных местах рельефа местности

в) на ровных участках местности

г) на любых местах рельефа местности

26. Под расчетным расходом подразумевается расход, являющийся

а) максимальным на сети

б) минимальным на сети

в) лимитирующим при расчете сооружений водоотведения

г) средним на сети

27. Материалы, используемые для изготовления труб должны отвечать следующим требованиям

а) кассационным, ударным, прочностным

б) строительным, технологическим, экономическим

в) гидрогеологическим, антикоррозионным, грузоподъемным

г) санитарным, гидротехническим, экологическим

28. Состав сточных вод оценивают по результатам анализа

а) технико-экономического

б) эколого-физического

в) санитарно-химического

г) окислительно-весового

29. Самоочищающая способность водоема зависит от

а) скорости и глубины воды в реке

б) условий смешения и разбавления сточных вод

в) санитарно-бактериологических показателей воды в реке

г) расхода и концентрации загрязнений сточных вод

30. Методы очистки сточных вод можно разделить на

а) механические, физико-химические, биохимические

б) скляночный, ситовой, бактериологический

в) общесанитарный, органолептический, ионный

г) электромунный, зольный, токсичный

31. Сооружения механической очистки сточных вод задерживают следующие виды примесей

а) жидкие

б) газообразные

в) нерастворенные

г) токсичные

32. Физико-химические методы применяют для очистки

а) бытовых вод

б) производственных

в) дождевых

г) охлажденных

33. Цель дезинфекции сточных вод – уничтожение организмов

а) гетеротрофных

б) анаэробных

в) патогенных

г) токсичных

34. Биологические методы очистки сточных вод основаны на

а) разделении по фракциям

б) жизнедеятельности микроорганизмов

в) осаждении плавающих примесей

г) дегазации и сорбции

35. Участок сети, соединяющий контрольный колодец с уличной сетью называется

а) внутриквартальным

б) напорным водоводом

в) соединительной веткой

г) красной линией застройки

36. Канал, отводящий очищенные сточные воды от очистных сооружений в водоем называется

а) напорным водоводом

б) главным коллектором

в) соединительной веткой

г) выпуском

37. Сеть, предназначенная для отведения атмосферных вод называется

а) бытовой

б) производственный

в) водостоками

г) выпуском

38. В дождевую канализацию сточные воды поступлением через

а) санитарные приборы

б) смотровые колодцы

в) приемные резервуары

г) дождеприемники

39. Расход сточных вод от отдельных зданий специального назначения, промышленных предприятий называется

а) путевым

б) транзитным

в) сосредоточенным

г) залповым сбросом

40. Минимальный диаметр труб для уличной канализации принимают равный

а) 150 мм

б) 200 мм

в) 250 мм

г) 300 мм

41. Незаиливающей скоростью называется скорость притока сточных, при которой обеспечивается

а) выпадение взвеси

б) расчетное наполнение

в) равномерное движение сточных вод

г) самоочищение труб и каналов

42. Марку канализационного насоса определяют по

а) каталогам насосов

б) СНиП

в) рекомендациям

г) конструкции здания станции

43. Минерализация органических веществ происходит под воздействием

а) сапрофитных и гетеротрофных бактерий

б) аэробных и анаэробных микроорганизмов

в) бентоса и планктона

г) мицелии и кишечной палочки

44. Сети различного назначения желательно укладывать

а) параллельно друг другу

б) по возрастающей глубине

в) хаотично

г) перпендикулярно

45. Интенсивность дождя – это количество осадков выпавших

а) на территорию

б) за сезон

в) в единицу времени

г) за квартал

46. Отбросы, поступающие со стоками на насосные станции задерживаются

а) отстойниками

б) приемными камерами

в) решетками

г) песколовками

47. Первым элементом всех технологических схем очистительных вод является

а) отстойники

б) песколовки

в) решетки

г) аэротенки

48. Для удаления песка у сточных вод используют

а) фильтры

б) отстойники

в) решетки

г) песколовки

49. Выделение песка из сточной воды происходит под действием

а) сил притяжения

б) сил тяжести

в) сил инерции

г) сил тока

50. Отстойники предназначены для

а) фильтрования воды

б) осветления воды

в) озонирования воды

г) ионного обмена воды

51. В первых отстойниках задерживается взвешенных веществ в объеме

а) 15-20 %

б) 20-40 %

в) 40-50 %

г) 50-60 %

52. В аэротенках микробиальная масса носит название

а) биологическая пленка

б) бактериальная пленка

в) активный ил

г) кека

53. Вторичные отстойники служат для отделения биологически очищенной воды от

а) песка

б) грубых примесей

в) плавающих пленок

г) активного ила

54. Биофильтр – сооружение, в котором сточная вода фильтруется через

а) ткань

б) пористую пластинку

в) сетку

г) загрузочный материал

55. Биофильтры осуществляют биологическую очистку сточной воды

а) полную и неполную

б) выборочную и полную

в) площадочную и точечную

г) волновую и мгновенную

56. По виду загрузочного материала биофильтры делятся на

а) объемные и плоскостные

б) кассетные и блочные

в) листовые и пленочные

г) рыхлые и плотные

57. Ультрафиолетовое обеззараживание сточных осуществляется посредством ламп

а) электрических

б) ртутных

в) люминесцентных

г) сигнальных

58. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки

а) сухие и влажные

б) первичные и вторичные

в) мелкие и крупные

г) твердые и жидкие

59. Бактериальная заселенность осадков по сравнению с их количеством в сточных водах

а) ниже

б) выше

в) находится на одном уровне

г) отсутствует

60. По конструктивным особенностям решетки делятся на

а) неподвижные и подвижные

б) плавающие и погруженные

в) крупные и мелкие

г) грубые и обычные

61. В горизонтальных песколовках выпадение песка обеспечивается при скорости протока в них сточных вод

а) от 0,4 до 0,6 м/с

б) от 0,5 до 1,0 м/с

в) от 0,1 до 0,2 м/с

г) от 0,15 до 0,30 м/с

62. В зависимости от основного направления сточных вод отстойники делятся на

а) горизонтальные и вертикальные

б) прямоугольные и круглые

в) прямоточные и вихревые

г) одно и многослойные

63. Озон для очистки сточных вод получают следующими методами

а) с помощью электрического разряда  или химической реакции

б) коагулированием или сорбцией

в) флотацией или седиментацией

г) механическим диспергированием или адсорбцией

64. Взвешенные (нерастворимые) вещества делятся на

а) осадимые и неосадимые

б) мелкие и крупные

в) большие и маленькие

г) жидкие и твердые

65. Полная раздельная система состоит из

а) одного трубопровода

б) двух самостоятельных сетей

в) четырех самостоятельных сетей

г) трех самостоятельных сетей

66. Перпендикулярная схема водоотведения применяется для отвода

а) бытовых вод

б) производственных вод

в) смешанных вод

г) атмосферных вод

67. Пересеченная схема водоотведения применяется в том случае, если рельеф местности

а) имеет значительную разницу отметок поверхности по террасам

б) имеет большие уклоны в направлении к водоему

в) территория объекта понижается в сторону водоема

г) является сложным

68. Неполная раздельная система водоотведения состоит из:

а) трех подземных трубопроводов

б) четырех подземных трубопроводов

в) одного подземного трубопровода  и открытой сети

г) двух подземных трубопроводов

69. Концентрация состава сточных вод – это количество загрязнений

а) выпавших в осадок

б) плавающих на поверхности воды

в) содержащиеся в единице объема сточных вод

г) которые волочатся по дну трубы

70. Плотность населения – это число жителей, приходящихся на

а) квадратный метр площади

б) километр площади

в) всю территорию объекта водоотведения

г) один гектар площади квартала, без включения площади улиц

71. Норма водоотведения – количество воды расходуемое на одного жителя в

а) час

б) смену

в) сутки

г) декаду

72. Максимальный суточный расход равен произведению

а) часового расхода и суточного коэффициента неравномерности

б) максимального расхода за смену и суточного коэффициента неравномерности

в) среднесуточного расхода и суточного коэффициента неравномерности

г) среднечасового расхода и суточного коэффициента неравномерности

73. Неравномерность стока по часам  суток наиболее резко выражена

а) в городах с большой степенью благоустройства

б) в городах со средней степенью благоустройства

в) в городах с низкой степенью благоустройства

г) на промышленных предприятиях

74. Уклон водоотводящей сети принимают таким, чтобы скорость движения воды

а) была максимальной

б) была минимальной

в) была средней

г) обеспечивала её самоочищение

75. Водоотводящую сеть нужно проектировать с таким уклоном, чтобы скорость протока воды от начала сети к её концу

а) уменьшалась

б) была равномерной

в) увеличивалась

г) была постоянной

76. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод с

а) высоких отметок поверхности на низкие

б) низких на более высокие отметки

в) поверхности с одинаковыми отметками

г) поверхности имеющей нулевую отметку

77. Расчет дождевых сетей основан на методе

а) предельных интенсивностей

б) удельных стоков

в) предельного равновесия

г) тяготеющих площадей

78. Наибольшая глубина протока в кюветах и канавах в пределах населенных мест принимается равный

а) 0,4 м

б) 0,6 м

в) 0,8 м

г) 1,0 м

79. Гидравлический расчет дождевой сети производят для

а) всех коллекторов бассейна

б) самого короткого коллектора бассейна

в) наиболее длинного коллектора бассейна

г) произвольно выбранного коллектора

80. Ливнеспуски устраивают на главном коллекторе

а) полной раздельной системы водоотведения

б) неполной раздельной системой водоотведения

в) общесплавной системы водоотведения

г) комбинированной системы водоотведения

81. Транзитным называется расход, идущий с

а) бокового присоединения

б) с нижележащих участков на вышележащие

в) с вышележащих участков на нижележащие

г) территории всего объекта

82. Температура сточных вод в зимнее время не снижается ниже

а) 30С

б) 50 С

в) 150 С

г) 100 С

83. Режим водоотведения характеризуется коэффициентами неравномерности

а) декадными и квартальными

б) годовыми и суточными

в) максимальным и минимальным

г) общим и частичным

84. Площадь полей фильтрации зависит от

а) количества сточных вод для очистки

б) близости к населенному пункту

в) фильтрующей способности грунтов

г) коэффициента использования земли

85. Биологические пруды как самостоятельные очистные сооружения  используются при расходе сточных вод до

а) 10 000 м3/сут

б) 20 000 м3/сут

в) 1000 м3/сут

г) 5000 м3/сут

86. Направление движения сточных вод в биологических прудах должно быть по отношению к направлению ветров

а) параллельно

б) в обратную сторону

в) перпендикулярно

г) не имеет значение

87. Форма биологических прудов в плане определяется в зависимости от

а) соотношения длины и ширины

б) площади зеркала воды

в) способа аэрации сточных вод

г) объема сточных вод, наступающих на очистку

88. Капельные биофильтры применяются для полной биологической очистки на станциях с производительностью

а) 10 000 м3/сут

б) 100 м3/сут

в) 1000 м3/сут

г) 1,0 м3/сут

89. Высоконагружаемые биофильтры от капельных отличаются

а) производительностью

б) скоростью очистки

в) высотой фильтрующей загрузки

г) размерами биофильтра

90. Очищенные сточные воды в аэротенках достигают величину по БПКполн до

а) 150 мг/л

б) 50 мг/л

в) 25 мг/л

г) 15 мг/л

91. Размеры песковых площадок определяются при нагрузке не более

а) 10 м3/м2 в год

б) 6 м3/м2 в год

в) 5 м3/м2 в год

г) 3 м3/м2 в год

92. Доочистка биологически очищенных сточных вод производится

а) повторным отстаиванием

б) методами фильтрования

в) озонированием

г) методом обратного осмоса

93. Решетки, устраиваемые перед очистительными сооружениями должны иметь ширину прозоров не более

а) 5 мм

б) 12 мм

в) 20 мм

г) 16 мм

94. Песколовки применяются на очистных сооружениях производительностью более

а) 100 м3/сут

б) 1000 м3/сут

в) 10 000м3/сут

г) 2000 м3/сут

95. Конструкция песколовок должна обеспечивать выпадение частиц

а) мелких размеров

б) любых размеров

в) только крупных размеров

г) заданных размеров

96. Удаление задержанного песка из песколовок всех типов предусматривается вручную при его объеме

а) 100 м3/сут

б) 10 м3/сут

в) 0,1 м3/сут

г) 1,0 м3/сут

97. Число первичных отстойников принимается не менее

а) одного

б) двух

в) трех

г) четырех

98. Накопители песка применяются со слоем напуска до

а) 2 м в год

б) 4 м в год

в) 3 м в год

г) 1 м в год

99. Биофильтры с пластмассовой загрузкой проектируются для очистки сточных вод с концентрацией по БПКполн не более

а) 500 мг/л

б) 300 мг/л

в) 150 мг/л

г) 250 мг/л

100. Качественный активный ил оценивается

а) коэффициентом прироста ила

б) иловым индексом

в) коэффициентом поглощения загрязнений

г) временем его образования

101. Вместимость аэротенков и регенираторов определяется по

а) суточному притоку сточных вод

б) среднечасовому притоку сточных вод

в) максимально часовому притоку сточных вод

г) минимальному часовому притоку сточных вод

102. Микрофильтры применяются, в основном, для доочистки сточных вод, содержащих

а) биопленку

б) активный ил

в) ценные вещества

г) токсичные вещества

103. Интенсивность разбавления сточных вод характеризуется

а) временем разбавления

б) кратностью разбавления

в) скоростью разбавления

г) концентрацией сточных вод

104. Верхняя камера дюкера состоит из отделений

а) впускного и выпускного

б) большого и малого

в) мокрого и сухого

г) рабочего и аварийного

105. Нижняя камера дюкера устраивается в виде

а) трех отделений

б) двух отделений

в) одного отделения

г) четырех отделений

106. Конструкция дождеприемников зависит от

а) количества пропускающих в них сточных вод

б) материала, идущего на их изготовление

в) рельефа местности

г) назначения водоотводящей сети

107. Конструкции дождеприемников подразделены на две группы

а) одно и многоступенчатые

б) круглые и прямоугольные

в) гибкие и жесткие

г) с осадочной частью и без осадочной части

108. Дождеприемники следует располагать

а) на остановках транспорта

б) в начале и конце сети

в) в пониженных местах и у перекрестков до пешеходных переходов

г) на поездах и пешеходных переходах

109. Ливнеспуски располагаются на коллекторах бассейнов отведения и главных коллекторах водоотводящей сети системы водоотведения

а) общесплавной

б) полной

в) неполной

г) полураздельной

110. По конструкции выпуски сточных вод подразделяются на

а) круглые и прямоугольные

б) трапецеидальные и овоидальные

в) шатровые и банкетные

г) сосредоточенные и рассеивающие

111. Внутриквартальная водоотводящая сеть представляет собой систему трубопроводов

а) наружных

б) наружных и подземных

в) подземных

г) выпусков из зданий и смотровых колодцев

112. Аварийные выпуски располагаются на

а) коллекторах бассейнов водоотведения

б) уличных коллекторах

в) внутриквартальной сети

г) главных коллекторах, расположенных вдоль реки

113. Объемлющая трассировка уличной сети применяется при

а) больших уклонах поверхности земли

б) небольших уклонах поверхности земли

в) при любых уклонах поверхности земли

г) при небольших уклонах для больших кварталов и при отсутствии внутри них застройки

114. Расход талых вод определяют по слою стока за часы снеготаяния в течение

а) часа

б) суток

в) декады

г) месяца

115. К индивидуальным очистным сооружениям относятся сооружения, пропускная способность которых не превышает

а) 100 м3/сут

б) 50 м3/сут

в) 25 м3/сут

г) 10 м3/сут

116. Для дезинфекции сточных вод применяются

а) хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение

б) флотацию, седиментацию, кристаллизацию

в) адсорбцию, магнизацию, коагулирование

г) ионизацию, регенерацию, известкование

117. Высотное размещение очистных сооружений на выбранной площадке должно обеспечивать сточным водам

а) напорное движение

б) самотечное движение

в) комбинированный тип движения

г) лавинное движение

118. Септик применяется для очистки сточных вод

а) биологической

б) механической

в) физико-химической

г) биохимической

119. При расходах сточных вод до 1 м3/сут применяют септики

а) однокамерные

б) двухкамерные

в) трехкамерные

г) четырехкамерные

120. Основным недостатком септика является

а) конструктивная особенность

б) образование корки на поверхности воды

в) малая скорость осаждения взвеси

г) большая влажность осадка

121. Фильтрирующие колодцы применяют для почвенной очистки сточных вод после септика при расходах

а) 10 м3/сут

б) 5 м3/сут

в) 0,1 м3/сут

г) 1,0 м3/сут

122. Пропускная способность фильтрующего колодца зависит от

а) количества сточной воды

б) конструкции колодца

в) вида грунта

г) концентрации загрязнений сточной воды

123. Поля подземной фильтрации применяются на

а) глинистых грунтах

б) суглинистых грунтах

в) песчаных и супесчаных

г) лессовых грунтах

124. Эффект очистки сточных вод по БПКполн и по взвешенным веществам в фильтрующем колодце может достигать

а) 40 %

б) 60 %

в) 80 %

г) 100 %

125. Фильтрующие траншеи устраиваются на грунтах

а) песчаных и супесчаных

б) суглинках и глинах

в) лессовых

г) торфяных

126. Угол поворота кривой потока в трубопроводах или при соединениях боковых веток не должен превышать

а) 300

б) 450

в) 600

г) 900

127. При соединении трубопроводов «шелыга в шелыгу» совмещаются по высоте

а) нижние части сводов и труб

б) расчетные уровни воды

в) верхние части сводов труб

г) верхняя часть свода одной трубы с нижней частью свода другой трубы

128. Сточные воды считаются слабозагрязненными при концентрации взвешенных веществ и величине БПКполн каждый

а) 25 мг/л

б) 50 мг/л

в) 100 мг/л

г) 150 мг/л

129. Достоинствами горизонтальных отстойников являются

а) размеры сооружений

б) высокий коэффициент использования объема и достигаемый эффект осветления

в) нисходяще-восходящее движение воды в отстойнике

г) использование в них механизмов для сгребания осадка тележечного или цепного типа

130. Хлопьеобразующая способность активного ила зависит от

а) форм микроорганизмов

б) температуры сточной воды

в) наличия питательных веществ

г) его седиментационных свойств

131. Для технологического и конструктивного оформления процесса биологической очистки является

а) концентрация загрязнений сточной воды

б) поддержание определенного равновесия видового и количественного состава загрязнений

в) скорость изъятия загрязнений из очищаемой среды

г) достаточное обеспечение процесса очистки растворенным кислородом

132. Зонную схему водоотведения применяют при рельефе

а) плоском

б) с крутыми склонами

в) с террасами или холмами

г) равнинном

133. Схема трассировки по пониженной грани применяется при

а) больших глубинах заложения и слабом уклоне территории квартала

б) ярко выраженном снижении площадки квартала к одной или двум сторонам квартала

в) при благоприятной внутриквартальной планировке и выраженном уклоне рельефа местности в сторону следующего квартала

г) при плоском рельефе местности, больших кварталах и отсутствии застройки внутри них

134. Трассы коллекторов и уличной сети выбирается с учетом

а) бассейнов водоотведения

б) перспективного плана развития местности

в) системы водоотведения

г) рельефа местности и вертикальной планировки населенного пункта

135. Максимальная расчетная скорость движения сточных вод в неметаллических трубах должна быть не более

а) 10 м/с

б) 8 м/с

в) 4 м/с

г) 2 м/с

136. При пересечении трубопровода водоотводящей сети с препятствием его отметки значительно меньше отметки препятствия, то пересечение выполняется в виде

а) дюкера

б) эстакады

в) самотечного трубопровода из усиленных стальных трубах, уложенных в футляре

г) сифона

137. Если трубопровод водоотводящей сети располагается выше препятствия, то пересечение выполняется в виде

а) сифона

б) дюкера

в) трубы в футляре

г) эстакады

138. В конструктивном отношении выгодной формой насосной станции является форма

а) прямоугольная

б) круглая

в) трапецеидальная

г) овальная

139. Одной из существенных характеристик аэротенков является

а) пропускная способность

б) оборудование для подачи воздуха и перемешивания

в) их связь с сооружениями последующего разделения иловой смеси

г) наличие токсичных веществ в поступающей на очистку сточной воде

140. Для упрощения гидравлических расчетов водоотводящих сетей движение воды в них условно принимается

а) неустановившимся

б) установившимся

в) установившимся и неравномерным

г) установившимся и равномерным

141. В целях исключения подтопления трубопроводов при расчетных условиях наполнение в трубопроводах бытовой сети рекомендуется принимать не более

а) 0,95

б) 0,90

в) 0,85

г) 0,8

142. Показатель санитарно-химического анализа сточной воды «прозрачность» характеризует

а) вязкость жидкости

б) интенсивность окраски

в) общую загрязненность сточной воды

г) силу сопротивления оседающими частицам

143. Важнейшим технологическим показателем качества воды, позволяющим оценить качество осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод является

а) плотный остаток

б) сухой остаток

в) азот

г) взвешенные вещества

144. Глубокая очистка сточных вод проводится, если после полной биологической очистки перед сбросом в водоем необходимо снизить

а) концентрацию взвешенных веществ

б) хлориды и сульфиты

в) концентрации азота и фосфора

г) синтетические поверхностно-активные вещества

145. Наилучшими природными материалами для засыпки биофильтров являются

а) керамзит, шунгизит

б) щебень, гравий, галька

в) кварцевый песок, ткань

г) гофрированные листы, пластмассовые блоки

146. На производительность биофильтра большое влияние оказывает

а) объем сточных вод для очистки

б) концентрация загрязнений

в) конфигурация загрузочного материала

г) окислительная мощность

147. При плоском рельефе местности или незначительном уклоне поверхности земли на всех участках коллектора трубопровод проектируется

а) с уклоном равным уклону поверхности

б) с уклоном меньше минимального

в) с минимальным уклоном

г) с разным уклоном

148. В окончание лотков перед трубами дюкера устанавливаются

а) краны

б) задвижки

в) плоские затворы-шиберы

г) тройники

149. Верхняя часть трубопровода (стояка) возвышается над скатной кровлей на

а) 0,3 м

б) 3,0 м

в) 0,5 м

г) 1,0 м

150. Отметка порога у входа в насосную станцию должна быть выше самого высокого уровня воды в водоеме с учетом нагона волны на

а) 1,0 м

б) 0,8 м

в) 0,5 м

г) 0,3 м

# ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Государственная программа возрождения и развития села на 2006 – 2010 годы. – Мн.: Беларусь, 2005. – 96 с.

2. Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник для вузов / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. – М.: АСВ, 2002. – 704 с.

3. Гидравлика, водоснабжение и канализация: учеб. пособие для вузов / В. И. Калицун и др.; 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Сройиздат, 2000. – 397 с.

4. Калицун В. И. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод: учеб. пособие для вузов./ В. И. Калицун, Ю. Н. Ласков, Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев. – М.: Стройиздат, 2000. – 272 с.

5. Калицун В.И. Водоотводящие системы и сооружения / В. И. Калицун. – М.: Стойиздат, 1987. – 336 с.

6. Канализация населенных мест и промышленных предприятий: справочник проектировщика / под общ. ред. В.Н. Самохина; 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1981. – 639 с.

7. Усаковский В.М. Водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве / В. М. Усаковский. – М.: Колос, 2002. – 328 с.

8. Водоотводящие системы промышленных предприятий: учебник для вузов / С. В. Яковлев и др., под общ ред. С. В. Яковлева. – М.: Стройиздат, 1990. – 511 с.

Дополнительная

9. Василенко А.А. Водоотведение: курсовое проектирование. – К.: Выща шк., 1988. – 256 с.

10. Колобанов С. К. Проектирование очистных сооружений канализации / С.К. Колобанов, А.В. Ершов, М.Е. Кигель. – Киев: Будiвельнiк, 1977. – 224 с.

11. Ласков Ю.М. Примеры расчетов канализационных сооружений / Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов, В.И. Калицун. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1987. – 255 с.

12. Дикаревский В. С. Отведение и очистка поверхностных сточных вод: учебное пособие для вузов / В.С. Дикаревский, А.М. Курганов, А.П. Нечаев, М.И. Алексеев. – Л.: Стройиздат, 1990. – 224 с.

13. Федоров Н.Ф. Канализационные сети. Примеры расчетов: учеб. пособие для вузов; Н. Ф. Федоров, А. И. Курганов, М. И. Алексеев. – Изд. 3-е . – М.: Стройиздат, 1985. – 223 с.

14. Щитников Г.П. и др. Технология эксплуатации биоинженерных сооружений по доочистке возвратных вод с полей утилизации навозных стоков / Щитников Г.П., Тиво П.Ф., Осипенко В.С. – Мн.: РУП “Институт мелиорации и луговодства НАН Беларуси”, 2005. – 24 с.

Нормативная

15. Водный кодекс РБ. Мн.: ЗАО “Белбизнеспресс”, 1998. – 59 с.

16. Пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях (к СНиП 2.04.02 – 84 и 2.04.03 – 85). – М.: Союзводоканал проект, 1990. – 56 с.

17. Проектирование сооружений для очистки сточных вод: справочное пособие к СНиП 2.04.03 – 85. – М.: Стройиздат, 1990. – 192 с.

18. СНиП 2.04.01 – 85. Внутренний водопровод и канализация. – М.: Стройиздат, 1986. – 35 с.

19. СНиП 2.01.15 – 90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. М.: ЦИТП, 1991. – 72 с.

20. Сан Пин 9-104 РБ 98. Санитарные правила и нормы по гигиене труда и промышленной экологии на животноводческих предприятиях, 1999. – 40 с.

( Составление. Н. В. Васильева, 2010

( Учреждение образования

«Белорусская государственная

сельскохозяйственная академия», 2010

# Text boxes

а

%

Рис. 5. Схема пересечения самотечного трубопровода под железной дорогой на насыпи

1 – футляр; 2 – самотечный трубопровод; 3 и 4 – контуры котлована для строительства соответственно приемного

и рабочего

Рис.28 Схема расположения насосной станции и трубопроводов:1 – самотечные трубопроводы; 2 – камера;.3 – насосная станция; 4 – напорные трубопроводы; 5 – красные линии (границы квадратов); 6 – аварийный выпуск в реку.

а

Рис.42. Схема станции с механической очисткой сточных вод

1 – решетка; 2 – песколовка; 3 – отстойники; 4 – хлораторная;

5 – контактный резервуар; 6 – метантенк; 7 -  иловые площадки;

8 – песковые площадки; 9 дробилки; 10 – трубопровод дренажной воды

Рис.43. Схема станции с биологической очисткой

сточных вод

1 – решетка; 2 – песколовка; 3 – двухъярусный отстойник;

4 – поля орошения или фильтрации; 5 – иловые площадки;

6 – песковые площадки.

Рис.57. Септики:

а – двухъярусный; б – круглый односекционный; в – круглый двухъярусный; г – прямоугольный четырехсекционный.

1 – зона отстаивания; 2 – перепускные отверстия; 3 – вентиляционные трубы; 4 – удаление продуктов распада; 5 – септическая часть;

6 – подача   сточных   вод; 7 – отвод осветленных сточных вод;

8 – сифон;  9 – переливная труба; 10 – люк колодца

Рис.58. Фильтрующий колодец:

1 – вентиляционная труба; 2 – отражающая плита;

3 – подача осветленной сточной жидкости.

Рис.73. Бетонная труба.

Рис.75 Лоток с критической

глубиной.

а

б

в

б

а

Рис. 78 Водослив с широким порогом (продольный разрез).

Рис. 81. Схема лабораторной установки по определению критической скорости потока сточных вод:

1 – стеклянный трубопровод = 100 мм; 2 –мернорегулирующая емкость; 3 – сборная емкость; 4 – шпитценмасштаб; 5 – всасывающий трубопровод; 6 – насос; 7 – напорный трубопровод; 8 – бак-гаситель; 9 – регулятор уклона трубопровода; 10 – дозатор песка; 3а – полупогружная доска; 3б – треугольный водослив.

Рис. 82. Сосуд Лисенко.

1 – при h1 = 500 мм;

2 – при h2 = 1000 мм;

3 – при Н (глубина отстойника)

Рис. 89. Схема разделительной коробки:

1 – две половины с фланцами; 2 –  капроновая ткань; 3 –  водопровод; 4 –  труба; 5 – импульсивные трубки; 6 –  испытуемая труба.